## Popis
II. POPIS DEL IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV
Vodovod črpališče Krulc- Dunaj
I. GLAVNI VOD
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
| A. Pripravljalna in zemeljska dela |  |  |  | 0
| B. Voziščne konstrukcije |  |  |  | 0
| C. Asfalterska dela |  |  |  | 0
| D. Vodoinstalaterska dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0
| DDV |  | 22% | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0
| Opomba: Cene so projektantske - informativne. Pred oddajo del je potrebno pridobiti ponudbe izvajalcev del. |  |  |  | 0
| Datum: maj 2017 |  |  |  | 0
0
| Popis izdelal: |  |  |  | 0
PINO d.o.o. Litija
| Aleksander Višnikar, str. teh. |  |  |  | 0
|  | EM | KOLIČINA | CENA | ZNESEK
| A. PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
0
1 | Zakoličevanje osi cevovoda z zavarovanjem osi, označevanje horizontalnih in vertikalnih lomov, označevanje vozlišč, odcepov in mesta prevezave na obstoječi vodovod | m | 200 |  | 0
0
2 | Lociranje in zakoličba obstoječih komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, plin, elektro, telekomunikacije, kabelska TV, itd.) | kpl | 1 |  | 0
0
3 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Odriv zgornje plasti zemlje (humusa) v debelini 20 cm z odlaganjem na začasno deponijo v bližino jarka za kasnejšo uporabo | m3 | 40 |  | 0
0
5 | Zarez asfalta | m | 200 |  | 0
0
6 | Rušenje asfaltnih površin deb. do 10 cm, z nakladanjem na kamion in odvoz na najbližjo legalno deponijo | m2 | 120 |  | 0
0
7 | Strojni izkop jarka za polaganje vodovodne cevi z nakladanjem na kamion. Globina jarka 140 cm, širina dna jarka 60 cm. |  |  |  | 0
| - izkopi v terenu III. kategorije | m3 | 80 |  | 0
| - izkopi v terenu IV. kategorije | m3 | 190 |  | 0
| - izkopi v terenu V. kategorije | m3 | 50 |  | 0
0
8 | Ročni izkop jarka za polaganje vodovodne cevi v terenu III. in IV. kategorije z nakladanjem na kamion. | m3 | 14 |  | 0
0
9 | Dodatek za pikiranje večjih skal (V. kategorija) | m3 | 28 |  | 0
0
10 | Strojno in ročno planiranje dna jarka z natančnostjo +/- 3 cm v projektiranem naklonu | m2 | 120 |  | 0
0
11 | Dobava finega peska 0-4 mm in izdelava posteljice v debelini 10 cm, planiranje in utrjevanje | m3 | 12 |  | 0
0
12 | Dobava finega peska 0-4mm in izdelava obsipa položene cevi v debelini min. 20 cm nad temenom cevi, planiranje in utrjevanje | m3 | 36 |  | 0
0
13 | Dobava in obsip hidrantov z drenažnim gramozom ustrezne granulacije | m3 | 1.5 |  | 0
0
14 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala granulacije 0-32 mm, komprimiranje v slojih po 20 cm do 98 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku (deformacijski modul Ev2 = 100 MN/m2). | m3 | 300 |  | 0
0
16 | Odvoz izkopanega materiala na ustrezno legalno deponijo na razdalji do 10 km. Faktorji razsipa zemljine (25 %) so upoštevani. | m3 | 400 |  | 0
0
17 | Izvedba križanj vodovoda z ostalo komunalno infrastrukturo po zahtevah upravljalcev (elektrika, TK vodi, obstoječi vodovod, kanalizacija). Na vseh prečkanjih so upoštevane tudi zaščitne cevi d200, ki segajo min 1 m čez mesto prečkanja. Zaščitno cev na obeh straneh zaščititi pred vdorom zemlje. | kos | 3 |  | 0
0
18 | Zatravitev okolice izkopanega jarka, vključno s predpripravo terena (humusiranje z zemljo iz začasne deponije, strojno in ročno poravnavanje) | m2 | 250 |  | 0
0
19 | Izdelava kamnite obloge (kamen v betonu) ob izpustu blatnika v vodotok | m3 | 0.5 |  | 0
0
20 | Čiščenje gradbišča po končanih delih in vzpostavitev okolice v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
0
21 | Črpanje meteorne vode iz jarka | ur | 1 |  | 0
0
22 | Fizično zavarovanje na celotnem gradbišču s predpisano prometno signalizacijo (prometni znaki, ograje iz letev, opozorilne vrvice, svetlobna telesa, itd.) v skladu z elaboratom začasne prometne ureditve in varnostnim načrtom | kpl | 1 |  | 0
0
23 | Izdelava varnostnega načrta pred pričetkom del | kos | 1 |  | 0
0
24 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve pred pričetkom del | kos | 1 |  | 0
0
25 | Izdelava geodetskega posnetka trase vodovoda po izvedenih delih in vnos v kataster GJI |  |  |  | 0
| - glavni vod | m | 200 |  | 0
0
26 | Vzpostavitev morebitnih odstranjenih ali poškodovanih mejnikov v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
0
27 | Dodatek za razna nepredvidena dela. Obračun po dejansko opravljenem delu. Nepredvidena dela se izvajajo izključno po naročilu nadzora oz. investitorja! | ocena | 5% |  | 0
0
| SKUPAJ pripravljalna in zemeljska dela |  |  |  | 0
0
B. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1 | Dobava gramoza ustrezne granulacije za fini planum | m3 | 15 |  | 0
0
2 | Strojna - ročna izdelava finega planuma v debelini 15 cm, v pravilnih prečnih in vzdolžnih sklonih s komprimiranjem do deformacijskega modula Ev2 = 100 MPa in natančnostjo +/- 1,0 cm | m2 | 30 |  | 0
0
3 | Doplačilo za pripravo za asfaltno muldo 50/5 cm v finem planumu v skladu z načrtom in navodili asfalterjev | m' | 180 |  | 0
4 | Izvedba geomehanskih meritev nosilnosti voziščne konstrukcije (tamponsko nasutje 90 Mpa, fini planum 100 MPa), vključno z izdajo poročila o primernosti gradbenih konstrukcij skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste | kpl | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ voziščne konstrukcije |  |  |  | 0
C. ASFALTERSKA DELA
1 | Izdelava nosilne obrabno zaporne vezane plasti iz asfaltne mešanice AC SURF B 70/100 A4 v debelini 7 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm (prekopi in mulda) | m2 | 120 |  | 0
2 | Doplačilo za izdelavo vodotesnih trajno elastičnih stikov z obstoječim asfaltom | m' | 240 |  | 0
0
3 | Doplačilo za izdelavo krožno uvaljane asfaltne mulde v širini 50 cm in globini 5 cm, vključno s predpripravo finega planuma | m' | 180 |  | 0
0
| SKUPAJ asfalterska dela |  |  |  | 0
| D. VODOINSTALATERSKA DELA |  |  |  | 0
Opomba: V cenah je potrebno upoštevati dobavo in montažo materiala, vključno z vsemi spremljajočimi deli. Ves vgrajeni material mora ustrezati standardom in zahtevam upravljavca vodovoda JKP PRODNIK Domžale!
0
1 | Polietilenska cev PE 80, tlačne stopnje 12,5 bar |  |  |  | 0
| d90 | m | 200 |  | 0
0
2 | Plastični opozorilni trak z napisom VODOVOD | m | 200 |  | 0
0
3 | Fazonski kosi iz nodularne litine, prirobnični spoj |  |  |  | 0
| Q 80/15-90° (po potrebi z vrtljivo prirobnico) | kos | 6 |  | 0
| T 100/80 | kos | 2 |  | 0
| T 80/80 | kos | 1 |  | 0
| FF 80/500 | kos | 2 |  | 0
| FFR 80/50 | kos | 1 |  | 0
| N 80 | kos | 1 |  | 0
| X 80/2" | kos | 1 |  | 0
| žabji pokrov 90 | kos | 1 |  | 0
| zobata spojka za PE cev 110 | kos | 1 |  | 0
| zobata spojka za PE cev 90 | kos | 5 |  | 0
0
4 | Nadzemni hidrant lomljive izvedbe (višino vgradnje prilagoditi terenu, lomljiva prirobnica mora biti cca 10 cm nad terenom) |  |  |  | 0
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
0
5 | EV zasun s teleskopsko vgradilno garnituro in samozaporno cestno kapo Ø 200 z betonskim podstavkom |  |  |  | 0
| DN 80 | kpl | 3 |  | 0
0
6 | Avtomatski zračnik, vključno z zaščitno cevjo in cestno kapo z betonskim podstavkom |  |  |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
0
7 | Gumijasta tesnila z jeklenim vložkom za tesnjenje med prirobničnimi stiki | kpl | 1 |  | 0
0
8 | Vijaki in matice M 16 za prirobnične spoje | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Tlačni preizkus na 12 bar po SIST EN 805 pod nadzorom upravljalca vodovoda | m | 200 |  | 0
0
10 | Izpiranje in dezinfekcija (klorni šok) novozgrajenega dela cevovoda | m | 200 |  | 0
0
11 | Označevalne tablice na jeklenem pocinkanem drogu | kos | 1 |  | 0
0
12 | Transportni stroški do gradbišča |  | 3% |  | 0
0
13 | Dodatek za razna nepredvidena dela. Obračun po dejansko opravljenem delu. Nepredvidena dela se izvajajo izključno po naročilu nadzora oz. investitorja! | ocena | 5% |  | 0
0
| SKUPAJ vodoinstalaterska dela |  |  |  | 0
0