## NASLOVNA STRAN
Verzija 1.4, objava dne 29.3.2021
POPISI DEL
OBJEKT:
DOZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA OŠ JURIJA VEGE MORAVČE
NAROČNIK:
OBČINA MORAVČE
VEGOVA ULICA 9
1251 MORAVČE
ŠT. PROJEKTA:
A - 042/19

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA | 0
1. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
2. | RUŠITVENA DELA | 0
3. | ZEMELJSKA DELA | 0
4. | BETONSKA DELA | 0
5. | TESARSKA DELA | 0
6. | ZIDARSKA DELA | 0
7. | KANALIZACIJA | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA | 0
1. | KROVSKOKLEPARSKA DELA | 0
2. | STAVBNO POHIŠTVO | 0
3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
4. | SUHOMONTAŽNA DELA | 0
5. | KERAMIČARSKA DELA | 0
6. | TLAKARSKA DELA | 0
7. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
8. | FASADERSKA DELA | 0
9. | PREDPRAŽNIK | 0
10. | DVIGALO | 0
11. | GASILSKA OPREMA | 0
C. | ZUNANJA UREDITEV | 0
1. | RUŠITVENA DELA | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | 0
3. | BETONSKA DELA | 0
4. | TESARSKA DELA | 0
5. | KANALIZACIJA | 0
6. | ASFALTERSKA DELA IN TLAKOVANJE | 0
7. | OGRAJA | 0
8. | OPREMA | 0
D. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 0
E. | STROJNE INŠTALACIJE | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22%): | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0

## SPLOŠNA DOLOČILA
SPLOŠNA DOLOČILA
V ponudbenih cenah za celoten obseg del po tem razpisu je upoštevati in vključiti v cene po enoti mere:
V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedane spodaj.
SPLOŠNO
Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti je potrebno pregledati in uskladiti s projektantom.
Izvajalec mora skladno z zakonom o graditvi objektov ter zakonom o gradbenih proizvodih vgrajevati ustrezne gradbene proizvode.
Izvajalec mora vsa dela izvajati v skladu s predloženo projektno dokumentacijo, v skladu z načrtom organizacije gradbišča in Varnostnim načrtom ter pravili stroke in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in veljavno zakonodajo!
Notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave).
Vsa potrebna geodetska dela, ki niso zajeta v popisih del.
Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za izvajanje razpisanih del.
Čiščenje terena pred gradnjo (v času gradnje in po gradnji). Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
Stroške rednega obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj v času gradnje.
Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
V ceni vseh rušitvenih del morajo biti upoštevani vsi stroški nakladanja, odvoza in predelave gradbenih odpadkov skladno z veljavno zakonodajo na področju ravnanja z gradbenimi odpadki vključno z vsemi dajatvami za predelavo in odlaganje.
Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
Vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja in rušenje podzemne komunalne infrastrukture ob izvajanju izkopov, kjer je to predvideno.
Obračun izkopov se izvede v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
Geomehanski pregled, meritve nosilnosti podlage (temeljnih tal), meritve posameznih slojev nasipov, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika.
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi vse začasne prestavitve vseh obstoječih komunalnih vodov, ki se bodo prestavljali v času gradnje.
Gradbena zakoličba, zakoličba ključnih točk, zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov in določitev mikrolokacije le teh, njihova označba, morebitna obnovitev in zavarovanje.
V ceni zatravitve je potrebno upoštevati tudi vzdrževanje, zalivanje in košnjo trave do primopredaje objekta naročniku.
V enotnih cenah morajo biti upoštevani tudi vsi pomični delovni odri, ki jih izvajalec potrebuje za izvedbo del.
Posnetek stanja na stavbah - objektih ob gradbišču in spremljanje stanja na objektih ob morebitnih obstoječih poškodbah ali ob morebitnem pojavu poškodb na teh objektih.
Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo, med gradnjo in po sami gradnji. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
Popravilo oz plačilo škode na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil za potrebe gradnje tekom izvajanja del.
Stroške vode, elektrike, plina, ogrevanja skupaj z začasnimi priklopi za cel čas gradnje do primopredaje objekta naročniku ter vse stroške morebitnega izsuševanja objekta za zagotovitev vgradnje materialov, ki zahtevajo predpisane pogoje proizvajalca za vgradnjo.
Ponudnik si mora objekt pred oddajo ponudbe ogledati. Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in lokacijo objekta, z vsemi tehničnimi zahtevami ter dostopi do objekta za izvedbo del.
Pred pričetkom gradbenih del je potrebno zaradi morebitnih presežnih mejnih vrednosti hrupa pri najbližjih objektih, pridobiti dovoljenje za začasno prekoračevanje hrupa.
Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za otežkočen izkop.
V kolikor v popisu del ni zajetih odgovarjajočih postavk, je v vseh betonskih elementih v cenah po enoti mere zajeti tudi izvedba odprtin in utorov v stropnih in stenskih ploščah za stebre ograj, sider dvigal, prehodov inštalacij in podobnih, ki so bili poznani pred izvedbo dela. Otežkočanje dela ob polaganju vodnikov in cevi v opaž s strani drugih izvajalcev ne bo stroškovno nadomeščeno, v kolikor se ostali Izvajalci prilagodijo predvidenemu normalnemu poteku dela.
V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah v cenah za enoto mere vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe: - Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del. - Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah).
Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posametni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, dovoz določenega materiala in premik strojev, mehanizacije ali delovnih naprav.
Ponudnik ponudi vgrajene materiale ob spoštovanju in upoštevanju določb ter zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 51/2017 in 64/19), na mestih, kjer to zahtevano v popisu del in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
V ponudbeni ceni mora izvajalec zajeti stroške izdelave tehnoekonomskega elaborata, projekta betona in vseh ostalih potrebnih elaboratov.
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
Za vse vgrajene naprave mora biti zagotovljen pooblaščeni servis z odzivnim časom 24 ur.
Vsi stroški, povezani s sušenjem betonskih estrihov, ki ga bo potrebno izvesti pred polaganjem zaključnih tlakov. Upoštevati najem naprav za sušenje ter vse stroške, povezane z uporabo teh naprav.
Izvedel vse potrebne priklope in pridobil vsa potrebna soglasja za priklope v imenu naročnika (po pooblastilu).
Šolanje in izobraževanje uporabnikov za vso vgrajeno opremo, pri kateri je to potrebno (ogrevanje, hlajenje, alarmi, …)
Tehnični nadzor s strani Elektro distributerja.
Tehnični nadzor upravljavcev komunalnih vodov.
V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji. - Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje po izvedeni prvi fazi na gradbeni parceli in se seznaniti z že izvedenimi zakoličbami komunalnih primarnih in sekundarnih vodov, pregledati DGD/PZI načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme, vse elaborate in poročila ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).
Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!
Pri izvajanju GOI del je potrebno obvezno upoštevati vse detajle in navodila PZI projekta, opise posameznih materialov, naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je vgrajevati po navodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave, opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi odgovorni projektant na podlagi predhodno izdelanih ali dostavljenih vzorcev. - V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja med posameznimi fazami gradnje, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela. - V enotni ceni je potrebno upoštevati izredni transport, vključno z vsemi zavarovanji. - Pri izdelavi vseh faz in delov gradnje obvezno veljajo vsa splošna navodila, opombe in zahteve, ki so opisana na začetku tega popisa GOI del. Poleg njih morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe in vsa pomožna in spremljevalna dela: Postavitev, premeščanje, odstranitev in čiščenje vseh odrov, ki so potrebni za nemoteno in varno izvajanje del.
Pri cenah za enoto mere je potrebno upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta, v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno; V kolikor v posamezni poziciji / postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete; Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere;
Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih in obrtniških del se je potrebno pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov; Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.
Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
Ponudnik mora pred vgradnjo posameznih proizvodov inženirju in naročniku predhodno predložiti ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje skladnost proizvodov z veljavno zakonodajo (tudi Uredbo o zelenem javnem naročanju kjer to zahtevano) in ponujenimi proizvodi na podlagi podane ponudbe (izjave o lastnostih, tehnične spacifikacije, certifikate, …). Vgradnja proizvodov je dovoljena šele po potrditvi dokumentacije s strani inženirja.
Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
Uporaba vseh za izvajanje del potrebnih orodij, materialov, priprav in naprav, vključno z dvigali, pomožnimi konstrukcijami, odri, dvižnimi ploščadi in podobno.
Vsa potrebna druga pomožna sredstva na objektu kot so lestve, manjši odri…
Vsa potrebna merjenja.
Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material.
Terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.
V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, sponke, spojni material, preizkus tesnosti, spiranje in dezinfekcija.
Finalno čiščenje prostorov celotnega objekta po končanih delih: vsi notranji in zunanji tlaki, stavbno pohištvo, steklo, police, zunanje in notranje ograje s polnili, stenske in talne finalne obloge, sanitarni bloki, naprave, fiksna oprema in napeljave...
Pregled kanalizacijskih cevi s kamero po predhodno izvedenem čiščenju, komplet z predajo DVD posnetka pregleda, slik kanalizacije in poročilom.
Zavarovanje in podpiranje obstoječih konstrukcij, da ne pride do poškodb,
Cena na enoto mora zajemati priklope ter ustrezno skladiščenje, zavarovanje/ vzdrževanje opreme na lokaciji, ki jo bo ponudnik zagotovil sam.
Povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem in naročniku ter uporabniku objekta.
ORGANIZACIJA GRADBIŠČA
Načrt organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter izdelava, dobava in postavitev table za označitev gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu).
Oprema gradbišča.
Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
Priprava gradbišča in ureditev gradbiščnih prostorov (najem gradbiščnih kontejnerjev, nabava elementov za ureditev gradbišča, posatavitev in odstranitev po končani gradnji):
~ Ograditev območja gradbišča s primerno gradbiščno ograjo
~ Priprava terena za deponije, izdelava trasportnih poti,… Parkirišča za gradbeno mehanizacijo in osebna vozila
~ Ureditev deponij gradbenega materiala
~ Ureditev, prestavitev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih prostorov; gradbiščna pisarna za sestanke, nadzorno službo in hrambo gradbiščne tehnične dokumentacije (za celotno obdobje gradnje): dvojni kontejner, opremeljen tudi za potrebe in operativne sestanke.
Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, obvestil v medijih in obveščanje prebivalcev v obliki pisnih obvestil. Izdelava začasnih delnih zapor cest s stroški za postavitev dnevne in nočne signalizacije za celoten rok trajanja investicijsko-vzdrževalnih del.
Zavarovanje gradbišča za celoten čas gradnje.
MERITVE
Vse potrebne meritve, certifikate, izkaze, poročila, testiranja in spuščanja v pogon, preglede in ostalo kar je potrebno za tovrsten objekt v skladu s predpisi vključno z vsemi pripravljalnimi deli za posamezno meritev oz. pregled... Velja za vsa dela na objektu (gradbena, obrtniška, elektro, strojna,…), razen energetske izkaznice.
ZAHTEVE ZRAKOTESNOST
PROTOKOL IZVEDBE ZRAKOTESNEGA SLOJA STAVBE IN STAVBNEGA OVOJA: Proizvajalec oz. dobavitelj materialov zrakotesnega ovoja izvajalcu del posreduje navodila za izvedbo (npr. detajle, sheme/risbe polaganja, pritrjevanja, izvedbo zaključnega sloja) z opisi v slovenskem jeziku ter definira nabor ustreznih pritrdilnih in ostalih sredstev, npr. trakovi, lepila, vijaki, mrežice itd.
Navodila za izvedbo (tudi sheme polaganja, pritrjevanja, spajanja, izvedbo zaključkov, prebojev itd.) so sestavni del tehnične dokumentacije na gradbišču: Proizvajalec oz. dobavitelj pripravi pisno navodilo v slovenskem jeziku za pripravo pogojev za pravilno izvedbo, kar zajema tudi pripravo in prevzem podlage in detajlne rešitve izvedbe, npr. vogali, odprtine, preboji, zaključki itd.
Izvajalec del skupaj z dobavitelji v pisni obliki pripravi celovit protokol izvedbe, ki vključuje osnovne opise posameznih delovnih korakov. Obvezna priloga protokola so zgoraj omenjena navodila (opisi in skice) proizvajalcev oz. dobaviteljev sistemov. Protokol vključuje opis delovne opreme in sestave izvajalskih ekip ter način lastnega preverjanja in zagotavljanja kakovosti.
Postopke izvedbe in materiale za zagotovitev ustrezne izvedbe zrakotesnega ovoja je treba projektno načrtovati in ne prepustiti odločitvam delavcev na licu mesta med gradnjo. Protokol potrdijo predstavnik investitorja, projektni vodja oz. nadzor in kontrolor sistema zrakotesnosti (na primer: GI ZRMK).
Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS.
ZAHTEVE GLEDE SOFINANCIRANJA EKOSKLADA:
Sodelovanje z izvajalcem storitev za potrebe pridobivanja nepovratne finančne spodbude s strani Ekosklada in upošteval vse njegova navodila in nasvete tekom gradnje;
Izbrani izvajalec mora upoštevati in dosledno spoštovati tudi naslednje zahteve naročnika:
v okviru izvedbe predmeta javnega naročila morajo izvajalci v celoti upoštevati vse zahteve EKO SKLADA, kot izhajajo iz javnega poziva za sofinanciranje gradnje skoraj nič-energijskih stavb (sNES) splošnega družbenega pomena 72SUB-sNESLS19 ter Odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Nespoštovanje zahtev EKO SKLADA predstavlja nespoštovanje pogodbenih določil in podlaga za unovčitev pogodbene kazni oziroma zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni projektant in investitor.
Izvajalec mora za vse vgrajene toplotno izolacijske materiale, za zunanje stavbno pohištvo, za naprave za prezračevanje in ostale komponente predložiti ustrezne certifikate iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zahtev po energijski učinkovitosti ter izkazovanje energijskih lastnosti novogradnje v fazi PID in elaboratih za sofinancerja sNES.
Izvajalec mora s fotografijami dokumentirati potek gradnje in gradbene detajle, prav tako vgradnjo komponent stavbnega ovoja in naprav, skladno z zahtevami sofinancerja sNES.
Kjer so možne alternativne rešitve v izbiri toplotno izolacijskih materialov ali ostalih komponent stavbe, ki vplivajo na njeno energijsko učinkovitost in ostale ključne okoljske lastnosti sNES, je pred izvedbo obvezno potrebno predložiti dokumentacijo z lastnostmi za alternativne rešitve, ki jih potrdita odgovorni projektant in investitor.
V kolikor vmesna in končna kontrola stopnje zrakotesnosti (Blower door test v skladu s SIST EN ISO 9972:2015) ne bosta uspešna, izvajalec sam na lastne stroške odpravil pomanjkljivosti in ponovno izvedel test zrakotesnosti, kot je to zahtevano s strani Ekosklada;
PROJEKTNA IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
V ceni je zajeta tudi vsa potrebna dokumentacija (geodetski posnetek/načrt, DZO, PID, POV, ...), ki je potrebna za tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI (PVE) – Projekt za vpis v uradne evidence in elaborat za pridobitev hišne številke vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu za izdajo uporabnega dovoljenja.

## GRADBENA DELA
A. | GRADBENA DELA
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
1. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
2. | RUŠITVENA DELA | 0
3. | ZEMELJSKA DELA | 0
4. | BETONSKA DELA | 0
5. | TESARSKA DELA | 0
6. | ZIDARSKA DELA | 0
7. | KANALIZACIJA | 0
| SKUPAJ: | 0
SPLOŠNA DOLOČILA
Pri izvajanju vseh del po opisih v nadaljevanju je upoštevati predhodno izdelano dokumentacijo, pogoje soglasodajalcev, gradbenega dovoljenja in elaboratov ter vseh normativov in standardov, ki veljajo za to področje v Republiki Sloveniji.
Zagotoviti je potrebno vse potrebne ukrepe za varno delo na gradbišču, primerne delovne pogoje, sanitarne in garderobne prostore ter zagotoviti vso varnostno opremo ter naprave.
Gradbišče skladno z zakonodajo ograditi in označiti, ter onemogočiti dostop nepooblaščenim.
1. | PRIPRAVLJALNA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pred začetkom gradnje je potreben pregled projekta in ostale dokumentacije s projektantom, investitorjem, nadzornikom in izvajalcem, kar omogoča vsem stranem, da se podrobneje seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in potekom gradnje načrtovanega objekta.
Dela morajo zajemati tudi odvoz materialov na končno deponijo, vključno s plačilom potrebnih taks. Izbrati stalne deponije v neposredni bližini gradbišča, oz. najbližje deponije.
V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi, takse…
1.1. | Geodetska zakoličba objekta; prenos višinskih kot na terenu in zavarovanje višin in osi objekta v skladu z merami projekta in načrta zakoličbe in zakoličba obstoječih infrastrukturnih vodov (vodovod, kanalizacija). Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu z zakoličbeno situacijo projekta. Po opravljeni zakoličbi mora izvajalec naročniku predati zakoličbeni zapisnik. | kpl. | 1 |  | 0
1.2. | Zakoličba obstoječih infrastrukturnih vodov (vodovod, kanalizacija,...). Obračun po dejansko porabljenih urah. | kpl. | 1 |  | 0
1.3. | Priprava gradbišča in ureditev gradbiščnih prostorov (najem gradbiščnih kontejnerjev, nabava elementov za ureditev gradbišča, posatavitev in odstranitev po končani gradnji):
~ Ograditev območja gradbišča s primerno gradbiščno ograjo; postavitev in odstranittev PVC gradbiščne ograje z vzdrževanjem in popravili (PVC ograja višine 1,80m, pritrjena na ustreznih stojalih v medsebojni razdalji do
2,00m, ustrezno zavarovana pred porušitvijo zaradi vetra za obdobje celotne gradnje) z vgrajenimi gradbiščnimi vrati dimenzije 2,00x2,00m z nosilnimi stebri v betonskem temelju. Začasna gradbiščna vrata, lesena s kljuko in ključavnico.
~ Priprava terena za deponije, izdelava trasportnih poti,… Transportne in peš poti na gradbišču (ponudnik mora preučiti možne transportne in peš poti in podati vrednosti in količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja). Parkirišča za gradbeno mehanizacijo in osebna vozila (ponudnik poda vrednosti in količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja).
~ Ureditev deponij gradbenega materiala; površino, namenjeno deponiranju je potrebno utrditi do ustrezne trdnosti, glede na deponiran material. Zlaganje mora ustrezati lastnostim materialov, preprečeno mora biti nemoteno premikanje. Najvišja dovoljena višina ročno zloženih skladovnic je 2 m z izjemo zlaganja lažjih kosov materiala. ~ Ureditev električnih napeljav na gradbišču.
~ Varnostni ukrepi, ukrepi za varovanje okolja. ~ Postavitev gradbiščne table. ~ Postavitev opozorilne table, signalizacije. ~ Izpolniti vse zahteve iz načrta organizacije gradbišča in varnostnega načrta, vključno z vsemi stroški za organizacijo gradbišča, zavarovanje gradbišča in ostale zakonske zahteve.
~ Ureditev, prestavitev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih prostorov; gradbiščna pisarna za sestanke, nadzorno službo in hrambo gradbiščne tehnične dokumentacije (za celotno obdobje gradnje), skupaj z omarico za prvo pomoč, avtomatom za vodo, klimatsko napravo in brezžično povezavo na internet (WI-FI): dvojni kontejner, opremeljen tudi za potrebe in operativne sestanke (predvidoma prostor za sejno mizo za 20 oseb).
Garderoba za vse zaposlene na gradbišču, vključno s kasetami za obleke in čevlje, klopmi in ustreznim temperaturnim režimom za čas slabega vremena. (za celotno obdobje gradnje).
Sanitarni kontejner - umivalnica brez sanitarij, ogrevan prostor in kemično stranišče - 1 stranišče na 30 delavcev; najem s praznjenjem na določeno obdobje (za celtno obdobje gradnje).
Skladiščni kontejnerji, tesarska lopa (Ponudnik poleg vrednosti poda velikost in tip tesarske lope - lesena ali tipska), nadstrešek za krožno žago; Prenosni nadstrešek za krožno žago iz odrskih cevi s pokrivno cerado (v primeru, da se predvideva uporaba krožne žage na objektu), kontejner za odpadke, zabojniki za mešane odpadke,... (za celotno obdobje gradnje).
| Skupaj priprava in ureditev gradbišča in ureditev gradbiščnih prostorov. | kpl. | 1 |  | 0
1.4. | Izdelava monitoringa, merjenje posedkov obstoječega objekta v času gradnje in 3 mesece po končani gradnji v skladu z navodili projektanta. Vgradnja 4 reperjev za potrebne meritve. Meritve z izdelavo končnega poročila. Začetna meritev pred pričetkom del, naslednje meritve na tri mesece + 3 mesece po končani gradnji. | kpl. | 1 |  | 0
1.5. | Čiščenje gradbene parcele; posek dreves, komplet z odstranitvijo korenin, razrez in nakladanje na kamion ter odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Opomba: število dreves za posek določi in pred pričetkom del fizično označi pristojna služba skladno z ustreznim soglasjem. Izvajalec je dolžan sprejeti vse ukrepe, da se posamezna drevesa lahko ohranijo.
a | Visokodebelno listnato drevo - premer debla do 30cm. | kos | 3 |  | 0
b | Visokodebelno listnato drevo - premer debla med 30cm in 50cm. | kos | 8 |  | 0
c | Visokodebelno listnato drevo - premer debla nad 50cm. | kos | 4 |  | 0
d | Visokodebelno iglasto drevo - premer debla do 30cm. | kos | 1 |  | 0
e | Visokodebelno iglasto drevo - premer debla med 30cm in 50cm. | kos | 1 |  | 0
f | Visokodebelno iglasto drevo - premer debla nad 50cm. | kos | 1 |  | 0
1.6. | Čiščenje gradbene parcele; odstranitev grmičevja, komplet z odstranitvijo korenin, razrez in nakladanje na kamion ter odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Delo se lahko izvede kot strojno čiščenje zaraščenih površin. | m² | 4.5 |  | 0
1.7. | Nabava, dobava, izdelava in odstranitev začasnih pokrovov v tleh v času gradnje; vse nastale manjše odprtine v tleh je potrebno zavarovati s pokrovi iz med seboj zbitih plohov ali opažnih plošč, zavarovanimi pred horizontalno odstranitvijo (obtežitev, pritrditev…). | m² | 39 |  | 0
1.8. | Nabava, dobava, izdelava in odstranitev začasnih varnostnih ograj na robovih gradbene jame na ustrezno trdnih stojalih (300 Nm bočnega pritiska), višine 1,00m, dodatno prečko na 47,00cm in 15,00cm zaporo pri tleh. | m' | 40 |  | 0
1.9. | Nabava, dobava, izdelava in odstranitev začasnih barier v stenskih odrtinah; zavarovanje odprtin v stenah z varnostno ograjo višine 1,00m +/- 5,00cm, kolensko prečko na 47,00cm in 15,00cm polno zaporo na tleh. | m' | 16.56 |  | 0
1.10. | Nabava, dobava, izdelava in odstranitev začasnih zaščitnih ograj; zavarovanje na robovih plošč posameznih etaž, na stopniščih in podestih z varnostno ograjo višine 1,00m +/- 5,00cm, kolensko prečko na 47,00cm in 15,00cm polno zaporo na tleh. | m' | 127.62 |  | 0
1.11. | Nabava / najem delovnega odra; delovni oder izdelan v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov.
| Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana. Ponudnik določi čas in amortizacijo uporabe na podlagi svoje tehnologije , ki jo prilagodi terminskemu planu investitorja. | v enotnih cenah
1.12. | Nabava / najem premične dvižne ploščadi; premična dvižna ploščad za pomoč pri izvedbi obrtniških in inštalacijskih del na večjih višinah; tlorisne dimenzije 2,5/4,00m, h=4,00-6,00m, upošteva se mehanska pomična ploščad, doba uporabe po potrebi.
| Dvižna višina 4,00-6,00m, polnjenje 220V, nosilnost ≤ 400 kg, Gumirane, čiste pnevmatike za transport po zaščitenem finalnem podu, Opomba; dodatne ploščadi ponudnik kalkulira v ceni za enoto mere po posameznih poglavjih. | kpl. | 2 |  | 0
1.13. | Nabava / najem lestve; opomba: Na gradbišču se smejo uporabljati atestirane tipske lestve, ki so izdelane po veljavnih predpisih in opremljene z izjavo o skladnosti.
a | Prislonske lestve - največja dovoljena višina je 8 m. Izbirati je potrebno jestve takšne dolžine, da segajo 1 m čez oviro. Lesene lestve, ki so daljše od 4 m morajo biti trdno vezane z železnimi zategami. Delo na lestvi v višini nad 3 m zahteva varovanje proti padcu (varnostni pas, lovilna vrv, pritrjena lestev). | v enotnih cenah |  | 0 | 0
b | Dvokrake lestve - največja dovoljena višina je 3 m. Lestve morajo biti stabilne, nepoškodovane, zvarnostno vrvico med krakoma in nerazdružljivim spojem med krakoma. | v enotnih cenah
1.14. | Nabava, dobava, montaža in demontaža mavčno kartonskih barier v obstoječem objektu: v obliki predelne stene debeline 10 cm, z vmesno zvočno izolacijo iz kamene volne in parno zaporo; izvedeno brez bandažiranja, kitanja in beljenja; vključno z odstranitvijo po končanih delih in transportom ruševin v stalno deponijo s plačilom vseh taks in deponij. | m² | 126.24 |  | 0
1.15. | Nabava, dobava, montaža in demontaža - zavarovanje območja del v obstoječem objektu; zaščita obstoječih finalnih tlakov na območju del in transportnih poti. Zaščita iz filca in sloja iz kartona debeline 3mm. Komplet z nabavo, dobavo, montažo in demontažo materiala ter vseh potrebnih dodatnih del in materialov. | m² | 799.44 |  | 0
1.16. | Izdelava elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča v skladu z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišča. | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju rušitvenih del je potrebno dosledno upoštevati vse pogoje iz načrta rušitev. Med rušenjem je potrebno obvezno preprečiti prašenje in ostale oblike onesnaževanja okolja. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in prevoze na stalno deponijo. Vse rušitve je potrebno izvajati po rušitvenem projektu.
Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov in odstranitev nevarne opreme je potrebno izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi in predpisanimi ukrepi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu. Pri vseh rušitvah nosilnih elementov je potrebno upoštevati vsa potrebna opiranja in podpiranja ter upoštevati navodila odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij in nadzornika!
V ceni postavk je potrebno zajeti tudi ločevanje, nakladanje in odvoz odpadkov na stalno deponijo po predpisih ravnanja z odpadki, vključno s plačilom vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranja in predelovanja odpadkov in pridobivanjem evidenčnih listov in poročil o deponiranju gradbenih odpadkov in drugimi navodili iz Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Upoštevati je potrebno vse določbe veljavne zakonodaje.
2.1. | Odstranjevanje obstoječe zunanje opreme in igral; obstoječa zunanja oprema (5x klopi, 2x mize, 3x smetnjaki, 3x betonska cvetlična korita, 2x prometni znaki,...). Iznos materiala, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del oz naročnika, komplet s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Obračun po dejansko izvedenih količinah. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
2.2. | Odstranjevanje obstoječe zunanje športne opreme; obstoječa zunanja športna oprema (4x koši, 2x goli,...). Demontaža in iznos materiala, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del oz naročnika, komplet s stroški prevoza in plačilom takse deponije. Obračun po dejansko izvedenih količinah. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
2.3. | Odstranitev dela obstoječe zunanje panelne ograje, komplet z nosilnimi stebrički- pazljiva odstranitev zaradi ponovne uporabe. Panelna ograja višine od 1,00-3,50m. Iznos materiala na začasno deponijo ob gradbišču, komplet z vsemi stroški. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 95 |  | 0
2.4. | Odstranitev obstoječe panelne ograje, komplet z nosilnimi stebrički- pazljiva odstranitev zaradi ponovne uporabe. Panelna ograja višine od 5,00m. Iznos materiala na začasno deponijo ob gradbišču, komplet z vsemi stroški. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 37 |  | 0
2.5. | Odstranitev obstoječe lovilne ograje, komplet z nosilnimi stebri - pazljiva odstranitev zaradi ponovne uporabe. Panelna ograja višine od 6,50m. Iznos materiala na začasno deponijo ob gradbišču, komplet z vsemi stroški. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 27 |  | 0
2.6. | Rušitev dela obstoječe asfaltne površine s predhodnim zarezovanjem linije rušitve. Asfaltne površine debeline cca 10cm. Strojno zarezovanje in strojno rušenje asfaltne površine, nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 2955.71 |  | 0
a | Zarezovanje. | m' | 113.22 |  | 0
2.7. | Rušitev obstoječih betonskih robnikov, nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 404.1 |  | 0
2.8. | Rušitev obstoječih AB opornih / podpornih zidov; rušitev delno ob obstoječem objektu, nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 34.31 |  | 0
2.9. | Rušitev obstoječih AB stopnic s klančinami na terenu; rušitev stopnišča, nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 1.15 |  | 0
2.10. | Demontaža obstoječe plinske cisterne in plinske napeljave, komplet z blindiranjem napeljave v objekt, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl | 1 |  | 0
2.11. | Rušitev obstoječega "objekta" za plinsko cisterno - nadstrešnica, tlorisne dimenzije 4,50x3,00m, višine cca 3,50m, na AB temeljni plošči, jeklena konstrukcija z jekleno mrežno ograjo, lesene strešne letve in kritina iz valovite azbestne kritine. Pazljiva odstranitev azbestne kritine - ravnanje po navodilih in skladno z zakonodajo za nevarne odpadke.
Nakladanje kritine na palete, zaščita s PVC folijo (zaščita za transport) in odvoz na pooblaščeno deponijo za nevarne azbestne odpadke. Razrez lesene in jeklene konstrukcije ter strojno rušenje AB plošče. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | Azbestna strešna kritina. | m² | 16.2 |  | 0
b | Jeklena konstrukcija. | m² | 52.5 |  | 0
c | AB temeljna plošča. | m³ | 2.7 |  | 0
2.12. | Rušitev obstoječega AB delno vkopanega objekta, tlorisne dimenzije 3,30x2,90m, višine cca 3,00m. Objekt z vgrajenimi jeklenimi vhodnimi enokrilnimi vrati, dimenzije cca 90/210cm in jeklenimi prezračevalnimi rešetkami, dimenzije cca 70/50cm (5 kom). Nosilne obodne stene AB, delno vkopane, delno zaključene s fasadnim ometom in leseno fasadno oblogo.
Strešna konstrukcija iz AB plošče, debeline 20cm in lesenih strešnih elementov. Strešna kritina iz jeklenega panela. Predhodna odstranitev obstoječega strelovoda. Temelji, AB temeljna plošča, debeline 25cm. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | Strešna kritina. | m² | 9.57 |  | 0
b | Lesena strešna konstrukcija. | m² | 9.57 |  | 0
c | AB konstrukcija. | m³ | 13.61 |  | 0
2.13. | Rušitev obstoječih zunanjih betonskih tlakov (betonske prane plošče) in podloge iz podložnega betona; rušitev tlakov, nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 54.2 |  | 0
2.14. | Rušitev obstoječih betonskih kanalet za odvod meteornih vod ob obstoječem objektu; rušitev tlakov, nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 114.51 |  | 0
2.15. | Rušitev oz demontaža obstoječega strelovoda na delu objekta predvidenem za rušitev. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Obračun po dejansko izvedenih količinah. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 263 |  | 0
2.16. | Demontaža obstoječe šolske opreme in pohištva (12x omare 90/60/200cm, 24x mize 130/65/76cm, 4x table 240/120cm, 50x stoli, 4x police 90/30cm, 20x garderobne omare 60/50/190cm, 3x panoji 120/90cm, kuhinjska oprema: lesena omara 81/40/89cm, inox polica 235/32cm, inox polica 235/45cm, lesena omara 73/40/89cm, lesena polica 90/35cm, inox pult 70/70/86cm, inox omara 80/35/66cm, inox pult 160/70/86cm,
inox razdelilni pult 130/70/86cm, inox pult s predali 130/70/86cm, 2 umivalnika v leseni omari 144/60/89cm, lesena omara/podstavek za smeti 114/40/40cm, konvektomat 96/80/182cm, inox napa 145/125cm, inox pult 57/70/87cm, inox miza s predali 130/70/87cm, 2x štedilnik 73/82/87cm, ponev 56/60/86cm, 2x kotel 80/90/87cm, inox pult 63/102,87cm, inox napa 330/240cm,
ponev 80/90/87cm, štedilnik 37/82/87cm, predalnik 130/70/86cm, inox regal 190/33/60cm, inox polica 25/70cm, hladilnik 72/80/205cm, lesena polica 40/180cm, inox pult 95/70/86cm, lesena polica 40/315cm, lesena polica 40/70cm, lupilec 40/80cm, inox pult s koriti 190/70/87cm, lesena polica 40/320cm, 2x lesena polica 30/180cm, lesena polica 40/160cm, zamrzovalnik 76/72/190cm, hladilnik 85/85/205cm, 2x hladilnik 72/80/205cm, zamrzovalna skrinja 116/63/90cm,
2x regal 135/58/190cm, regal 89/43/190cm, regal 186/58/190cm, 2x inox pult 130/70/86cm, inox pult 70/70/86cm, inox odcejalnik 80/70/87cm, pomivalni stroj 108/72/160cm, inox odcejalnik 70/70/87cm, inox napa 260/245cm, inox korita 130/70/86cm, inox polica 40/70cm, inox pult 130/70/86cm, inox polica 90/45cm ... skupaj z eventuelnimi pritrdilnimi konzolami) v delu objekta predvidenem za rušitev in rekonstrukcijo.
| Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Obračun po dejansko izvedenih količinah. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
2.17. | Demontaža obstoječe notranje športne opreme (8x koši, 2x goli, 7x klopi, 6x plezala, 2x vešala,.... skupaj s pritrdilnimi konzolami) v delu objekta predvidenem za rušitev in rekonstrukcijo. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
2.18. | Odklop dela internih inštalacij - izvesti je potrebno odklope vseh obstoječih instalacij, ki so predvidene za odklope in prevezave v času gradnje in posega v delu obstoječega objekta kjer se bo izvajala rekonstrukcija.
| Odklope vršijo za to delo pooblaščena podjetja - organizacije in o opravljenem delu pooblaščena organizacija izda pismeno izjavo o izvršenem odklopu in jo preda izvajalcu rušitvenih del. Brez pisne izjave o izvršenem odklopu posamezne instalacije v objektu, pričetek rušitvenih del ni dovoljen. | kpl. | 1 |  | 0
2.19. | Demontaža obstoječe zunanje svetilke na zunanjem igrišču; svetilka na kandelabru. Iznos materiala, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 2 |  | 0
2.20. | Demontaža obstoječe elektro inštalacije (luči, nadometne napeljave, zvočniki,.... skupaj s pritrdilnimi konzolami) in prekinitev električne napeljave (po navodilih elekto distributerja) v delu objekta predvidenem za rušitev in rekonstrukcijo. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
2.21. | Demontaža obstoječe varnostne opreme (gasilniki, hidrantne omarice,.... skupaj s pritrdilnimi konzolam) v delu objekta predvidenem za rušitev in rekonstrukcijo. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
2.22. | Demontaža obstoječe napeljave za prezračevanje in hlajenje (prezračevalni kanali, ventilatorji, klimatske naprave.... skupaj s pritrdilnimi konzolami in rozetami) v delu objekta predvidenem za rušitev in rekonstrukcijo in blindiranje prezračevalnih kanalov. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
2.23. | Demontaža obstoječe vodovodne inštalacije in sanitarne keramike (wc kotlički, wc školjke, umivalniki, mešalne baterije,.... skupaj s pritrdilnimi konzolami in rozetami) v delu objekta predvidenem za rušitev in rekonstrukcijo in blindiranje vodovodne inštalacije. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
2.24. | Demontaža obstoječe ogravalne nepeljave (ogrevalna telesa, cevi,... skupaj s pritrdilnimi konzolami in rozetami) v delu objekta predvidenem za rušitev in rekonstrukcijo in blindiranje cevi. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
2.25. | Rušitev oz demontaža obstoječe notranje stopniščne ograje v delu objekta predvidenem za rušitev. Razrez ograje, iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 13.99 |  | 0
2.26. | Rušitev oz demontaža obstoječih strešnih kupol na delu objekta predvidenem za rušitev. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 6 |  | 0
2.27. | Rušitev oz demontaža obstoječih strešnih oken na delu objekta predvidenem za rušitev. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 6 |  | 0
2.28. | Rušitev oz demontaža stavbnega pohištva na delu objekta predvidenem za rušitev in rekonstrukcijo, komplet s senčili in okenskimi policami pri oknih in podboji oz okvirji pri vratih. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | okno 80/120cm | kos | 1 |  | 0
b | okno 100/270cm | kos | 3 |  | 0
c | okno 120/70cm | kos | 2 |  | 0
č | okno 180/270cm | kos | 12 |  | 0
d | okno 180/400cm | kos | 2 |  | 0
e | okno 180/700cm | kos | 2 |  | 0
f | okno 185/270cm | kos | 1 |  | 0
g | okno 185/135cm | kos | 2 |  | 0
h | okno 240/70cm | kos | 3 |  | 0
i | okno 300/300cm | kos | 2 |  | 0
j | okno 360/70cm | kos | 1 |  | 0
k | okno 480/70cm | kos | 1 |  | 0
l | okno 540/200cm | kos | 4 |  | 0
m | okno 690/180cm | kos | 2 |  | 0
n | okno 740/255cm | kos | 2 |  | 0
o | okno 800/255cm | kos | 1 |  | 0
p | notranja vrata 71/198,5cm | kos | 3 |  | 0
r | notranja vrata 71/198,5cm | kos | 2 |  | 0
s | notranja vrata 81/198,5cm | kos | 9 |  | 0
š | notranja vrata 81/208,5cm | kos | 4 |  | 0
t | notranja vrata 91/198,5cm | kos | 8 |  | 0
u | notranja vrata 91/208,5cm | kos | 3 |  | 0
v | notranja vrata 101/198,5cm | kos | 2 |  | 0
z | notranja vrata 181/198,5cm | kos | 4 |  | 0
ž | notranja vrata 181/208,5cm | kos | 1 |  | 0
x | notranja vrata 206/207cm | kos | 1 |  | 0
y | vhodna vrata 200/270cm | kos | 1 |  | 0
2.29. | Rušitev oz demontaža obstoječe azbestne strešne kritine na delu objekta predvidenem za rušenje in rekonstrukcijo. Pazljiva odstranitev azbestne kritine - ravnanje po navodilih in skladno z zakonodajo za nevarne odpadke.
| Nakladanje kritine na palete, zaščita s PVC folijo (zaščita za transport) in odvoz na pooblaščeno deponijo za nevarne azbestne odpadke. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 1072.28 |  | 0
2.30. | Rušitev oz demontaža obstoječe pločevinaste strešne kritine na delu objekta predvidenem za rušenje. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 339.9 |  | 0
2.31. | Rušitev dela obstoječega objekta (telovadnica s spremljevalnimi prostori, kuhinjski prostori in del učilnic), tlorisne dimenzije cca 38,72x15,68-28,54m, višine do 11,50m. Objekt se ruši vključno s temelji. Pod delom objekta je zaklonišče katero ostane obstoječe, zato je potrebno rušitev prilagoditi - zaščita zaklonišča, komplet z zaščito vhoda v zaklonišče, velikosti 100/200cm z lesenimi elementi - lesenimi morali, gradbeno vezano ploščo in PVC folijo za preprečitev zamakanja in prašenja v zaklonišče.
| Konstrukcija objekta predvidenega za rušenje je iz AB in opečne nosilne konstrukcije, AB in opečne predelne konstrukcije in lesene strešne konstrukcije, delno z lesenimi lepljenimi nosilci. Konstrukcija objekta komplet z obstoječimi oblogami in finalnimi podovi. Ločevanje gradbenih odpadkov po veljavni zakonodaji. Nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
2.32. | Rušitev dela obstoječe lesene strešne konstrukcije na delu obstoječega objekta predvidenega za rekonstrukcijo. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 285.38 |  | 0
2.33. | Rušitev dela obstoječega spuščenega stropa v delu obstoječega objekta predvidenega za rekonstrukcijo. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 173.02 |  | 0
2.34. | Rušitev dela obstoječih predelnih sten v delu obstoječega objekta predvidenega za rekonstrukcijo. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | Predelne stene debeline 10cm. | m³ | 0.84 |  | 0
b | Predelne stene debeline 15cm. | m³ | 22.35 |  | 0
c | Predelne stene debeline 20cm. | m³ | 16.18 |  | 0
d | Predelne stene debeline 25cm. | m³ | 11.33 |  | 0
2.35. | Rušenje dela obstoječega finalnega tlaka v delu obstoječega objekta predvidenem za rekonstrukcijo. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 729.82 |  | 0
2.36. | Odstranjevanje dela obstoječe kontaktne fasade v delu kjer se doziduje k obstoječem objektu; predhodno zarezovanje linije odstranitve fasade. Obstoječa fasada debeline cca 15cm. Del fasade zaključena z leseno fasadno oblogo. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 214.67 |  | 0
a | Zarezovanje. | m' | 22.66 |  | 0
2.37. | Izdelava prebojev v obstoječi obodni steni debeline cca 50,00cm - preboji za nove odprtine; predhodno strojno zarerovanje linije rušitve; strojno zarezovanje v projektno globino do 50,00cm, zaradi izdelave ravnih delovnih stikov in zaradi preprečitve širjenja vibracij in nastanka razpok po obstoječih konstrukcijah.
| Stena s fasadno oblogo in eventuelno notranjo oblogo. V ceni potrebno upoštevati varnostno opiranje. Iznos ruševin iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. | m³ | 17.95 |  | 0
a | Zarezovanje. | m' | 71.39 |  | 0
RUŠITEV ZAČASNE KUHINJE
2.38. | Demontaža obstoječe kuhinjske opreme, komplet z vsemi priključki, iznos iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
2.39. | Rušitev stavbnega pohištva v delu začasne šolske kuhinje, komplet z eventuelnimi senčili in okenskimi policami pri oknih in podboji oz okvirji pri vratih. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | okno 185/255cm | kos | 3 |  | 0
b | notranja enokrilna vrata 81/198,5cm | kos | 1 |  | 0
c | vhodna vrata 100/270cm | kos | 1 |  | 0
2.40. | Rušitev pozidave obstoječe okenske odprtine v obstoječi obodni steni debeline cca 50,00cm - preboji za nove odprtine; predhodno strojno zarerovanje linije rušitve; strojno zarezovanje v projektno globino do 50,00cm, zaradi izdelave ravnih delovnih stikov in zaradi preprečitve širjenja vibracij in nastanka razpok po obstoječih konstrukcijah.
| Stena s fasadno oblogo in eventuelno notranjo oblogo. Iznos ruševin iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. | m³ | 1.15 |  | 0
2.41. | Nabava, dobava in pozidava obstoječih odprtin v nosilnih stenah obstoječega objekta; pozidava s porobetonskimi zidnimi bloki debeline 30cm (ZB 30 - 2,5/0,40; REI 180; dim: 62,5/30/20 cm; λ=0,096 W/mK),
| zidanih s pripadajočo lepilno malto z vsemi pomožnimi deli, odri, rezanjem in transporti ter napravo lepilne mase. Pozidava okenske in vratne odprtine. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 0.5 |  | 0
2.42. | Rušitev mavčnokartonske predelne stene, višine do 3,80m; iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stoški prevoza plačilom taks. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 56.66 |  | 0
2.43. | Rušitev mavčnokartonske predelne stene, višine do 3,00m; iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stoški prevoza plačilom taks. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 6.38 |  | 0
2.44. | Rušitev obloge obstoječega okna z vlagoodporno mavčnokartonsko ploščo; iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stoški prevoza plačilom taks. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 10.38 |  | 0
2.45. | Rušitev predelnih sten iz samonosilnih izolacijskih plošč; iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stoški prevoza plačilom taks. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 22.47 |  | 0
2.46. | Rušitev stenske obloge iz samonosilnih izolacijskih plošč ob delovnih pultih in pomivalnih kotirih; iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stoški prevoza plačilom taks. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 23.32 |  | 0
2.47. | Rušitev oz odstranitev zunanje kovinske dostopne klančine s podestom in ograjo; iznos materiala oz razrez in iznos, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stoški prevoza plačilom taks. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
3. | ZEMELJSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Zemeljska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih in normativih. Odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, pridobivanje in vodenje evidenčnih listov z izdelavo poročila o deponiranju. Planum temeljnih tal je treba po izkopu grobo splanirati tako, da je v danih terenskih razmerah zagotovljeno čim boljše odvodnjavanje in da so upoštevane zahteve projekta (višina, nagibi, tolerance).
V nasipe, zasipe, kline in posteljico se ne smejo vgrajevati organske zemljine, korenine, ruša ali drugi materiali, ki bi zaradi biokemičnih procesov sčasoma spremenili mehansko fizikalne lastnosti. Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave samo po opisu v posameznem standardu še: ~ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu ~ pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po deževnem vremenu in mrazu. ~ črpanje vode iz gradbene jame in temeljev ~ čiščenje izkopov neposredno pred betoniranjem.
Obračun izkopov in prevozov zemlje se vrši v m³ raščenega terena, merjeno na osnovi profilov posnetih pred izvršenim izkopom in po njem. Po izkopu gradbene jame teren in izvedbo brežin pregleda geomehanik! Zgoščenost nasipa, zasipa in klina mora izvajalec preverjati z rezultati opravljenih in tekočih preizkusov. Upoštevati je potrebno: ~ SIST EN 13251 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki ~ SIST EN 13252 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
3.1. | Gradbena zakoličba; obnovitev zakoličenih osi za izkop (obračun po oseh projekta v skladu z geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o zakoličbi in zakoličbenim načrtom - projektom). Obnovitev in zavarovanje zakoličbene trase s količki, linijsko desko, železnimi klini in označeno z barvo. | kpl. | 1 |  | 0
3.2. | Strojni odriv humusa; površinski strojni odriv zemljine II.ktg. (plodna zemlja) v debelini cca 20,00cm. Nakladanje zemljine na kamion in odvoz na začasno deponijo po izboru izvajalca - zemljina zunanjo ureditev. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 140.99 |  | 0
3.3. | Gradbena postavitev profilov (dvojni gradbeni profili) in prenos višin "objektov" na profile v skladu z geodetsko in gradbeno zakoličbo ter zavarovanje profilov na ustrezni razdalji, dvojni profil, dodatno fiksirani z betonom zaradi preprečitve pomika. | kos | 7 |  | 0
3.4. | Gradbena postavitev profilov (enojni gradbeni profili) in prenos višin "objektov" na profile v skladu z geodetsko in gradbeno zakoličbo ter zavarovanje profilov na ustrezni razdalji, dvojni profil, dodatno fiksirani z betonom zaradi preprečitve pomika. | kos | 18 |  | 0
3.5. | Širok strojni izkop v zemljini III./IV.ktg., globine do 200cm. Delni izkop ob obstoječem podpornem zidu in obstoječem objekt - potreben pazljiv izkop s potrebnim podpiranjem. Nakladanje zemljine na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije.
a | Zemljina III.ktg.. | m³ | 3712.83 |  | 0
b | Zemljina IV.ktg.. | m³ | 4331.64 |  | 0
3.6. | Strojni izkop za jašek dvigala in stopnišče ter izkop ob obstoječem zaklonišču zaradi sanacije (pazljiv odkop) v zemljini III./IV. ktg., globine cca 170cm. Nakladanje zemljine na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije. | m³ | 233.28 |  | 0
3.7. | Planiranje dna izkopa za jašek dvigala in stopnišče; strojno in ročno planiranje dna izkopa v zemljini III./IV. ktg. s točnostjo +/-3,00cm z izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m² | 37 |  | 0
3.8. | Planiranje dna širokega izkopa; strojno in ročno planiranje dna izkopa v zemljini III./IV. ktg. s točnostjo +/-3,00cm z izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m² | 2812.75 |  | 0
3.9. | Strojni izkop za točkovne in pasovne temelje; izkop v zemljini III./IV.ktg., globine cca 75cm. Delni izkop ob obstoječem podpornem zidu - potreben pazljiv izkop s potrebnim podpiranjem. Nakladanje zemljine na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije. | m³ | 513 |  | 0
3.10. | Planiranje dna izkopa za točkovne in pasovne temelje dozidanega objekta; strojno in ročno planiranje dna izkopa v zemljini III./IV.ktg. S točnostjo +/-3,00cm z izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m² | 684 |  | 0
3.11. | Nabava, dobava in polaganje geotekstila za preprečevanje zamuljenja - polipropilenski filca; gosto dvojno poliamidno tkanje - UV stabilizirana geotekstilna koprena, površinska masa [EN ISO 9864] 300 g/m2, nazivna debelina 1,9 mm ([EN ISO 9863-1] 2 kPa), vodoprop. skozi ravnino [EN ISO 11058] (Δh = 50 mm) 90 l/m2s,
| natezna trdnost [EN ISO 10319] 15 kN/m, pretržna raztegljivost 100% vzdolžno, 40 % prečno, odpornost na prebod (CBR-Test) [EN ISO 12236]: 2350 N, proizvod poljubnega proizvajalca, kot npr.: Polyfelt TS-50 ali tehnično enakovredno. Položeno po celotnem izkopu s predpisanimi preklopi. | m² | 3094.03 |  | 0
3.12. | Nabava, dobava in vgrajevanje nosilnega nasutja med temelji (dozidan objekt) v debelini do 120,00cm; izdelano iz komprimiranega gramoznega tampona granulacije 0-63 mm s potrebnim planiranjem tamponskega planuma (niveliranje s kriterijem 5,00cm/4,00m),
| premeti, razstiranjem in utrjevanjem po plasteh: stopnja utrjevanja oz. zahtevana vrednost statičnega deformacijskega modula znaša Ev2 = 80 MPa ter zgoščenost nasipa ≥ 98,00 % po Proctorju. V ceno upoštevati meritve in izdelavo poročila. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 2862.11 |  | 0
3.13. | Nabava, dobava in vgrajevanje nosilnega nasutja med temelji (dozidan objekt) v debelini do 40,00cm; izdelano iz komprimiranega gramoznega tampona granulacije 0-32 mm s potrebnim planiranjem tamponskega planuma (niveliranje s kriterijem 1,00cm/4,00m),
| premeti, razstiranjem in utrjevanjem po plasteh: stopnja utrjevanja oz. zahtevana vrednost statičnega deformacijskega modula znaša Ev2 = 80 MPa ter zgoščenost nasipa ≥ 98,00 % po Proctorju. V ceno upoštevati meritve in izdelavo poročila. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 954.04 |  | 0
3.14. | Nabava, dobava in vgrajevanjeza zasipanje ob temeljih (dozidan objekt) v debelini do 240,00cm; izdelano iz čistega dolomitnega tolčenca granulacije 0-32 mm s potrebnim planiranjem, premeti, razstiranjem in utrjevanjem po plasteh: stopnja utrjevanja oz. zahtevana vrednost statičnega deformacijskega modula znaša Ev2 = 80 MPa ter zgoščenost nasipa ≥ 98,00 % po Proctorju.
| V ceno upoštevati meritve in izdelavo poročila. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 302.4 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
4. | BETONSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA V ceni je potrebno zajeti vse dobave materialov, sider, podložnih materialov, armature ter vse prevoze, premike materiala in vse potrebno za kompletno izvedbo del, vključno z izvedbo vseh prebojev po projektni dokumentaciji! V ceni so zajeti tudi delovni odri potrebni za izvedbo del. Pri vseh postavkah betonskih del je potrebno upoštevati dobavo, transport do mesta vgrajevanja, vgrajevanje betona, vibriranje, površinsko izravnavo z zagraditvijo, vse ukrepe za nego betona in dokazovanje kvalitete izvedenih del. V ceni je potrebno zajeti tudi izdelavo projekta izvajanja betonske konstrukcije.
Upoštevati je potrebno: ~ SIST EN 13670:2010 Izvajanje betonskih konstrukcij, ~ SIST 15739:2009 Betonski izdelki – Betonski zaključki – Identifikacija, ~ SIST EN 206-1 Beton: specifikacija, proizvodnja, skladnost, ~ SIST 1026 Beton: specifikacija, proizvodnja, skladnost – pravila za uporabo SIST EN 206-1, 1992, 13670,10080 ~ SIST 1992, 13670, 10080: Armatura Izvajalec mora izbrati ustrezno metodo betoniranja zaradi različnih višin betonskih konstrukcij, ki ustreza standardom. V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
Stiki novih temeljev z obstoječimi in povezava temeljev po načrtu gradbenih konstrukcij.
Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere.
Pri betoniranju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vibriranje in negovanje betona; vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilcev za ostala gradbena in obrtniška dela.
Pri izvedbi temeljenja objekta je potrebno upoštevati navodila geomehanika.
PODLOŽNI BETON
4.1. | Nabava, dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 za AB točkovne in pasovne temelje; podložni beton debeline prereza 0,08-0,10m³/m² - delovna površina za opaže in kot podlaga hidroizolaciji. Podložni beton gladko zariban - enostavne betonske konstrukcije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 488.51 |  | 0
4.2. | Nabava, dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 za AB točkovni temelj dostopnega "mostovža"; podložni beton debeline prereza 0,08-0,10m³/m² - delovna površina za opaže. Podložni beton gladko zariban - enostavne betonske konstrukcije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 0.55 |  | 0
TEMELJI, TALNE PLOŠČE IN TEMELJNE PLOŠČE
4.3. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za temeljno ploščo jaška dvigala; temeljna plošča debeline prereza 0,30m³/m², (C 25/30; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5 cm/4,0 m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 1.6 |  | 0
4.4. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za točkovne temelje dozidanega dela objekta; točovni temelji debeline prereza do 1,00m³/m', (C 25/30; XC2), gladko zaribani, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5 cm/4,0 m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 252 |  | 0
4.5. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za pasovne temelje in temeljne grede dozidanega dela objekta; pasovni temelji debeline prereza do 0,80m³/m', (C 25/30; XC2), gladko zaribani, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5 cm/4,0 m. Na stuku temeljev z obstoječo konstrukcijo potrebno upoštevati sidranje armature v obstoječo konstrukcijo po načrtu gradbenih konstrukcij. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 248.33 |  | 0
4.6. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za temeljni zid dozidanega dela objekta; temeljni zid debeline prereza do 0,25m³/m², (C 25/30; XC2), gladko zaribani, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5 cm/4,0 m. Na stiku z obstoječo konstrukcijo potrebno upoštevati sidranje armature v obstoječo konstrukcijo po načrtu gradbenih konstrukcij. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 65.83 |  | 0
4.7. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C 25/30 za talno ploščo dozidanega objekta; talna plošča med pasovnimi temelji, debeline prereza 0,15m³/m², (C 25/30; XC1), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Na stiku z obstoječo konstrukcijo potrebno upoštevati sidranje armature v obstoječo konstrukcijo po načrtu gradbenih konstrukcij. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 325.24 |  | 0
4.8. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C 25/30 za točkovni temelj dostopnega "mostovža"; temelj debeline prereza 0,48m³/m', (C 25/30; XC1), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 0.86 |  | 0
4.9. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C 25/30 za točkovne poglobitve - temelj športne opreme. Negativni odlitek pod nivo sestave tlakov, srednje zahtevne konstrukcije. Beton debeline prereza cca 0,12m³/m², (C 25/30; XC2), nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 1.74 |  | 0
STENE
4.10. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za AB stene dozidanega objekta. Stene pod +/-0,00m; stene debeline prereza do 0,25m³/m², (C 25/30; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Na stiku z obstoječo konstrukcijo potrebno upoštevati sidranje armature v obstoječo konstrukcijo po načrtu gradbenih konstrukcij. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 13.71 |  | 0
4.11. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za AB stene dozidanega objekta. Stene nad +/-0,00m; stene debeline prereza do 0,25m³/m², (C 25/30; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Na stiku z obstoječo konstrukcijo potrebno upoštevati sidranje armature v obstoječo konstrukcijo po načrtu gradbenih konstrukcij. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 1357.32 |  | 0 | 0 | 0
4.12. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za AB stene strešne atike dozidanega objekta; stene debeline prereza do 0,25m³/m², (C 25/30; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 12.45 |  | 0
MEDETAŽNE PLOŠČE
4.13. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za AB medetažne plošče dozidanega objekta; medetažne plošče debeline prereza 0,25m³/m², (C 25/30; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Na stiku z obstoječo konstrukcijo potrebno upoštevati sidranje armature v obstoječo konstrukcijo po načrtu gradbenih konstrukcij. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 498.07 |  | 0
4.14. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za AB medetažne plošče dozidanega objekta; medetažne plošče debeline prereza 0,30m³/m², (C 25/30; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Na stiku z obstoječo konstrukcijo potrebno upoštevati sidranje armature v obstoječo konstrukcijo po načrtu gradbenih konstrukcij. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 63.19 |  | 0
AB NOSILCI
4.15. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za AB poševni "L" nosilec dozidanega objekta; nosilec s steno, debeline prereza do 1,35m³/m', (C 25/30; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 17.04 |  | 0
4.16. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za AB nosilce dozidanega objekta; nosilec debeline prereza do 0,25m³/m', (C 25/30; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 341.41 |  | 0
AB STEBRI
4.17. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za AB stebre dozidanega objekta; stebri debeline prereza do 0,25m³/m', (C 25/30; XC2), gladko zaribano, toleranca: nivelirano na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 3.49 |  | 0
4.18. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za AB stebre telovadnice dozidanega objekta; stebri debeline prereza do 0,56m³/m', (C 25/30; XC2), gladko zaribani, zaključeni v poševnini za naleganje lesenih nosilcev oz strešnih panelov (po detajlu), toleranca: nivelirano na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 79.56 |  | 0
AB STOPNIŠČE
4.19. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za AB troramno stopnišče z vmesnimi podesti dozidanega objekta; stopnice debeline prereza do 0,34m³/m², (C 25/30; XC2), gladko zaribano, toleranca: nivelirano na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 21.3 |  | 0
4.20. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za AB "tribunsko" stopnišče z vmesnimi stopniščnimi ramami v dvorani dozidanega objekta; stopnice debeline prereza cca 0,53m³/m², (C 25/30; XC2), gladko zaribano, toleranca: nivelirano na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 45.62 |  | 0
DODATKI
4.21. | Nabava, dobava in vgradnja trakov za zatesnitev delovnih stikov v betonu (stiki AB konstrukcij). Zatesnitev delovnih stikov s trakovi za stike (kot npr. Sika Waterbar ali enakovredno) - fleksibilne zapore za vodo iz PVC-P. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 245.4 |  | 0
4.22. | Nabava, dobava in vgradnja nabrekajočega profila za zatesnitev stikov med AB konstrukcijami. Zatesnitev delovnih stikov z nabrekajočim profilom (kot npr. Sika Swell ali enakovredno). Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 75.57 |  | 0
IZOLACIJSKI ELEMENTI NOSILNE KONSTRUKCIJE
4.23. | Nabava, dobava in vgradnja izolacijskih elementov v nosilno AB konstrukcijo - zaščita pred udarnim zvokom stopnišča v dozidanem objektu.
Element zvočne zaščite A (visoko udobje) po standardu ÖNORM B 8115-5 kot npr. Schöck ali enakovredno.
Točen izračun potrebnega števila elementov po izračunu proizvajalca.
a | ~ Zvočno izolativen element za priključitev podesta k stopniščni steni kot npr. Schöck Tronsole tip Z ali enakovredno. | kos | 18 |  | 0
b | ~ Zvočna izolacija za priključitev stopniščne fuge k steni - sistem za zaščito pred udarnim zvokom kot npr. Schöck Tronsole tip L ali enakovredno.
| Izolacijska plošča z lepljivim montažnim trakom. | m² | 1.73 |  | 0
c | ~ Zvočno izolativen element za priključek stopnic na podest z ravnim stikom kot npr. Schöck Tronsole tip T ali enakovredno. Element dolžine 2,10m. | kos | 3 |  | 0
d | ~ Zvočno izolativen element za priključek stopnic na podest z ravnim stikom kot npr. Schöck Tronsole tip T ali enakovredno. Element dolžine 2,60m. | kos | 3 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
ARMATURA
4.24. | Nabava, dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature po armaturnem načrtu. (ocena)
a | Armaturne palice S 500-B | kg | 302177.7 |  | 0
b | Armaturne mreže S 500-B Q | kg | 201451.8 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| SKUPAJ BETONSKA DELA: |  |  | 0
5. | TESARSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona.
Podporni odri in opaži, skupaj s pripadajočimi temelji, morajo biti projektirani tako, da so sposobni prenašati predpostavljene obremenitve, ki se pojavijo med izvajanjem betonerskih del, da so dovolj togi, da zagotavljajo izpolnitev zahtevanih toleranc, ter da je zagotovljena celovitost konstruktivnega elementa. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
Cena mora zajemati vsa potrebna dela, material, podpiranje, orodja in odre za izvedbo in razopaženje posameznega opaža. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
V postavki je potrebno zajeti vse dobave materialov, tudi tesnilnega materiala ter vse prevoze, premike materiala in vse potrebno za kompletno izvedbo del vključno z izvedbo vseh prebojev po projektni dokumentaciji! Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. V ceni so zajeti tudi delovni odri potrebni za izvedbo del. V ceni je potrebno zajeti tudi izdelavo projekta opažev.
Upoštevati je potrebno: ~ SIST EN 13670:2010 Izvajanje betonskih konstrukcij ~ SIST EN 1065 Jekleni teleskopski gradbeni podporniki. V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,…
TEMELJI, TALNE PLOŠČE IN TEMELJNE PLOŠČE
5.1. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža čela za temeljno ploščo jaška dvigala ; temeljna plošča debeline 0,30m, komplet s podpiranjem in opiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 7.77 |  | 0
5.2. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za točkovne temelje dozidanega dela objekta, komplet z opiranjem in podpiranjem; točovni temelji debeline 1,00m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 294 |  | 0
5.3. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za pasovne temelje in temeljne grede dozidanega objekta, komplet s podpiranjem in opiranjem; pasovni temelji debeline do 0,80m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 723.38 |  | 0
5.4. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za temeljni zid dozidanega dela objekta, komplet s podpiranjem in opiranjem; temeljni zid višine do 1,05m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 526.65 |  | 0
5.5. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za točkovni temelj dostopnega "mostovža", komplet s podpiranjem in opiranjem; temelj višine 0,80m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 3.86 |  | 0
STENE
5.6. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za AB stene dozidanega objekta, komplet s podpiranjem in opiranjem. Stene pod +/-0,00m višine do 2,70m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 13.71 |  | 0
5.7. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za AB stene dozidanega objekta, komplet s podpiranjem in opiranjem. Stene nad +/-0,00m, višine do 5,50m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 8959.08 |  | 0 | 0 | 0
5.8. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za AB stene strešne atike dozidanega objekta, komplet s podpiranjem in opiranjem; stene višine 1,10m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 99.58 |  | 0
MEDETAŽNE PLOŠČE
5.9. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za AB medetažne plošče dozidanega objekta, komplet s podpiranjem in opiranjem do višine 5,50m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 1992.28 |  | 0
a | Opaž čela AB plošče, višine do 0,25m. | m' | 575.01 |  | 0
5.10. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za AB medetažne plošče dozidanega objekta, komplet s podpiranjem in opiranjem do višine 5,50m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 210.64 |  | 0
| Opaž čela AB plošče, višine do 0,30m. | m' | 68.37 |  | 0
AB NOSILCI
5.11. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za AB poševni "L" nosilec dozidanega objekta, komplet s podpiranjem in opiranjem do višine 6,60m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 152.04 |  | 0
5.12. | Nabava, dobava, mmontaža in demontaža opaža za AB nosilce dozidanega objekta, komplet s podpiranjem in opiranjem do višine 5,50m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 2830 |  | 0
AB STEBRI
5.13. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za AB stebre dozidanega objekta, komplet s podpiranjem in opiranjem do višine 4,00m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 41.9 |  | 0
5.14. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za AB stebre telovadnice dozidanega objekta, komplet s podpiranjem in opiranjem do višine 8,20m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 434.42 |  | 0
AB STOPNIŠČE
5.15. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za AB troramno stopnišče z vmesnimi podesti dozidanega objekta, komplet s podpiranjem in opiranjem do višine 4,50m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 145.88 |  | 0
5.16. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za AB "tribunsko" stopnišče z vmesnimi stopniščnimi ramami v dvorani dozidanega objekta, komplet s podpiranjem in opiranjem do višine 4,50m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 195.98 |  | 0
LESENA STREŠNA KONSTRUKCIJA
5.17. | Nabava, dobava in izdelava elementov lesene strešne konstrukcije iz lesa I.ktg.. Lesena konstrukcija iz lesenih lepljenih elementov, zaščitena proti lesnim škodljivcem in trohnenju (kot npr. Silvanol ali enakovredno). Vrsta in kvaliteta lesenih lepljenih nosilcev, ter pritrjevanje po načrtu gradbenih konstrukcij. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | lesen lepljen nosilec dimenzije 28/220cm, dolžine 31,43m | kos | 5 |  | 0
b | lesen lepljen nosilec dimenzije 20/20cm, dolžine 2,10m | kos | 24 |  | 0
c | lesen lepljen nosilec dimenzije 20/20cm, dolžine 1,80m | kos | 7 |  | 0
DRUGA TESARSKA DELA
5.18. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža odprtin v AB konstrukcijah za podometni razvod posameznih inštalacij v dozidanem objektu. Opaž za odprtine vgrajen v opažu AB konstrukcij (Dimenzije odprtin v so podane kot notranja mera opaža). Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
ODPRTINE OKROGLEGA PREREZA
a | ø125, dolžine 15cm | kos | 2 |  | 0
b | ø125, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
c | ø125, dolžine 35cm | kos | 1 |  | 0
č | ø125, dolžine 50cm | kos | 2 |  | 0
d | ø125, dolžine 65cm | kos | 1 |  | 0
e | ø125, dolžine 80cm | kos | 1 |  | 0
f | ø125, dolžine 85cm | kos | 1 |  | 0
g | ø125, dolžine 110cm | kos | 1 |  | 0
h | ø125, dolžine 155cm | kos | 1 |  | 0
i | ø150, dolžine 25cm | kos | 3 |  | 0
j | ø150, dolžine 55cm | kos | 1 |  | 0
k | ø150, dolžine 60cm | kos | 3 |  | 0
l | ø150, dolžine 65cm | kos | 2 |  | 0
m | ø150, dolžine 70cm | kos | 2 |  | 0
n | ø150, dolžine 75cm | kos | 1 |  | 0
o | ø150, dolžine 80cm | kos | 1 |  | 0
p | ø150, dolžine 85cm | kos | 1 |  | 0
r | ø160, dolžine 25cm | kos | 15 |  | 0
s | ø200, dolžine 25cm | kos | 21 |  | 0
š | ø250, dolžine 25cm | kos | 3 |  | 0
t | ø250, dolžine 30cm | kos | 2 |  | 0
u | ø250, dolžine 40cm | kos | 1 |  | 0
v | ø250, dolžine 45cm | kos | 1 |  | 0
z | ø250, dolžine 60cm | kos | 3 |  | 0
ž | ø250, dolžine 80cm | kos | 1 |  | 0
x | ø250, dolžine 120cm | kos | 1 |  | 0
y | ø315, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
w | ø350, dolžine 60cm | kos | 1 |  | 0
a.1 | ø400, dolžine 25cm | kos | 4 |  | 0
b.1 | ø400, dolžine 45cm | kos | 4 |  | 0
ODPRTINE KVADRATNEGA PREREZA
a | 12/5,5cm, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
b | 17/8cm, dolžine 25cm | kos | 3 |  | 0
c | 20/15cm, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
č | 20/18cm, dolžine 25cm | kos | 19 |  | 0
d | 22/10cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
e | 25/10cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
f | 25/18cm, dolžine 25cm | kos | 5 |  | 0
g | 25/20cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
h | 30/10cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
i | 30/15cm, dolžine 25cm | kos | 11 |  | 0
j | 30/18cm, dolžine 25cm | kos | 4 |  | 0
k | 30/20cm, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
l | 30/25cm, dolžine 25cm | kos | 3 |  | 0
m | 30/70cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
o | 34/8cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
p | 35/16cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
r | 35/18cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
s | 35/18cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
š | 35/20cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
t | 35/25cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
u | 35/35cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
v | 40/15cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
z | 40/18cm, dolžine 25cm | kos | 9 |  | 0
ž | 40/25cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
x | 44/10cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
y | 45/15cm, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
w | 45/25cm, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
a.1 | 50/15cm, dolžine 25cm | kos | 4 |  | 0
b.1 | 50/18cm, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
c.1 | 50/20cm, dolžine 25cm | kos | 4 |  | 0
č.1 | 50/25cm, dolžine 25cm | kos | 7 |  | 0
d.1 | 50/35cm, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
e.1 | 55/15cm, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
f.1 | 55/20cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
g.1 | 55/25cm, dolžine 25cm | kos | 3 |  | 0
h.1 | 55/30cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
i.1 | 55/45cm, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
j.1 | 55/145cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
k.1 | 60/18cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
l.1 | 60/20cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
m.1 | 60/25cm, dolžine 25cm | kos | 3 |  | 0
n.1 | 60/35cm, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
o.1 | 60/40cm, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
p.1 | 60/50cm, dolžine 25cm | kos | 8 |  | 0
r.1 | 60/100cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
s.1 | 60/145cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
š.1 | 65/15cm, dolžine 25cm | kos | 3 |  | 0
t.1 | 65/16cm, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
u.1 | 65/35cm, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
v.1 | 65/45cm, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
z.1 | 65/50cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
ž.1 | 70/30cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
x.1 | 70/45cm, dolžine 25cm | kos | 9 |  | 0
y.1 | 70/105cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
w.1 | 75/30cm, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
a.2 | 75/100cm, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
b.2 | 85/55cm, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
c.2 | 85/80cm, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
č.2 | 90/18cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
d.2 | 100/45cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
e.2 | 105/30cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
f.2 | 105/75cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
g.2 | 110/90cm, dolžine 25cm | kos | 7 |  | 0
h.2 | 115/55cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
i.2 | 115/95cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
j.2 | 125/45cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
k.2 | 125/75cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
l.2 | 130/145cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
m.2 | 130/165cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
n.2 | 205/105cm, dolžine 25cm | kos | 2 |  | 0
o.2 | 330/165cm, dolžine 25cm | kos | 1 |  | 0
5.19. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža utorov v AB konstrukcijah za podometni razvod posameznih inštalacij; ravni vertikalni ali horizontalni utori različnih prerezov. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | 15/380/25cm | kos | 3 |  | 0
b | 35/160/20cm | kos | 5 |  | 0
c | 35/255/20cm | kos | 1 |  | 0
č | 35/380/20cm | kos | 1 |  | 0
d | 90/90/15cm | kos | 2 |  | 0
e | 100/90/15cm | kos | 1 |  | 0
f | 170/90/15cm | kos | 1 |  | 0
5.20. | Izdelava opažev za manjše konstrukcije s 100,00 % porabo lesa - izgubljeni opaži, ki se po opaževanju popolnoma uničijo do neuporabnosti ali pa posamezni izgubljeni opaži. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 16 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA: |  |  |  | 0
6. | ZIDARSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Upoštevati je potrebno: ~ Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago ~ SIST DIN 18195 Tesnjenje objektov ~ SIST EN 13969 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski tesnilni trakovi za temelje ~ SIST EN 13859 Hidroizolacijski trakovi - Definicije in lastnosti podložnih folij ~ SIST 1031 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi ~ SIST EN 13967 Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi za temelje ~ SIST EN 1504 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
~ SIST EN 998 Specifikacija malt za zidanje ~ SIST EN 13279 Mavčna veziva in mavčni notranji ometi, ~ SIST EN 13658 Kovinski profili, ~ SIST EN 13914 Projektiranje, priprava in uporaba zunanjih in notranjih ometov, ~ SIST-TP CEN/TR 15124 Načrtovanje, priprava in uporaba notranjih mavčnih ometov, ~ kjer v slovenskih standardih ni definiranih toleranc ravnosti se uporabi DIN 18202 Tolerance v visokogradnji
Estrihe je potrebno izvajati s prekinitvami (dilatacijami). Upoštevati je potrebno: ~ SIST EN 13813 Materiali za estrihe ~ SIST EN 197-1 Cement – vezivo za cementne estrihe ~ SIST EN 12620 Agregat za beton ~ SIST EN 934-2 Kemijski dodatki za beton ~ SIST EN 10080 Armatura ~ SIST EN 14889-1 Jeklena vlakna za beton ~ SIST EN 14889-2 Polimerna vlakna za beton ~ kjer v slovenskih standardih ni definiranih toleranc ravnosti se uporabi DIN 18202 Tolerance v visokogradnji
IZOLACIJE
6.1. | Nabava, dobava in polaganje toplotne izolacije pod talno ploščo dozidanega objekta (pritličje); polaganje na predpripravljeno peščeno podlago. Toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena (SIST EN 13164) (ג= max. 0,038 W/m2K, σ = 500kN/m2, specifične gostote min 35kg/m2).
| Plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago kot npr. XPS 300 GL (X-FOAM HBT) ali enakovredno, debeline 16cm. Kompletno z vsemi preklopi, delom in materialom. | m² | 1847.31 |  | 0
6.2. | Nabava, dobava in polaganje toplotne izolacije pod talno ploščo dozidanega objekta (klet); polaganje na predpripravljeno peščeno podlago. Toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena (SIST EN 13164) (ג= max. 0,038 W/m2K, σ = 500kN/m2, specifične gostote min 35kg/m2).
| Plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago kot npr. XPS 300 GL (X-FOAM HBT) ali enakovredno, debeline 20cm. Kompletno z vsemi preklopi, delom in materialom. | m² | 19.25 |  | 0
6.3. | Nabava, dobava in polaganje toplotnoizolacijske zaščite vertikalne vkopane konstrukcije in zaščite hidroizolacije- obod pasovnih temeljev, temeljnih zidov in obodnih vkopanih AB sten.
| Plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago kot npr. XPS 300 GL (X-FOAM HBT) ali enakovredno, debeline 14cm. Kompletno z vsemi preklopi, delom in materialom. | m² | 1313.57 |  | 0
6.4. | Nabava, dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije preko talne plošče in pasovnih temeljih dozidanega objekta v sestavi; 1 x hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol ali
enakovreno (poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur) in 2x bitumenski trak poljubnega proizvajalca (v skladu s SIST EN 13969) s potrebnimi vertikalnimi zavihki.
1. sloj hidroizolacije točkovno varjen po vertikali polno varjen, 2. sloj polno varjen. Trak debeline 4,5 mm. HI položena in varjena v pasovih s predpisanimi preklopi (10 cm v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri ter z ustreznimi zavihki preko robov temeljev.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 2207.98 |  | 0
6.5. | Nabava, dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije temeljev, temeljnih zidov in zidov; predhodno čiščenje konstrukcij in izravnava podlage s cementno malto. Izdelava hidroizolacije v sestavi:
hladni bitumenski premaz in 2x hidroizolacijski bitumenski trak (V4 ali enakovredno), debeline 3,6mm. Hidroizolacijski trak varjen po celotni površini z 10cm preklopom.
| V ceni potrebno upoštevati izdelavo "zaokrožnice" na lomih oz stikih vertikale in horizontale s hitrosušečo in vodotesno sanacijsko malto na mineralni osnovi kot npr. Weber TEC 933 ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 574.86 |  | 0
6.6. | Nabava, dobava in izdelava in vertikalne hidroizolacije na obodu obstoječih zidovih in pasovnih temeljih - del obstoječega objekta. Hidroizolacija v sestavi:
~ Čiščenje obstoječe površine konstrukcije, priprava na izdelavo nove hidroizolacije; odstranjevanje obstoječe izolacije, pranje površin z visokotlačnim čistilcem.
Za odstranjevanje slabo oprijetih delcev in umazanije ter za čiščenje ploskev je potrebna uporaba visokotlačnega čistilca z vročo vodo pod tlakom 80 do 100 barov. Po čiščenju je površino pred nadaljevanjem del potrebno sušiti najmanj 2 dni.
~ Dezinfekcija opranih površin: 2-kratno premazovanje površin z dezinfekcijskim sredstvom, npr. Weber Acticide ali enkovredno. Dezinfekcijsko sredstvo nanešeno s pleskarskim čopičem ali dolgodlakim pleskarskim valjčkom.
Nanos intenzivno vtremo v podlago. Sledi sušenje najmanj 24 ur. Nato površine ponovno premažemo z dezinfekcijskim sredstvom. Čas sušenja 24 ur. ~ Izravnava podlage s cementno malto.
~ 1 x hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol ali enakovreno (poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur) ~ 2x bitumenski trak poljubnega proizvajalca (v skladu s SIST EN 13969 in SIST 1031, po standardu UEAtc EN 13707) s potrebnimi vertikalnimi zavihki.
1. sloj hidroizolacije točkovno varjen po vertikali polno varjen, 2. sloj polno varjen. Trak debeline 4,5 mm. HI položena in varjena v pasovih s predpisanimi preklopi (10 cm v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri ter z ustreznimi zavihki preko robov temeljev.
| V ceni potrebno upoštevati izdelavo "zaokrožnice" na lomih oz stikih vertikale in horizontale s hitrosušečo in vodotesno sanacijsko malto na mineralni osnovi kot npr. Weber TEC 933 ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 199.37 |  | 0
6.7. | Nabava, dobava in polaganje toplotnoizolacijske zaščite vertikalne vkopane konstrukcije- zunanji obod pasovnih temeljev, temeljnih zidov in obodnih vkopanih AB sten.
| Plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago kot npr. XPS 300 GL (X-FOAM HBT) ali enakovredno, debeline 20cm. Kompletno z vsemi preklopi, delom in materialom. | m² | 574.86 |  | 0
6.8. | Nabava, dobava in polaganje zaščite hidroizolacije - gumbasta membrana iz polietilena visoke gostote. Folija vodo neprepustna, odporna na kemikalije in pritisk.
| Kompletno z vsemi preklopi, delom in materialom. | m² | 812.94 |  | 0
6.9. | Nabava, dobava in izdelava hidroizolacijskega premaza v jašku dvigala; premaz AB zidov do višine 2,00m in tlaka z dvokomponentno z vlakni ojačano malto na osnovi cementa, modificiranega s posebnimi na alkalnost odpornimi polimeri, izbranim finim agregatom in vezivi za vodotesnost. Vodotesni pramaz kot npr. SIkalastic-152 ali enakovredno v skladu s standardom EN 1504-9.
Predhodno čiščenje obstoječih zidov in izravnava s cementno malto.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 21.13 |  | 0
6.10. | Nabava, dobava in izdelava hidroizolacije pod oblogo iz keramičnih ploščic v "mokrih" prostorih v dozidanem delu objekta; hidroizolacija iz dvokomponentne visoko elastične cementno vezane, vodotesne,
paropropustne in zmrzlinsko odporne mase na bazi sintetičnih smol in cementa, dvoslojni nanos min debeline 2mm do max debeline 5mm. Hidroizolacija pod celotno površino keramike v sanitarnih prostorih.
| Vključno z uporabo tesnilnih trakov in zaključkov kot npr. Kema Hidrostop elastik ali enkakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 1915.02 |  | 0
ZIDANJE
6.11. | Nabava, dobava in pozidava obstoječih odprtin v nosilnih stenah obstoječega objekta; pozidava s porobetonskimi zidnimi bloki debeline 20cm (ZB 20 - 2,5/0,40; REI 180; dim: 62,5/20/20 cm; λ=0,099 W/mK),
| zidanih s pripadajočo lepilno malto z vsemi pomožnimi deli, odri, rezanjem in transporti ter napravo lepilne mase. Pozidava okenske in vratne odprtine. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 29.81 |  | 0
6.12. | Nabava, dobava in obzidava AB zidu za podometne inštalacije in wc splahovalnike. Pozidava s porobetonskimi zidnimi ploščami debeline 15cm,
| (ZP 15; REI 180; dim: 62,5/15/20 cm; λ=0,111 W/mK), zidanih s pripadajočo lepilno malto z vsemi pomožnimi deli, odri, rezanjem in transporti ter napravo lepilne mase. Pozidava do višine 3,55m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 11.58 |  | 0
6.13. | Nabava, dobava in obzidava AB zidu za podometne inštalacije in wc splahovalnike. Pozidava s porobetonskimi zidnimi ploščami debeline 12,5cm,
| (ZP 12,5; REI 180; dim: 62,5/12,5/20 cm; λ=0,111 W/mK), zidanih s pripadajočo lepilno malto z vsemi pomožnimi deli, odri, rezanjem in transporti ter napravo lepilne mase. Pozidava do višine 3,55m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 0.12 |  | 0
6.14. | Nabava, dobava in obzidava AB zidu za podometne inštalacije in wc splahovalnike. Pozidava s porobetonskimi zidnimi ploščami debeline 10cm,
| (ZP 10; REI 180; dim: 62,5/10/20 cm; λ=0,111 W/mK), zidanih s pripadajočo lepilno malto z vsemi pomožnimi deli, odri, rezanjem in transporti ter napravo lepilne mase. Pozidava do višine 3,55m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 46.68 |  | 0
PREKLADE
6.15. | Nabava, dobava in vgradnja nosilnih preklad v zidanih nosilnih zidovih v obstoječem objektu; nosilne preklade iz porobetona, širine 20cm (NP 20/250; dim: 250/20/24,9cm), zidano s pripadajočo lepilno malto z vsemi pomožnimi deli, odri, rezanjem in transporti ter napravo lepilne mase. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 6 |  | 0
ESTRIHI
6.16. | Nabava, dobava in izdelava plavajočega poda s talnim gretjem, debeline 68+72mm v dozidanem objektu (vadbeni prostor) v sestavi:
~ toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne debeline 20mm, ʎD=0,036W/mK SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 SIST EN 13501-1, stisljivosti max dl - Db ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation NaturBoard TPS ali enakovredno)
~ sistemska plošča - talno gretje (zajeto v popisu strojnih inštalacij), debeline 48mm ~ PE folija 0,15mm, položena s preklopi op navodilih proizvajalca min 20cm
~ armiran cementni estrih, debeline 72mm, CT-C20-FS z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken kot npr. Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3, ob steni robni trak iz mineralne volne, debeline 12mm kot npr. Knauf Insulation DL ali enakovredno.
| Estrih - lasersko niveliran, strojno zaglajen, izravnava s pomočjo laserskega merilca: (zahteva za ravnost : max. 5 mm / 4 m'), vključno z delovnimi dilatacijami na različnih nivojih tlaka in pragovih, ter finalno obdelavo površine pripravljeno za polaganje finalnega tlaka. Dodatki polimerov v skladu z recepturo proizvajalca. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 1177.23 |  | 0
6.17. | Nabava, dobava in izdelava plavajočega poda s talnim gretjem, debeline 20+48+68mm v dozidanem objektu (mala dvorana) v sestavi:
~ toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne debeline 20mm, ʎD=0,036W/mK SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 SIST EN 13501-1, stisljivosti max dl - Db ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation NaturBoard TPS ali enakovredno)
~ sistemska plošča - talno gretje (zajeto v popisu strojnih inštalacij), debeline 48mm ~ PE folija 0,15mm, položena s preklopi op navodilih proizvajalca min 20cm
~ armiran cementni estrih, debeline 68mm, CT-C20-FS z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken kot npr. Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3, ob steni robni trak iz mineralne volne, debeline 12mm kot npr. Knauf Insulation DL ali enakovredno.
| Estrih - lasersko niveliran, strojno zaglajen, izravnava s pomočjo laserskega merilca: (zahteva za ravnost : max. 5 mm / 4 m'), vključno z delovnimi dilatacijami na različnih nivojih tlaka in pragovih, ter finalno obdelavo površine pripravljeno za polaganje finalnega tlaka. Dodatki polimerov v skladu z recepturo proizvajalca. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 113.73 |  | 0
6.18. | Nabava, dobava in izdelava plavajočega poda s talnim gretjem, debeline 70+48+72mm v dozidanem objektu (prostori s finalno PVC oblogo - večnamenski prostor, gard. učitelji šp., hodnik, garderoba1, 2 in 3) v sestavi:
~ toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne debeline 70mm, ʎD=0,036W/mK SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 SIST EN 13501-1, stisljivosti max dl - Db ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation NaturBoard TPS ali enakovredno)
~ sistemska plošča - talno gretje (zajeto v popisu strojnih inštalacij), debeline 48mm ~ PE folija 0,15mm, položena s preklopi op navodilih proizvajalca min 20cm
~ armiran cementni estrih, debeline 72mm, CT-C20-FS z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken kot npr. Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3, ob steni robni trak iz mineralne volne, debeline 12mm kot npr. Knauf Insulation DL ali enakovredno.
| Estrih - lasersko niveliran, strojno zaglajen, izravnava s pomočjo laserskega merilca: (zahteva za ravnost : max. 5 mm / 4 m'), vključno z delovnimi dilatacijami na različnih nivojih tlaka in pragovih, ter finalno obdelavo površine pripravljeno za polaganje finalnega tlaka. Dodatki polimerov v skladu z recepturo proizvajalca. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 333.19 |  | 0
6.19. | Nabava, dobava in izdelava plavajočega poda s talnim gretjem, debeline 70+48+67mm v dozidanem objektu (prostori s keramično finalno oblogo - gard., dostava in pisarna kuhinje, hall, sanitarije M, Ž in invalidi, vetrolov in shramba opreme v vetrolovu) v sestavi:
~ toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne debeline 70mm, ʎD=0,036W/mK SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 SIST EN 13501-1, stisljivosti max dl - Db ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation NaturBoard TPS ali enakovredno)
~ sistemska plošča - talno gretje (zajeto v popisu strojnih inštalacij), debeline 48mm ~ PE folija 0,15mm, položena s preklopi op navodilih proizvajalca min 20cm
~ armiran cementni estrih, debeline 67mm, CT-C20-FS z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken kot npr. Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3, ob steni robni trak iz mineralne volne, debeline 12mm kot npr. Knauf Insulation DL ali enakovredno.
| Estrih - lasersko niveliran, strojno zaglajen, izravnava s pomočjo laserskega merilca: (zahteva za ravnost : max. 5 mm / 4 m'), vključno z delovnimi dilatacijami na različnih nivojih tlaka in pragovih, ter finalno obdelavo površine pripravljeno za polaganje finalnega tlaka. Dodatki polimerov v skladu z recepturo proizvajalca. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 138.43 |  | 0
6.20. | Nabava, dobava in izdelava plavajočega poda, debeline 100+85mm v dozidanem objektu (prostori s keramično finalno oblogo v P - kuhinja s pomivalnicami in skladiščem, čistila,strojnica dvigala, ele. prostor in kopalnice) v sestavi:
~ toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne debeline 100mm, ʎD=0,037W/mK SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 SIST EN 13501-1, stisljivosti max dl - Db ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation DF ali enakovredno)
~ PE folija 0,15mm, položena s preklopi op navodilih proizvajalca min 20cm
~ armiran cementni estrih, debeline 85mm, CT-C20-FS z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken kot npr. Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3, ob steni robni trak iz mineralne volne, debeline 12mm kot npr. Knauf Insulation DL ali enakovredno.
| Estrih - lasersko niveliran, strojno zaglajen, izravnava s pomočjo laserskega merilca: (zahteva za ravnost: max. 5 mm / 4 m'), vključno z delovnimi dilatacijami na različnih nivojih tlaka in pragovih, ter finalno obdelavo površine pripravljeno za polaganje finalnega tlaka. Dodatki polimerov v skladu z recepturo proizvajalca. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 201.59 |  | 0
6.21. | Nabava, dobava in izdelava plavajočega poda, debeline 100+85mm v dozidanem objektu (prostori s PVC finalno oblogo v P - hodnik, učilnica, kabineta in shramba orodja) v sestavi:
~ toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne debeline 120mm, ʎD=0,037W/mK SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 SIST EN 13501-1, stisljivosti max dl - Db ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation DF ali enakovredno)
~ PE folija 0,15mm, položena s preklopi op navodilih proizvajalca min 20cm
~ armiran cementni estrih, debeline 85mm, CT-C20-FS z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken kot npr. Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3, ob steni robni trak iz mineralne volne, debeline 12mm kot npr. Knauf Insulation DL ali enakovredno.
| Estrih - lasersko niveliran, strojno zaglajen, izravnava s pomočjo laserskega merilca: (zahteva za ravnost: max. 5 mm / 4 m'), vključno z delovnimi dilatacijami na različnih nivojih tlaka in pragovih, ter finalno obdelavo površine pripravljeno za polaganje finalnega tlaka. Dodatki polimerov v skladu z recepturo proizvajalca. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 160.51 |  | 0
6.22. | Nabava, dobava in izdelava plavajočega poda, debeline 100+85mm v dozidanem objektu (prostori s keramično finalno oblogo v N1, N2 in Po - sanitarije, umivalnica, čistila in hodnik ob stopnišču, podest in podstrešje) v sestavi:
~ toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne debeline 100mm (2x50mm, križno položeno), ʎD=0,036W/mK SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 SIST EN 13501-1, stisljivosti max dl - Db ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation NaturBoard TPS ali enakovredno)
~ PE folija 0,15mm, položena s preklopi op navodilih proizvajalca min 20cm
~ armiran cementni estrih, debeline 85mm, CT-C20-FS z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken kot npr. Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3, ob steni robni trak iz mineralne volne, debeline 12mm kot npr. Knauf Insulation DL ali enakovredno.
| Estrih - lasersko niveliran, strojno zaglajen, izravnava s pomočjo laserskega merilca: (zahteva za ravnost: max. 5 mm / 4 m'), vključno z delovnimi dilatacijami na različnih nivojih tlaka in pragovih, ter finalno obdelavo površine pripravljeno za polaganje finalnega tlaka. Dodatki polimerov v skladu z recepturo proizvajalca. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 228.87 |  | 0
6.23. | Nabava, dobava in izdelava plavajočega poda, debeline 100+85mm v dozidanem objektu (prostori s PVC finalno oblogo ali brez obloge v N1, N2 in Po - učilnice, pisarne, hodniki, "balkon" v vadbenem prostoru, nadzorna soba, kabineti, arhiv, podstrešje, prostori vzdrževana, tehnični prostori, strojnica) v sestavi:
~ toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne debeline 120mm (3x40mm, križno položeno), ʎD=0,036W/mK SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 SIST EN 13501-1, stisljivosti max dl - Db ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation NaturBoard TPS ali enakovredno)
~ PE folija 0,15mm, položena s preklopi op navodilih proizvajalca min 20cm
~ armiran cementni estrih, debeline 70mm, CT-C20-FS z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken kot npr. Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3, ob steni robni trak iz mineralne volne, debeline 12mm kot npr. Knauf Insulation DL ali enakovredno.
| Estrih - lasersko niveliran, strojno zaglajen, izravnava s pomočjo laserskega merilca: (zahteva za ravnost: max. 5 mm / 4 m'), vključno z delovnimi dilatacijami na različnih nivojih tlaka in pragovih, ter finalno obdelavo površine pripravljeno za polaganje finalnega tlaka. Dodatki polimerov v skladu z recepturo proizvajalca. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 1406.05 |  | 0
6.24. | Nabava, dobava in krpanje obstoječega poda, debeline cca 40+80mm v delu obst. objekta, kjer se izvaja rekonstrukcija (prostori s PVC finalno oblogo - učilnica in hodniki) v sestavi:
~ toplotno izolacijske talne plošče iz kamene volne debeline 40mm, ʎD=0,037W/mK SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 SIST EN 13501-1, stisljivosti max dl - Db ≤3mm SIST EN 12341 (kot npr. Knauf Insulation DF ali enakovredno)
~ PE folija 0,15mm, položena s preklopi op navodilih proizvajalca min 20cm
~ armiran cementni estrih, debeline 50mm, CT-C20-FS z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken kot npr. Fibrins F120 ali enakovredno v količini 0,95kg/m3, ob steni robni trak iz mineralne volne, debeline 12mm kot npr. Knauf Insulation DL ali enakovredno.
| Estrih - lasersko niveliran, strojno zaglajen, izravnava s pomočjo laserskega merilca: (zahteva za ravnost: max. 5 mm / 4 m'), vključno z delovnimi dilatacijami na različnih nivojih tlaka in pragovih, ter finalno obdelavo površine pripravljeno za polaganje finalnega tlaka. Dodatki polimerov v skladu z recepturo proizvajalca. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 23.9 |  | 0
OMETI
6.25. | Nabava, dobava in izdelava notranjega apneno-cementnega strojnega ometa na zidanih in betonskih površinah v debelini 3-6mm.
| Izdelava strojnega ometa s predhodnim prednamazom za izboljšanje oprijema ometa. Izdelava ometa in prednamaza po navodilih proizvajalca. V ceni potrebno upoštevati vgradnjo armaturne steklene mrežice na stikih različnih materialov. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 4974.73 |  | 0
PREBOJI IN UTORI
6.26. | Izdelava utorov v AB nosilni konstrukciji dozidanega dela objekta. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije.
a | ~ Velikosti do 0,10m² | kos | 12 |  | 0
b | ~ Velikosti od 0,10m² do 0,25m² | kos | 8 |  | 0
6.27. | Izdelava utorov v obstoječi nosilni konstrukciji v obstoječem objektu. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije.
a | ~ Velikosti do 0,10m² | kos | 4 |  | 0
b | ~ Velikosti od 0,10m² do 0,25m² | kos | 2 |  | 0
6.28. | Izdelava in obdelava prebojev v AB konstrukciji v dozidanem delu objekta. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije.
a | ~ Velikosti do 0,10m² | kos | 5 |  | 0
b | ~ Velikosti od 0,10m² do 0,25m² | kos | 3 |  | 0
c | ~ Velikosti od 0,25m² do 1,00m² | kos | 2 |  | 0
6.29. | Izdelava in obdelava prebojev v obstoječi konstrukciji v obstoječem delu objekta. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije.
a | ~ Velikosti do 0,10m² | kos | 3 |  | 0
b | ~ Velikosti od 0,10m² do 0,25m² | kos | 2 |  | 0
c | ~ Velikosti od 0,25m² do 1,00m² | kos | 2 |  | 0
6.30. | Izdelava in obdelava reg v nosilni konstrukciji v dozidanem objektu. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije.
a | ~ rege preseka do 5/5cm ali enakovrednega preseka | m' | 140 |  | 0
b | ~ rege preseka 10/10cm ali enakovrednega preseka | m' | 42 |  | 0
c | ~ rege preseka 10/20cm ali enakovrednega preseka | m' | 7 |  | 0
6.31. | Izdelava prebojev za inštalacije v obstoječi nosilni konstrukciji (AB temelj, obodni nosilni zid), globine do cca 80cm. Izdelava preboja - vrtine z krožno diamantno žago. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije.
a | ø100 | kos | 4 |  | 0
b | ø200 | kos | 1 |  | 0
SANACIJA OBSTOJEČEGA ZAKLONIŠČA
6.32. | Čiščenje, odstranjevanje vode iz prostora in sušenje prostora. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl | 1 |  | 0
6.33. | Nabava, dobava in sanacija delovnih stikov na stropu izstopnega hodnika. Sanacija po sistemu in z materiali kot npr. Penetron ali enakovredno, ki vsebujejo dodatek, ki v betonu in stiku z vodo tvori kristale, ki vodotesno zaprejo razpoke do širine 0,5mm. Poleg hidroizolacije zagotaljajo tudi zaščito betona in armaturnega železa, ter mu poveča njegovo trajnost.
Predhodno "odpreti" beton do globine 5-8cm, da se zaščiti tudi armatura. Premaz betona s premazom kot npr. Penetron ali enakovredno, ki v betonu povzroči rast kristalov ter s tem prepreči vstopanje vode (beton postane impermeabilen). Zapolnitev odprtin z maso kot npr. Penecrete MORTARJEM ali enakovredno, ki vsebuje sredstvo za rast kristalov.
| Zaključni sloj izveden s premazom kot npr. Penetron ali enakovredno. Sanacija delovnih stikov po navodilih proizvajalca sanacijskih materialov. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 15 |  | 0
6.34. | Nabava, dobava in lokalna sanacija delovnih stikov na tleh izstopnega hodnika. Sanacija po sistemu in z materiali kot npr. Penetron ali enakovredno, ki vsebujejo dodatek, ki v betonu in stiku z vodo tvori kristale, ki vodotesno zaprejo razpoke do širine 0,5mm. Poleg hidroizolacije zagotaljajo tudi zaščito betona in armaturnega železa, ter mu poveča njegovo trajnost.
Predhodno "odpreti" beton do globine 5-8cm, da se zaščiti tudi armatura. Premaz betona s premazom kot npr. Penetron ali enakovredno, ki v betonu povzroči rast kristalov ter s tem prepreči vstopanje vode (beton postane impermeabilen). Zapolnitev odprtin z maso kot npr. Penecrete MORTARJEM ali enakovredno, ki vsebuje sredstvo za rast kristalov.
| Zaključni sloj izveden s premazom kot npr. Penetron ali enakovredno. Sanacija delovnih stikov po navodilih proizvajalca sanacijskih materialov. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 5 |  | 0
6.35. | Nabava, dobava in sanacija luknje v tleh izstopnega hodnika po predhodni odstranitvi vbetoniranega lesenega elementa. Sanacija s sanacijsko maso s kristalizirajočimi materiali po sitemu kot npr. Penetron ali enakovredno po navodilih proizvajalca. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl | 1 |  | 0
6.36. | Nabava, dobava in izdelava zaščitnega premaza zidov izstopnega hodnika. Predhodno brušenje in pranje sten z visokotlačnim čistilcem (vodo pod pritiskom). Nanašanje zaščitnega premaza kot npr. Penetron ali enakovredno po navodilih proitzvajalca. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 30 |  | 0
6.37. | Nabava, dobava in sanacija poškodovanega betona zaradi korozije armature. Predhodna odstranitev propadlega in poškodovanega betona do globine 4cm, ter čiščenje armature in zaščita z materiali kot npr. Penetron ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 2 |  | 0
6.38. | Nepredvidena sanacijska dela. | % | 10 |  | 0
RAZNA ZIDARSKA DELA
6.39. | Zaščita že položenih, izoliranih in tlačno preizkušenih raznih inštalacijskih talnih razvodov, položenih na betonsko podlago z obbetoniranjem v preseku do 0,02 m3/m1 s plastičnim betonom C 16/20, fine granulacije (0-4 mm). Obbetonirajo se samo tisti vodi, ki se ne zaščitijo takoj s finalnim tlakom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 60 |  | 0
6.40. | Gradbeno čiščenje celotnega objekta po končanih mokrih postopkih in med vmesnimi fazami: obračun po neto tlorisni enkratni površini objekta - upoštevsajo se uporabne površine. Pogodbeni izvajalec je dolžan vsakodnevno čistiti objekt, pospravljati gradbišče v s skladu s pravili stroke. Za to se mu prizna enkratni znesek čiščenja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 4785.3 |  | 0
6.41. | Finalno čiščenje prostorov celotnega objekta po končanih delih: vsi notranji in zunanji tlaki, stavbno pohištvo, steklo, police, zunanje in notranje ograje s polnili, stenske in talne finalne obloge, sanitarni bloki, naprave, fiksna oprema in napeljave ter stopnišča, ... Obračun po neto tlorisni površini objekta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 4785.3 |  | 0
6.42. | Gradbena pomoč NK,PK delavca: obračunajo se po dejansko porabljenem času po cenah iz pogodbenega cenika na podlagi potrjenih količin s strani nadzorne službe iz gradbenega dnevnika. | ur | 80 |  | 0
6.43. | Gradbena pomoč KV delavca: obračunajo se po dejansko porabljenem času po cenah iz pogodbenega cenika na podlagi potrjenih količin s strani nadzorne službe iz gradbenega dnevnika. | ur | 80 |  | 0
6.44. | Gradbena pomoč VKV delavca: obračunajo se po dejansko porabljenem času po cenah iz pogodbenega cenika na podlagi potrjenih količin s strani nadzorne službe iz gradbenega dnevnika. | ur | 60 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0
7. | KANALIZACIJA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri posameznih postavkah meteorne kanalizacije iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še: Celoten cevni material mora v smislu kvalitete, trdnosti in vodotesnosti odgovarjati predpisom, za kar je po končani gradnji dostaviti ustrezna dokazila in izjavo o vodotesnosti cevi. Preiskus tesnosti se opravi po standardu PSIST-EN 1610 s strani pooblaščene organizacije, o čemer je potrebno izdelati ustrezno poročilo.
Pri ceni je upoštevati izdelavo posnetka kanalizacije: snemanje profilov, vertikalnih in horizonzalnih lomov in izdelavo tehničnega posnetka kanalizacije. Izvajalec na koncu podatke in posnetek preda izdelovalcu PID in POV projekta. Kanalizacija pod povoznimi površinami mora biti obvezno polno obbetonirana. Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plošč morajo biti izvedeni na način, ki preprečuje deformacijo kanalizacijskih cevi, stiki morajo biti dilatirani in izvedeni vodotesno: vse skupaj je zajeti v ceno za enoto mere posamezne postavke.
Eventualna montaža kolen ali posameznih reducirk ter odcepov se obračuna kot ekvivalent - 0,5 m1 položene cevi, če ni v popisu drugače opredeljeno. Posamezni preboji in prehodi skozi posamezne AB konstrukcije so obdelani v zidarskih in tesraskih delih. Podtlačni odtočni sistem: Izračun odvajanja meteorne vode (hidravlični izračun) mora pred izvedbo ponovno preveriti in narediti narediti pooblaščeni tehnični svetovalec izbranega proizvajalca podtlačnega sistema.
Tehnični opis sistema: Podtlačni sistem odvoda padavinskih vod ponuditi in izdelati skladno s standardi: ASME A112.6.9, SIST EN 1253-1 in SIST EN 12056; obvezno po hidravličnem izračunu poljubnega proizvajalca. Tehnični opis vtočnika: Ogrevani podtlačni vtočniki morajo biti izdelani v izvedbi z vodoravnim odtokom, iz jeklene nerjavne pločevine, s priključkom za bitumensko folijo. Vtočniki morajo biti skladni s standardi ASME A112.6.9, SIST EN 12056-3 in SIST EN 1253-1 in izbrani od poljubnega proizvajalca.
Upoštevati je potrebno: - EN13476 Cevni sistemi iz polimernih materialov za odvodnjavanje in kanalizacijo, - SIST EN 13598 Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, - SIST DIN 4262 Cevi in fitingi za podzemno odvodnjavanje prometnih poti in nizkih gradenj - EN 124 Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
ZEMELJSKA DELA
7.1. | Zakoličba kanalizacije (brez drenaže) skladno s projektantom, postavitev ustreznih profilov na vseh ključnih točkah, H in V lomih, spremembah smeri ter jaških. | m' | 523.46 |  | 0
7.2. | Kombinirani plitvi strojni izkop kanalov (95,00% strojno in 5,00% ročno) za kanalizacijo v terenu III.ktg., kanal širine do 1,00m in globine do 2,00m z odmetom na rob izkopa ali iznos iz objekta in nakladanje na kamion, upoštevan izkop za vse cevi, jaške in priključke.
| Opomba: obračun do globine 1,00m - vertikalno, nad 1,00m v naklonu max 3:4, odvisno od sestave zemljine. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi dlei in materiali. | m³ | 598.24 |  | 0
7.3. | Kombinirani globoki strojni izkop kanalov (95,00% strojno in 5,00% ročno) za kanalizacijo v terenu III.ktg., kanal širine do 2,00m in globine od 2,00m do 4,00m z odmetom na rob izkopa ali iznos iz objekta in nakladanje na kamion, upoštevan izkop za vse cevi, jaške in priključke. Opomba: obračun do globine 1,00m - vertikalno, nad 1,00m v naklonu max 3:4, odvisno od sestave zemljine. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 398.82 |  | 0
7.4. | Doplačilo za izkop v terenu IV.ktg.; doplačilo k kombiniranem izkopu jarkov in kanalov zaradi izkopa v zemljini IV.ktg.. Upošteva se samo doplačilo k osnovni postavki. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 114 |  | 0
7.5. | Kombinirano planiranje in strojno utrjevanje dna izkopa - kanala širine do 1,00m v terenu III. In IV.ktg. V projektiranih padcih s točnostjo +/-1,00cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 249.27 |  | 0
7.6. | Nabava, dobava in zasip jarkov in kanalov v zgornji coni; (50,00% ročno in 50,00% strojno), v območju pod površjem s separiranim drobljenim zmrzlinsko obstojnim agregatom granulacije 0,50mm v debelini cca 30,00cm z utrjevanjem po plastev debeline cca 15,00cm do predpisane zbitosti, predvidoma 60MPa. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 475 |  | 0
7.7. | Kombiniran (85,00% strojno - 15,00% ročno) zasip jarkov z izkopanim materialom, z utrjevanjem v plasteh debeline cca 20cm. Opomba: višek gramoznega izkopa v utrjenih nasipih se vgradi v zasip ali nasip ob objektu ali porabi za druge nasipe. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 522.06 |  | 0
7.8. | Ročni zasip jarkov z izkopanim materialom z utrjevanjem v plasteh v debelini cca 20cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 95 |  | 0
7.9. | Odvoz odvečnega izkopanega materiala v stalno deponijo izvajalca z zvračanjem in grobim planiranjem v deponiji s plačilom vseh potrebnih taks in pristojbin. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 120 |  | 0
FEKALNA KANALIZACIJA
7.10. | Nabava, dobava in polaganje horizontalnih kanalizacijskih cevi za dozidani del objekta - UK - PVC SN-4 in UK - PVC SN-8, po standardu EN-1401-1 (poljubnega proizvajalca) z vsemi vtičnimi objemkami, U-tesnili, koleni in
odcepi, ki niso posebej navedeni v tem popisu ter delnim ali polnim obbetoniranjem s polaganjem v projektiranem padcu v že pripravljene utore ali v pripravljene kanale. Opomba: prikazane količine betona so namnjene delnemu obbetoniranju v pohodnih površinah. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | Cev DN50 - Ø50mm, poraba betona 0,025 m³/m': (SN-4) | m' | 3.41 |  | 0
b | Cev DN75 - Ø75mm, poraba betona 0,03m³/m': (SN-4) | m' | 31.63 |  | 0
c | Cev DN110 - Ø110mm, poraba betona 0,06m³/m': (SN-4) | m' | 71.23 |  | 0
č | Cev DN125 - Ø125mm, poraba betona 0,07 m³/m': (SN-8) | m' | 12.27 |  | 0
d | Cev DN160 - Ø160mm, poraba betona 0,08m³/m': (SN-8) | m' | 32.67 |  | 0
e | Cev DN200 - Ø200mm, poraba betona 0,11m³/m': (SN-8) | m' | 30.91 |  | 0
f | Cev DN250 - Ø250mm, poraba betona 0,11m³/m': (SN-8) | m' | 11.88 |  | 0
7.11. | Nabava, dobava in polaganje horizontalnih kanalizacijskih cevi za tehnološko kanalizacijo. Cevi GRP SN 5000 (iz armiranega poliestra; za odtok tehnoloških fekalij iz kuhinje), cevi izdelane po standardu EN-1401-1 (poljubnega proizvajalca) z vsemi vtičnimi objemkami, U-tesnili, koleni in odcepi, ki niso posebej navedeni v tem popisu ter polnim obbetoniranjem s polaganjem v projektiranem padcu.
a | Cev DN50 - Ø50mm, poraba betona 0,025 m³/m': (SN-4) | m' | 2.26 |  | 0
b | Cev DN75 - Ø75mm, poraba betona 0,03m³/m': (SN-4) | m' | 26.79 |  | 0
c | Cev DN110 - Ø110mm, poraba betona 0,06m³/m': (SN-8) | m' | 5.83 |  | 0
č | Cev DN125 - Ø125mm, poraba betona 0,07 m³/m': (SN-8) | m' | 3.3 |  | 0
d | Cev DN160 - Ø160mm, poraba betona 0,10m³/m': (SN-8) | m' | 4.95 |  | 0
e | Cev DN200 - Ø200mm, poraba betona 0,15m³/m': (SN-8) | m' | 45.32 |  | 0
7.12. | Nabava, dobava in polaganja opozorilnega PVC traku z napisom "kanalizacija", trak položen po detajlu projekta, predvidoma v območju minimalno 30 cm (plitvo vkopana kanalizacija) in 50 cm (globoko vkopana kanalizacija) nad temenom varnostnega zasipa. | m' | 41.31 |  | 0
7.13. | Nabava, dobava in vgradnja talnih rešetk v kuhinjskih prostorih dozidanega dela objekta; inox talna rešetka Aisi 304
~ z bazenom iz inox pločevine debeline 1,5mm
~ višina bazena z rešetko 145mm
~ sifoniziran odtok ø50mm
~ inox sito za večje odpadke z luknjami ø8
~ inox pohodna mreža nedrsna, izdelana iz rezanih profilov debeline 2mm, višine 20mm
~ inox zapora proti glodalcem
~ privarjena sidra za vgradnjo
~ prirobnica za hidroizolacijo.
Odtok: ø50mm
a | 300 x 300 x 145 mm | kos | 1 |  | 0
b | 300 x 300 x 175 mm | kos | 5 |  | 0
c | 600 x 300 x 175 mm | kos | 1 |  | 0
č | 600 x 400 x 175 mm | kos | 2 |  | 0
d | 800 x 300 x 145 mm | kos | 1 |  | 0
e | 800 x 300 x 175 mm | kos | 2 |  | 0
f | 800 x 400 x 175 mm | kos | 3 |  | 0
g | 1200 x 400 x 175 mm | kos | 1 |  | 0
7.14. | Nabava, dobava in vgradnja betona C 16/20 za polno obetoniranje dela posameznih odsekov kanalizacijskih cevi. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 30 |  | 0
7.15. | Nabava, dobava in montaža talnih točkovnih sifonov; zunanji sifon v predpražnih koritih - inox požiralnik s prirobnico, skupaj s pripadajočim nastavkom za vertikalni iztok, prirobnico, tesnilnimi membranami, sofonom, rešetko iz nerjavečega jekla in komplet priključkom na odvodno cev z vsemi tesnili in vodotesnim spajanjem ter ustreznimi podlogami. Talni požiralnik DN 70, višina vode v sifonu 52mm, rešetka 150/150mm, višinsko nastavljiv 120/150cm, pretok 1,2l/s. Priključek na vertikalni ali horizontalni odtok. Sifon kot npr. Aco ali podobno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 3 |  | 0
7.16. | Nabava, dobava in vgradnja lovilca maščob z usedalnikom mulja; lovilec maščob NV20 iz GRP, za 2000 obrokov /dan, skladen s SIST EN 1825-1:2004, dimenzije ø1600, dolžine 5400mm, cevni priključek DN 200, 2x ojletesni pokrov ø80 z AB vencem kot npr. AQUAREG ali enakovredno, pretok skozi lovilec maščob 20lit/s, vsebnost maščob na iztoku 25mg/l, prostornina usedalnika 2m³, prostornina lovilca maščob 5,8m³, teža posode z vgrajeno opremo 380kh. Vgradnja po navodilih proizvajalca, komplet z vsemi priključki in potrebno dodatno opremo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 1 |  | 0
7.17. | Nabava, dobava in izdelava "hišnega" revizijskega betonskega kanalizacijskega jaška v dozidanem objektu izdelanega iz armiranega betona C 25/30;XC2; debelina sten, dna in plošče 15 cm, skupaj s pripadajočimi opaži,
podložnim betonom, obdelavo dna v obliki mulde, vodotesno obdelavo in tesnenjem priključkov ter odvodnih cevi in pripravo podlage venca, brez pokrova. Jašek je v notranjosti premazan z vodotesnim impregnacijskim premazom poljubnega proizvajalca, npr. Hidrotes + ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | RJF (17), dimenzije 40/40x50cm | kos | 1 |  | 0
b | RJF (10, 18, 19, 22), dimenzije 50/50x55cm | kos | 4 |  | 0
c | RJF (1, 20), dimenzije 50/50x60cm | kos | 2 |  | 0
č | RJF (21, 23), dimenzije 60/60x60cm | kos | 2 |  | 0
d | RJF (11), dimenzije 60/60x65cm | kos | 1 |  | 0
e | RJF (2, 12, 24), dimenzije 60/60x70cm | kos | 3 |  | 0
f | RJF (3), dimenzije 60/60x75cm | kos | 1 |  | 0
g | RJF (4, 5), dimenzije 60/60x80cm | kos | 2 |  | 0
h | RJF (25), dimenzije 70/70x80cm | kos | 1 |  | 0
i | RJF (13), dimenzije 80/80x80cm | kos | 1 |  | 0
j | RJF (26), dimenzije 80/80x85cm | kos | 1 |  | 0
k | RJF (6), dimenzije 80/80x90cm | kos | 1 |  | 0
l | RJF (7, 8), dimenzije 80/80x100cm | kos | 2 |  | 0
m | RJF (9), dimenzije 100/100x110cm | kos | 1 |  | 0
n | RJF (27), dimenzije 100/100x120cm | kos | 1 |  | 0
7.18. | Nabava, dobava in vgradnja zunanjega PE revizijskega jaška fekalne kanalizacije dozidanega dela objekta; kanalizacijski jašek iz ojačanega polietilena, skupaj z vsemi pripadajočimi pomožnimi deli, vodotesno obdelavo vtokov in iztokov ter pripravo podlage povoznega venca. Jašek z obdelano muldo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | RJF (14) ø100x100cm; deklarirane obtežbe C250 | kos | 1 |  | 0
b | RJF (28) ø100x120cm; deklarirane obtežbe C250 | kos | 1 |  | 0
c | RJF kaskadni (16) ø120x200cm; deklarirane obtežbe C250 | kos | 1 |  | 0
7.19. | Nabava, dobava in montaža notranjih pohodnih tipskih nerjavečih inox smradotesnih pokrovov v dozidanem objektu, skupaj z pripadajočim okvirjem - komplet pokrov za jašek fekalne kanalizacije. Pokrov poljubnega proizvajalca kot npr. ACO ali enakovredno, opremljen s ključem in držali za odpiranje.
Pokrov je prirejen - poglobljen za vgradnjo finalnega tlaka; položen na pripadajoči razbremenilni obroč in AB venec na finalno višino gotovega poda, kar je zajeto v ceno. Višina polnila se prilagodi debelini finalne talne obloge, skupaj s ključem za odpiranje ter vlitjem olja po končanih delih. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | pokrov dimenzije 40/40cm - RJF 17 | kos | 1 |  | 0
b | pokrov dimenzije 50/50cm - RJF 1, 10, 18, 19, 20, 22 | kos | 6 |  | 0
c | pokrov dimenzije 60/60cm - RJF 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27 | kos | 17 |  | 0
7.20. | Nabava, dobava in vgradnja LTŽ kanalskega pokrova zunanjega jaška fekalne kanalizacije dozidanega dela objekta. Pokrov z okvirjem iz lite nudularne duktilne litine, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, okrogle oblike, dodatnim zaščitnim premazom pri rjavenju in z napisom "KANALIZACIJA".
LTŽ pokrov deklariran po EN124, nosilnost C250 KN. Pokrov s tesnenjem in dvojnim zaklepom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | pokrov dimenzije ø60cm - RJF 14, 16, 28 | kos | 3 |  | 0
7.21. | Izdelava priključka na posamezne obstoječe jaške fekalne kanalizacije; obdelano s polnim obbetoniranjem, varnostnim podbetoniranje in vodotesnim spajanjem skladno s pravili stroke in zahtevami PZI projekta: Izrez v obsroječi jašek, izdelava priključka z vodotesnim tesnenjem (obojestransko), zaščita priključka z ustrezno tesnilno folijo in varnostno polno obbetoniranje po končanem priklopu. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 2 |  | 0
7.22. | Izdelava posnetka dela nove fekalne kanalizacije po končanih delih: geodetski posnetek in posnetek s kamero: izdelano v elektronski, digitalni in pisni obliki v skladu z zahtevami razpisnih pogojev (ali posebnimi zahtevami investitorja) skupaj z obdelavo posnetka ter predajo podatkov izdelovalcu PID in POV načrta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 340.11 |  | 0
7.23. | Izdelava tesnostnega preuzkusa nove fekalne kanalizacije po končanih delih; preizkus tesnosti se opravi po standardu PSIST-EN 1610 s strani pooblaščene organizacije z pisnim poročilom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
METEORNA KANALIZACIJA
7.24. | Nabava, dobava in polaganje PVC trdih tunelskih drenažnih cevi ob dozidanem objektu. Drenažne cevi premera DN 160mm poljubnega proizvajalca, izdelane v skladu s standardom SIST DIN 4262-1, kot npr. Raudril ali enakovredno. Polaganje cevi na ustrezno utrjeno peščeno podlago ali podložni beton C 16/20, debeline prereza 0,08-0,12m³/m² v projektiranih padcih ter s filtrskim zasipom in obsipom do višine 25 cm nad temenom cevi skupaj s polaganjem zaščitnega ovojnega filca.
| Izdelana okrog objekta v dnu temeljev. V ceno zajeti potrebno zakoličbo ter vsa potrebna kolena na vogalih in odcepe iz programa izbranega proizvajalca. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 130.91 |  | 0
7.25. | Nabava, dobava in polaganje horizontalnih kanalizacijskih cevi dozidanega objekta - UK - PVC SN-4 in UK - PVC SN-8, po standardu EN-1401-1 (poljubnega proizvajalca) z vsemi vtičnimi objemkami, U-tesnili, koleni in
odcepi, ki niso posebej navedeni v tem popisu ter delnim ali polnim obbetoniranjem s polaganjem v projektiranem padcu v že pripravljene utore ali v pripravljene kanale.
Opomba: prikazane količine betona so namenjene delnemu obbetoniranju v pohodnih površinah. Cevi v povoznih površinah se obetonirajo polno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | Cev DN160 - Ø160mm, poraba betona 0,08m³/m': (SN-8) | m' | 74.8 |  | 0
b | Cev DN200 - Ø200mm, poraba betona 0,12m³/m': (SN-8) | m' | 175.44 |  | 0
7.26. | Nabava, dobava in polaganja opozorilnega PVC traku z napisom "kanalizacija", trak položen po detajlu projekta, predvidoma v območju minimalno 30 cm (plitvo vkopana kanalizacija) in 50 cm (globoko vkopana kanalizacija) nad temenom varnostnega zasipa. | m' | 250.24 |  | 0
7.27. | Nabava, dobava in vgradnja betona C 16/20 za polno obetoniranje dela posameznih odsekov kanalizacijskih cevi v povoznih conah. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 42 |  | 0
7.28. | Nabava, dobava in vgradnja PE revizijskega jaška meteorne kanalizacije dozidanega objekta; kanalizacijski jašek iz ojačanega polietilena, skupaj z vsemi pripadajočimi pomožnimi deli, vodotesno obdelavo vtokov in iztokov ter pripravo podlage povoznega venca. Jašek z obdelano muldo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | peskolov ø50x100cm; deklarirane obtežbe B125 | kos | 2 |  | 0
b | peskolov ø50x100cm; deklarirane obtežbe C250 | kos | 7 |  | 0
c | RJM (3) ø60x60cm; deklarirane obtežbe C250 | kos | 1 |  | 0
č | RJM (6, 7, 8) ø60x70cm; deklarirane obtežbe C250 | kos | 3 |  | 0
d | RJM (1) ø60x80cm; deklarirane obtežbe C250 | kos | 1 |  | 0
e | RJM (4) ø80x80cm; deklarirane obtežbe C250 | kos | 1 |  | 0
f | RJM (5, 9) ø80x100cm; deklarirane obtežbe C250 | kos | 2 |  | 0
g | RJM kaskadni (2) ø100x250cm; deklarirane obtežbe C250 | kos | 1 |  | 0
7.29. | Nabava, dobava in vgradnja LTŽ kanalskega pokrova zunanjega jaška meteorne kanalizacije (dozidan objekt). Pokrov z okvirjem iz lite nudularne duktilne litine, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, kvadratne oblike, dodatnim zaščitnim premazom pri rjavenju in z napisom "KANALIZACIJA".
LTŽ pokrov deklariran po EN124. Pokrov s tesnenjem in dvojnim zaklepom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | pokrov dimenzije 40/40cm, nosilnosti B125KN - peskolov | kos | 2 |  | 0
b | pokrov dimenzije 40/40cm, nosilnosti C250KN - peskolov | kos | 7 |  | 0
7.30. | Nabava, dobava in vgradnja LTŽ kanalskega pokrova zunanjega jaška meteorne kanalizacije (dozidan objekt). Pokrov z okvirjem iz lite nudularne duktilne litine, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, okrogle oblike, dodatnim zaščitnim premazom pri rjavenju in z napisom "KANALIZACIJA".
LTŽ pokrov deklariran po EN124. Pokrov s tesnenjem in dvojnim zaklepom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| pokrov dimenzije ø60cm, nosilnosti C250KN - RJM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | kos | 9 |  | 0
7.31. | Nabava, dobava in montaža linijske kanalete, dimenzije 1300/100mm pri dozidanem delu objekta. Linijska kanaleta iz polimernega betona, kot npr. ACO Multiline ali enakovredno, skladna s SIST EN 1433 za obremenitvene razrede A 15 do E 600 kN, z zaščitnim robom iz litega železa in s pokrivno rešetko iz litega železa kot npr. Design rešetka "Leaf" ACO ali enakovredno. Kanaleta pred službenim vhodom v objekt, globine cca 200mm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 1 |  | 0
7.32. | Izdelava priključka na posamezne obstoječe jaške meteorne kanalizacije; obdelano s polnim obbetoniranjem, varnostnim podbetoniranje in vodotesnim spajanjem skladno s pravili stroke in zahtevami PZI projekta: Izrez v obsroječi jašek, izdelava priključka z vodotesnim tesnenjem (obojestransko), zaščita priključka z ustrezno tesnilno folijo in varnostno polno obbetoniranje po končanem priklopu. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 3 |  | 0
7.33. | Izdelava posnetka dela nove meteorne kanalizacije po končanih delih: geodetski posnetek in posnetek s kamero: izdelano v elektronski, digitalni in pisni obliki v skladu z zahtevami razpisnih pogojev (ali posebnimi zahtevami investitorja) skupaj z obdelavo posnetka ter predaja podatkov izdelovalcu PID in POV načrta. | m' | 381.15 |  | 0
7.34. | Izdelava tesnostnega preuzkusa nove meteorne kanalizacije po končanih delih; preizkus tesnosti se opravi po standardu PSIST-EN 1610 s strani pooblaščene organizacije z pisnim poročilom (tesnost brez drenaže). | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA: |  |  |  | 0

## OBRTNIŠKA DELA
B. | OBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
1. | KROVSKOKLEPARSKA DELA | 0
2. | STAVBNO POHIŠTVO | 0
3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
4. | SUHOMONTAŽNA DELA | 0
5. | KERAMIČARSKA DELA | 0
6. | TLAKARSKA DELA | 0
7. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
8. | FASADERSKA DELA | 0
9. | PREDPRAŽNIK | 0
10. | DVIGALO | 0
11. | GASILSKA OPREMA | 0
| SKUPAJ: | 0
SPLOŠNA DOLOČILA
Pri izvajanju vseh del po opisih v nadaljevanju je upoštevati predhodno izdelano dokumentacijo, pogoje soglasodajalcev, gradbenega dovoljenja in elaboratov ter vseh normativov in standardov, ki veljajo za to področje v Republiki Sloveniji.
Zagotoviti je potrebno vse potrebne ukrepe za varno delo na gradbišču, primerne delovne pogoje, sanitarne in garderobne prostore ter zagotoviti vso varnostno opremo ter naprave.
Gradbišče skladno z zakonodajo ograditi in označiti, ter onemogočiti dostop nepooblaščenim.
1. | KROVSKOKLEPARSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju krovsko kleparskih del je potrebno upoštevati vsa potrebna pripravljalna, pomožna in zaključna dela (pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno). Dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi. Materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov; DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognjeodpornosti),
DIN 4102 (gorljivost in DIN 52210 (zvočna izolativnost). Izolacija mora ustrezati sledečim standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče).
Upoštevati je potrebno: ~ Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago ~ SIST EN 13707 Hidroizolacijski trakovi - Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh ~ SIST EN 13970 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare ~ SIST 1031 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi ~ SIST EN 13956 Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh.
Za izvršitev kleparskih del se uporabljajo obstoječi delovni odri na objektu. V primeru, da so za montažo kleparskih izdelkov potrebni posebni odri se ti obračunajo posebej. V ceni je potrebno zajeti: - prevoz materiala na objekt z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in notranjim prenosom do mesta vgradnje
- varovalne odre - zavarovanje krovcev in kleparjev v skladu z veljavnimi predpisi in zakoni - izvajalec je dolžan izdelati izračun glede dimenzioniranja mehanskega pritrjevanja strešne folije (obremenitev z vetrom). V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
STREŠNA KRITINA
1.1. | Nabava, dobava in montaža strešne kritine nad športno dvorano dozidanega dela objekta. Streha v naklonu 5,13°, krita s samonosilnimi toplotno izolativnimi, zrakotesnimi strešnimi paneli, zaključenimi s PVC strešno folijo. Samonosilni strešni paneli, zaključeni s PVC strešno kritino in akustičnim stropom v prostoru, z upoštevanjem vplivov spremenjive obtežbe 2,22 kN/m2 - sneg, 2,24 kN/m2 - veter (0,4 kN/m2 x 0,6), 0,40 kN/m2 in s predhodno delavniško pripravljenimi razvodi za elektroinštalacije v elementih. Samonosilni strešni paneli v sestavi:
• nizkoprofilirana perforirana pločevina - belo barvana (RAL 9010) v industrijskem izgledu v akustični izvedbi za absorbcijo zvoka - pritrditev stropa v nosilni profil panela • PE zaščita proti prahu kamene volne • kamena volna - akustična in požarnoodporne plošče, cca 905k/m³ • parna zapora iz PAE folije, Sd min ≥100 • toplotna izolacija iz negorljive kamene volne A1 cca 30kg/m³ • nosilna konstrukcija iz jeklenih pocinkanih profilov, debeline 1-2mm s polnimi lesenimi letvami, lepljeno iz žebljano
• pohodna zgornja površina in podloga za strešno kritino iz vodoodpornih lepljenimi vezanih plošč; 5-7 slojna vezana plošča (OSB3), debeline 22mm • filc
• PVC strešna kritina v svetlosivi barvi - folija debeline 2,0mm, ojačana tkanina, mehansko pritrjena; večplastna sintetična strešna folija na osnovi prvovrstnega PVC-ja, položena na pohodne vezane plošče, ojačana s poliestrsko armaturo (EN 13956) (kot npr. Sikaplan 20G ali enakovredno), Sd≤10, svetle barve - svetlo siva, vključno vsi obstenski in kapni zaključki panela ter ostali zaključki, zatesnitev ob prebojih, tipski kosi, pritrditve, ipd..
Odziv na ogenj razred E, obnašanje pri požarih z zunanje strani po ENV 1187 in razvrščeno po EN 13501-5: BROOF(t1), BROOF(t3). Strešna folija v rolah širine 2 m.
Kapni zaključek samonosilnega strešnega panela z lesenimi elementi - podkonstrukcija za kleparsko obrobo in pritjevanje strešnih žlebov. Zrakotesno tesnjenje stikov z nosilno konstrukcijo in prebojev v liniji meje zrakotesnosti s tesnilnim trakom Sd≥100.
a | Samonosilni strešni paneli skupne debeline 55cm s parametri: ~ absorbcija zvoka aw = cca 0,95 ~ zvočna izolacija Rw = 47dB. Za montažo samonosilnih strešnih panelov potrebno upoštevati žerjav ali avtodvigalo in predhodno obdelavo/pripravo ležišča panelov. | m² | 1547 |  | 0
b | Na PVC strešni foliji izvedeni PVC dekor profili (kot npr. Sikaplan Dekor Profil ali enakovredno), v barvi strešne folije. Dekor profili v rastru 50cm prečno na strešni kritini. | m' | 2940 |  | 0
c | ~ Obdelava dela strešne atike; vertikalni zaključek na AB strešni atiki višine 40cm v sestavi:
~ 1x hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol HS ali enakovredno (poraba 0,2-0,3l/m2) na AB zid. ~ 1x hidroizolacijski bitumenski trak - parna zapora poljubnega proizvajalca (v skladu s SIST 13970 in s SIST EN 13969 za tip A ter s SIST 1031) kot npr. Izoself AL PLUS ali enakovredno.
~ Toplotna izolacija iz mineralne volne, iz trdih plošč iz kamene volne v debelini 5cm, toplotne prevodnosti ʎD=0,036W/mK po SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 po SIST EN 13501-1, kot npr. Knauf Insulation SmartRoof Thermal ali enakovredno.
~ Lesen opaž OSB plošča za nosilno podkonstrukcije pločevinaste kape strešne atike - OSB3 plošča debeline 22mm pritrjen na vrh atike v nosilno konstrukcijo s "Turbo" vijaki.
~ Filc - poliesterski filc (300g/m²). ~ PVC strešna kritina kot npr. Sikaplan U-20 ali enakovredno v svetlosivi barvi, debeline 2,0mm - polimerna strešna folija s poliestrom ojačana, večplastna, sintetična, na osnovi prvovorstnega polivinil klorida (PVC), ojačana s stekleno polstjo po EN 13956. Folija v rolah širine 2m. Trakovi med seboj varjeni; varjenje z vročim zrakom.
Folija odporna na UV vplive, visoke dimenzijske odpornosti, odporna na stalni vpliv vetra, visoka prepustnost za vodno paro, odporna na vremenske vplive, odporna na mehanske vplive, odporna na mikroorganizme, odporna na preboj korenin. Strešna folija mehansko pritrjena vključno z obstenskimi in ostalimi zaključki, zatesnitvijo ob prebojih. Odziv na ogenj razreda E (EN ISO 11925-2, razvrstitev po EN 13501-1), obnašanje pri požarih z zunanje strani po ENV 1187 in razvrščeno po EN 13501-5: BROOF(t1). Material možno reciklirati. Vgradnja po navodilih proizvajalca.
Mehansko pritrjevanje s pritrdilnimi elementi potrebnimi za pritrditev membrane in izolacije, število katerih je določeno z izračunom velikosti in lokacije zgradbe ter različnih območij, ki so pod vplivom vetrnih obremenitev, specifičnih za vsako posamezno streho.
| Izračun optimalnega števila pritrdilnih elementov, potrebno izdelati za zaščito strehe pred vetrno obremenitvijo - izračun pridobi licenčni izvajalec pri proizvajalcu strešne folije. | m² | 19.45 |  | 0
d | ~ Vertikalni zaključek strehe na stiku s fasado, višine 40cm v sestavi:
~ 1x hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol HS ali enakovredno (poraba 0,2-0,3l/m2) na AB zid. ~ 1x hidroizolacijski bitumenski trak - parna zapora poljubnega proizvajalca (v skladu s SIST 13970 in s SIST EN 13969 za tip A ter s SIST 1031) kot npr. Izoself AL PLUS ali enakovredno.
~ Toplotna izolacija iz mineralne volne, iz trdih plošč iz kamene volne v debelini 5cm, toplotne prevodnosti ʎD=0,036W/mK po SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 po SIST EN 13501-1, kot npr. Knauf Insulation SmartRoof Thermal ali enakovredno. Zgornji zaključek (stik s fasado) v naklonu pripravljen za montažo odkapne pločevine.
~ Filc - poliesterski filc (300g/m²). ~ plastificirana pločevina kot npr. Sikaplan ali enakovredno, pritrjena na nosilno konstrukcijo - AB zid. Pločevina r.š. 35cm, v barvi strešne folije. Pri montaži pločevine uporaba tesnilnega traku.
~ PVC strešna kritina kot npr. Sikaplan U-20 ali enakovredno v svetlosivi barvi, debeline 2,0mm - polimerna strešna folija s poliestrom ojačana, večplastna, sintetična, na osnovi prvovorstnega polivinil klorida (PVC), ojačana s stekleno polstjo po EN 13956. Folija v rolah širine 2m. Trakovi med seboj varjeni; varjenje z vročim zrakom.
Folija odporna na UV vplive, visoke dimenzijske odpornosti, odporna na stalni vpliv vetra, visoka prepustnost za vodno paro, odporna na vremenske vplive, odporna na mehanske vplive, odporna na mikroorganizme, odporna na preboj korenin.
Strešna folija mehansko pritrjena vključno z obstenskimi in ostalimi zaključki, zatesnitvijo ob prebojih. Odziv na ogenj razreda E (EN ISO 11925-2, razvrstitev po EN 13501-1), obnašanje pri požarih z zunanje strani po ENV 1187 in razvrščeno po EN 13501-5: BROOF(t1). Material možno reciklirati. Vgradnja po navodilih proizvajalca.
Mehansko pritrjevanje s pritrdilnimi elementi potrebnimi za pritrditev membrane in izolacije, število katerih je določeno z izračunom velikosti in lokacije zgradbe ter različnih območij, ki so pod vplivom vetrnih obremenitev, specifičnih za vsako posamezno streho.
| Izračun optimalnega števila pritrdilnih elementov, potrebno izdelati za zaščito strehe pred vetrno obremenitvijo - izračun pridobi licenčni izvajalec pri proizvajalcu strešne folije. | m² | 29.96 |  | 0
e | Strešni snegolovi, tip in način montaže po navodilu proizvajalca strešne kritine. | kpl. | 1 |  | 0
f | Plastificirana pločevina kot npr. Sikaplan ali enakovredno, pritrjena na nosilno konstrukcijo v delu kapa panela - montaža preko zaključne strešne pločevine in nosilcev strešnih žlebov pripravljena za zavaritev strešne folije. Plastificirana pločevina razvite širine 35cm z odkapnim profilom. Pri montaži pločevine uporaba tesnilnega traku. | m' | 45.15 |  | 0
g | Varovalna siderna točka za varovanje delavcev na strehi v času vzdrževanja; siderna točka iz nerjavečega jekla z okroglim nastavkom za max 3 osebe istočasno. Osnovna plošča + zvarjena podporna palica; osnovna plošča pritrjena v strešni panel kot npr. ABS-Lock ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
Za potrebe vzdrževanja je potrebno predvideti prislonsko lestev za dostop na streho in montaža ter demontaža varovalne ograje na strehi. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
1.2. | Nabava, dobava in montaža strešne kritine nad šolskim delom (učilnicami) dozidanega dela objekta. Streha v naklonu 10°, krita s samonosilnimi toplotno izolativnimi, zrakotesnimi strešnimi paneli, zaključenimi s PVC strešno folijo. Samonosilni strešni paneli, zaključeni s PVC strešno kritino in akustičnim stropom v prostoru, z upoštevanjem vplivov spremenjive obtežbe 2,22 kN/m2 - sneg, 2,24 kN/m2 - veter (0,4 kN/m2 x 0,6), 0,40 kN/m2 in s predhodno delavniško pripravljenimi razvodi za elektroinštalacije v elementih. Samonosilni strešni paneli v sestavi:
• nizkoprofilirana perforirana pločevina - belo barvana (RAL 9010) v industrijskem izgledu v akustični izvedbi za absorbcijo zvoka - pritrditev stropa v nosilni profil panela • PE zaščita proti prahu kamene volne • mineralna volna - akustična in požarnoodporne plošče, cca 905k/m³ • parna zapora iz PAE folije, Sd min ≥100 • toplotna izolacija iz negorljive mineralne volne A1 cca 30kg/m³ • nosilna konstrukcija iz jeklenih pocinkanih profilov, debeline 1-2mm s polnimi lesenimi letvami, lepljeno iz žebljano
• pohodna zgornja površina in podloga za strešno kritino iz vodoodpornih lepljenimi vezanih plošč; 5-7 slojna vezana plošča (OSB3), debeline 22mm • filc
• PVC strešna kritina v svetlosivi barvi - folija debeline 2,0mm, ojačana tkanina, mehansko pritrjena; večplastna sintetična strešna folija na osnovi prvovrstnega PVC-ja, položena na pohodne vezane plošče, ojačana s poliestrsko armaturo (EN 13956) (kot npr. Sikaplan 20G ali enakovredno), Sd≤10, svetle barve - svetlo siva, vključno vsi obstenski in kapni zaključki panela ter ostali zaključki, zatesnitev ob prebojih, tipski kosi, pritrditve, ipd..
Odziv na ogenj razred E, obnašanje pri požarih z zunanje strani po ENV 1187 in razvrščeno po EN 13501-5: BROOF(t1), BROOF(t3). Strešna folija v rolah širine 2 m.
Kapni in čelni zaključeki samonosilnega strešnega panela z lesenimi elementi - podkonstrukcija za kleparsko obrobo in pritjevanje strešnih žlebov. Zrakotesno tesnjenje stikov z nosilno konstrukcijo in prebojev v liniji meje zrakotesnosti s tesnilnim trakom Sd≥100.
a | Samonosilni strešni paneli skupne debeline 45cm s parametri: ~ absorbcija zvoka aw = cca 0,95 ~ zvočna izolacija Rw = 47dB. Za montažo samonosilnih strešnih panelov potrebno upoštevati žerjav ali avtodvigalo in predhodno obdelavo/pripravo ležišča panelov. | m² | 667.92 |  | 0
b | Na PVC strešni foliji izvedeni PVC dekor profili (kot npr. Sikaplan Dekor Profil ali enakovredno), v barvi strešne folije. Dekor profili v rastru 50cm v prečni smeri. | m' | 1756.44 |  | 0
c | ~ Obdelava dela strešne atike; vertikalni zaključek na AB strešni atiki višine 40cm v sestavi:
~ 1x hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol HS ali enakovredno (poraba 0,2-0,3l/m2) na AB zid. ~ 1x hidroizolacijski bitumenski trak - parna zapora poljubnega proizvajalca (v skladu s SIST 13970 in s SIST EN 13969 za tip A ter s SIST 1031) kot npr. Izoself AL PLUS ali enakovredno.
~ Toplotna izolacija iz mineralne volne, iz trdih plošč iz kamene volne v debelini 5cm, toplotne prevodnosti ʎD=0,036W/mK po SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 po SIST EN 13501-1, kot npr. Knauf Insulation SmartRoof Thermal ali enakovredno.
~ Lesen opaž OSB plošča za nosilno podkonstrukcije pločevinaste kape strešne atike - OSB3 plošča debeline 22mm pritrjen na vrh atike v nosilno konstrukcijo s "Turbo" vijaki.
~ Filc - poliesterski filc (300g/m²). ~ PVC strešna kritina kot npr. Sikaplan U-20 ali enakovredno v svetlosivi barvi, debeline 2,0mm - polimerna strešna folija s poliestrom ojačana, večplastna, sintetična, na osnovi prvovorstnega polivinil klorida (PVC), ojačana s stekleno polstjo po EN 13956. Folija v rolah širine 2m. Trakovi med seboj varjeni; varjenje z vročim zrakom.
Folija odporna na UV vplive, visoke dimenzijske odpornosti, odporna na stalni vpliv vetra, visoka prepustnost za vodno paro, odporna na vremenske vplive, odporna na mehanske vplive, odporna na mikroorganizme, odporna na preboj korenin. Strešna folija mehansko pritrjena vključno z obstenskimi in ostalimi zaključki, zatesnitvijo ob prebojih. Odziv na ogenj razreda E (EN ISO 11925-2, razvrstitev po EN 13501-1), obnašanje pri požarih z zunanje strani po ENV 1187 in razvrščeno po EN 13501-5: BROOF(t1). Material možno reciklirati. Vgradnja po navodilih proizvajalca.
Mehansko pritrjevanje s pritrdilnimi elementi potrebnimi za pritrditev membrane in izolacije, število katerih je določeno z izračunom velikosti in lokacije zgradbe ter različnih območij, ki so pod vplivom vetrnih obremenitev, specifičnih za vsako posamezno streho.
| Izračun optimalnega števila pritrdilnih elementov, potrebno izdelati za zaščito strehe pred vetrno obremenitvijo - izračun pridobi licenčni izvajalec pri proizvajalcu strešne folije. | m² | 10.25 |  | 0
d | ~ Vertikalni zaključek strehe na stiku s fasado, višine 40cm v sestavi:
~ 1x hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol HS ali enakovredno (poraba 0,2-0,3l/m2) na AB zid. ~ 1x hidroizolacijski bitumenski trak - parna zapora poljubnega proizvajalca (v skladu s SIST 13970 in s SIST EN 13969 za tip A ter s SIST 1031) kot npr. Izoself AL PLUS ali enakovredno.
~ Toplotna izolacija iz mineralne volne, iz trdih plošč iz kamene volne v debelini 25cm, toplotne prevodnosti ʎD=0,036W/mK po SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 po SIST EN 13501-1, kot npr. Knauf Insulation SmartRoof Thermal ali enakovredno z vmesno leseno podkonstrukcijo. Zgornji zaključek (stik s fasado) v naklonu pripravljen za montažo odkapne pločevine.
~ Filc - poliesterski filc (300g/m²). ~ plastificirana pločevina kot npr. Sikaplan ali enakovredno, pritrjena na nosilno konstrukcijo - AB zid. Pločevina r.š. 55cm, v barvi strešne folije. Pri montaži pločevine uporaba tesnilnega traku.
~ PVC strešna kritina kot npr. Sikaplan U-20 ali enakovredno v svetlosivi barvi, debeline 2,0mm - polimerna strešna folija s poliestrom ojačana, večplastna, sintetična, na osnovi prvovorstnega polivinil klorida (PVC), ojačana s stekleno polstjo po EN 13956. Folija v rolah širine 2m. Trakovi med seboj varjeni; varjenje z vročim zrakom.
Folija odporna na UV vplive, visoke dimenzijske odpornosti, odporna na stalni vpliv vetra, visoka prepustnost za vodno paro, odporna na vremenske vplive, odporna na mehanske vplive, odporna na mikroorganizme, odporna na preboj korenin.
Strešna folija mehansko pritrjena vključno z obstenskimi in ostalimi zaključki, zatesnitvijo ob prebojih. Odziv na ogenj razreda E (EN ISO 11925-2, razvrstitev po EN 13501-1), obnašanje pri požarih z zunanje strani po ENV 1187 in razvrščeno po EN 13501-5: BROOF(t1). Material možno reciklirati. Vgradnja po navodilih proizvajalca.
Mehansko pritrjevanje s pritrdilnimi elementi potrebnimi za pritrditev membrane in izolacije, število katerih je določeno z izračunom velikosti in lokacije zgradbe ter različnih območij, ki so pod vplivom vetrnih obremenitev, specifičnih za vsako posamezno streho.
| Izračun optimalnega števila pritrdilnih elementov, potrebno izdelati za zaščito strehe pred vetrno obremenitvijo - izračun pridobi licenčni izvajalec pri proizvajalcu strešne folije. | m² | 15.11 |  | 0
e | Strešni snegolovi, tip in način montaže po navodilu proizvajalca strešne kritine. | kpl. | 1 |  | 0
f | Plastificirana pločevina kot npr. Sikaplan ali enakovredno, pritrjena na nosilno konstrukcijo v delu čela panela - montaža preko zaključne strešne pločevine pripravljena za zavaritev strešne folije. Plastificirana pločevina razvite širine 30cm z odkapnim profilom. Pri montaži pločevine uporaba tesnilnega traku. | m' | 14.55 |  | 0
g | Plastificirana pločevina kot npr. Sikaplan ali enakovredno, pritrjena na nosilno konstrukcijo v delu kapa panela - montaža preko zaključne strešne pločevine in nosilcev strešnih žlebov pripravljena za zavaritev strešne folije. Plastificirana pločevina razvite širine 35cm z odkapnim profilom. Pri montaži pločevine uporaba tesnilnega traku. | m' | 65.27 |  | 0
h | Varovalna siderna točka za varovanje delavcev na strehi v času vzdrževanja; siderna točka iz nerjavečega jekla z okroglim nastavkom za max 3 osebe istočasno. Osnovna plošča + zvarjena podporna palica; osnovna plošča pritrjena v strešni panel kot npr. ABS-Lock ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
Za potrebe vzdrževanja je potrebno predvideti prislonsko lestev za dostop na streho in montaža ter demontaža varovalne ograje na strehi. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
1.3. | Nabava, dobava in izdelava strešne kritine ravne strehe z odtočno muldo dozidanega dela objekta (nad večnamensko dvorano in vhodom) preko strešne AB plošče v sestavi: ~ 1x hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol HS ali enakovredno (poraba 0,2-0,3l/m2). ~ 1x hidroizolacijski bitumenski trak - parna zapora poljubnega proizvajalca (v skladu s SIST 13970 in s SIST EN 13969 za tip A ter s SIST 1031) kot npr. Izoself AL PLUS ali enakovredno.
~ Toplotna izolacija iz mineralne volne v dveh slojih z zamaknjenimi stiki: 1. sloj toplotne izolacije iz trdih podložnih plošč iz kamene volne v debelini 30cm (3x10cm), toplotne prevodnosti ʎD=0,036W/mK po SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 po SIST EN 13501-1, kot npr. Knauf Insulation SmartRoof Thermal ali enakovredno.
2. sloj toplotne izolacije iz naklonskih pohodnih plošč iz kamene volne v debelini od 8-22cm, toplotne prevodnosti ʎD=0,040W/mK po SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 po SIST EN 13501-1, kot npr. Knauf Insulation SmartRoof TOP CTF1 ali enakovredno.
~ Filc - poliesterski filc (300g/m²). ~ PVC strešna kritina kot npr. Sikaplan U-20 ali enakovredno v svetlosivi barvi, debeline 2,0mm - polimerna strešna folija s poliestrom ojačana, večplastna, sintetična, na osnovi prvovorstnega polivinil klorida (PVC), ojačana s stekleno polstjo po EN 13956. Folija v rolah širine 2m. Trakovi med seboj varjeni; varjenje z vročim zrakom.
Folija odporna na UV vplive, visoke dimenzijske odpornosti, odporna na stalni vpliv vetra, visoka prepustnost za vodno paro, odporna na vremenske vplive, odporna na mehanske vplive, odporna na mikroorganizme, odporna na preboj korenin. Strešna folija mehansko pritrjena vključno z obstenskimi in ostalimi zaključki, zatesnitvijo ob prebojih. Odziv na ogenj razreda E (EN ISO 11925-2, razvrstitev po EN 13501-1), obnašanje pri požarih z zunanje strani po ENV 1187 in razvrščeno po EN 13501-5: BROOF(t1). Material možno reciklirati. Vgradnja po navodilih proizvajalca.
Mehansko pritrjevanje s pritrdilnimi elementi potrebnimi za pritrditev membrane in izolacije, število katerih je določeno z izračunom velikosti in lokacije zgradbe ter različnih območij, ki so pod vplivom vetrnih obremenitev, specifičnih za vsako posamezno streho.
| Izračun optimalnega števila pritrdilnih elementov, potrebno izdelati za zaščito strehe pred vetrno obremenitvijo - izračun pridobi licenčni izvajalec pri proizvajalcu strešne folije. | m² | 219.91 |  | 0
a | ~ Obdelava strešne atike; zaključek AB strešne atike višine do 115cm v sestavi:
~ 1x hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol HS ali enakovredno (poraba 0,2-0,3l/m2). ~ 1x hidroizolacijski bitumenski trak - parna zapora poljubnega proizvajalca (v skladu s SIST 13970 in s SIST EN 13969 za tip A ter s SIST 1031) kot npr. Izoself AL PLUS ali enakovredno.
~ Toplotna izolacija iz mineralne volne, iz trdih plošč iz kamene volne v debelini 5cm, toplotne prevodnosti ʎD=0,036W/mK po SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 po SIST EN 13501-1, kot npr. Knauf Insulation SmartRoof Thermal ali enakovredno.
~ Lesen opaž OSB plošča za nosilno podkonstrukcije pločevinaste kape strešne atike - OSB3 plošča debeline 22mm pritrjen na vrh atike v nosilno konstrukcijo s "Turbo" vijaki.
~ Filc - poliesterski filc (300g/m²). ~ PVC strešna kritina kot npr. Sikaplan U-20 ali enakovredno v svetlosivi barvi, debeline 2,0mm - polimerna strešna folija s poliestrom ojačana, večplastna, sintetična, na osnovi prvovorstnega polivinil klorida (PVC), ojačana s stekleno polstjo po EN 13956. Folija v rolah širine 2m. Trakovi med seboj varjeni; varjenje z vročim zrakom.
Folija odporna na UV vplive, visoke dimenzijske odpornosti, odporna na stalni vpliv vetra, visoka prepustnost za vodno paro, odporna na vremenske vplive, odporna na mehanske vplive, odporna na mikroorganizme, odporna na preboj korenin. Strešna folija mehansko pritrjena vključno z obstenskimi in ostalimi zaključki, zatesnitvijo ob prebojih. Odziv na ogenj razreda E (EN ISO 11925-2, razvrstitev po EN 13501-1), obnašanje pri požarih z zunanje strani po ENV 1187 in razvrščeno po EN 13501-5: BROOF(t1). Material možno reciklirati. Vgradnja po navodilih proizvajalca.
Mehansko pritrjevanje s pritrdilnimi elementi potrebnimi za pritrditev membrane in izolacije, število katerih je določeno z izračunom velikosti in lokacije zgradbe ter različnih območij, ki so pod vplivom vetrnih obremenitev, specifičnih za vsako posamezno streho.
| Izračun optimalnega števila pritrdilnih elementov, potrebno izdelati za zaščito strehe pred vetrno obremenitvijo - izračun pridobi licenčni izvajalec pri proizvajalcu strešne folije. | m² | 45.21 |  | 0
b | ~ Vertikalni zaključek ravne strehe na stiku s fasado višine do 115cm v sestavi:
~ 1x hladni bitumenski premaz kot npr. Ibitol HS ali enakovredno (poraba 0,2-0,3l/m2). ~ 1x hidroizolacijski bitumenski trak - parna zapora poljubnega proizvajalca (v skladu s SIST 13970 in s SIST EN 13969 za tip A ter s SIST 1031) kot npr. Izoself AL PLUS ali enakovredno.
~ Toplotna izolacija iz mineralne volne, iz trdih plošč iz kamene volne v 2 plasteh z vmesno leseno konstrukcijo v skupni debelini 25cm, toplotne prevodnosti ʎD=0,036W/mK po SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 po SIST EN 13501-1, kot npr. Knauf Insulation SmartRoof Thermal ali enakovredno. Zgornji zaključek (stik s fasado) v naklonu pripravljen za montažo odkapne pločevine.
~ Filc - poliesterski filc (300g/m²). ~ plastificirana pločevina kot npr. Sikaplan ali enakovredno, pritrjena na nosilno konstrukcijo - AB zid. Pločevina r.š. 60cm, v barvi strešne folije. Pri montaži pločevine uporaba tesnilnega traku.
~ PVC strešna kritina kot npr. Sikaplan U-20 ali enakovredno v svetlosivi barvi, debeline 2,0mm - polimerna strešna folija s poliestrom ojačana, večplastna, sintetična, na osnovi prvovorstnega polivinil klorida (PVC), ojačana s stekleno polstjo po EN 13956. Folija v rolah širine 2m. Trakovi med seboj varjeni; varjenje z vročim zrakom.
Folija odporna na UV vplive, visoke dimenzijske odpornosti, odporna na stalni vpliv vetra, visoka prepustnost za vodno paro, odporna na vremenske vplive, odporna na mehanske vplive, odporna na mikroorganizme, odporna na preboj korenin. Strešna folija mehansko pritrjena vključno z obstenskimi in ostalimi zaključki, zatesnitvijo ob prebojih. Odziv na ogenj razreda E (EN ISO 11925-2, razvrstitev po EN 13501-1), obnašanje pri požarih z zunanje strani po ENV 1187 in razvrščeno po EN 13501-5: BROOF(t1). Material možno reciklirati. Vgradnja po navodilih proizvajalca.
Mehansko pritrjevanje s pritrdilnimi elementi potrebnimi za pritrditev membrane in izolacije, število katerih je določeno z izračunom velikosti in lokacije zgradbe ter različnih območij, ki so pod vplivom vetrnih obremenitev, specifičnih za vsako posamezno streho.
| Izračun optimalnega števila pritrdilnih elementov, potrebno izdelati za zaščito strehe pred vetrno obremenitvijo - izračun pridobi licenčni izvajalec pri proizvajalcu strešne folije. | m² | 49.22 |  | 0
c | ~ PVC strešna folija za izvedbo pohodnih poti po ravni strehi. Pohodna oz zaščitna strešna folija iz polvinilklorida (PVC) z vsebnostjo UV stabilizatorjem in zaviralcev gorenja kot npr. Sikaplan Walkway-20 ali enakovredno. Zaščitna folija vgrajena (varjena) na izvedeno vodotesno strešno folijo brez otežitve za izvedbo servisne poti (pohodnih poti) za potrebe vzdrževanja strehe. Strešna folija v roli širine 1m, debeline 2mm, odziv na ogenj razreda E po EN 13501-1, položene po navodilih proizvajalca. | m² | 36 |  | 0
d | Odvodnjavanje: ~ preko tipskih slivnikov kot npr. S-Gully PVC ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
e | ~ odvodne cevi v fasadi objekta kot npr. Geberit ali enakovredno, komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in dodatki. | m' | 15.4 |  | 0
f | Varnostni preliv iz visokokvalitetnega poliolefina, ø90mm zunanjega premera s pritrdilno plščico dimenzije 320x200/120mm, debeline 3,00mm kot npr. Sarnafil T Scupper ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
g | Varovalna siderna točka za varovanje delavcev na strehi v času vzdrževanja; siderna točka iz nerjavečega jekla z okroglim nastavkom za max 3 osebe istočasno. Osnovna plošča + zvarjena podporna palica; osnovna plošča pritrjena v AB strešno ploščo kot npr. ABS-Lock ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
Za potrebe vzdrževanja je potrebno predvideti prislonsko lestev za dostop na streho in montaža ter demontaža varovalne ograje na strehi.
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
1.4. | Nabava, dobava in predelava dela obstoječe strešne kritine - stik z novo strešno kritino; zaključek na nov "mejni zid" višine 40cm. Delna demontaža obstoječe strešne kritine in obdela zaključka v sestavi: ~ Toplotna izolacija iz mineralne volne, iz trdih plošč iz kamene volne v debelini 5cm, toplotne prevodnosti ʎD=0,036W/mK po SIST EN 12667, odziv na ogenj razreda A1 po SIST EN 13501-1, kot npr. Knauf Insulation SmartRoof Thermal ali enakovredno v vmesno leseno podkonstrukcijo na "mejni" opečni zid.
~ Sekundarna strešna kritina - spoj z obstoječo strešno kritino in vertikalni zavihk na zid po celotni višini. Sekundarna kritina kot obstoječa oz kot npr. Knauf Insulation LDS ali enkovredno pripravljeno na zaključno pločevino.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 10.25 |  | 0
KLEPARSKI ELEMENTI IN ŠTREŠNO ODVODNJAVANJE
1.5. | Nabava, dobava in montaža strešnih kleparskih elementov iz jeklene barvane pocinkane pločevine dozidanega objekta; pocinkana barvana pločevina debeline 0,55 mm, v barvi po izboru arhitekta (v odtenku svetlo sive barve kot npr. RAL 7038); nosilne kljuke in objemke iz jeklene pocinkane pločevine; pritrjevanje za I. vetrovno cono.
Stiki spojev obdelani po navodilih proizvajalca, zatesnjeni s trajno elastično nevtralno silikonsko enokomponentno tesnilno maso, elastično pri nizkih temperaturah -40°C in visokih temperaturah +180°C, kemijsko in UV odporna.
| ~ Kapa atike ravne strehe nad večnamensko dvorano in vhodom - dvojna pločevina s preklopom razvite širine 85cm; spodnja pločevina preko strešne folije na poliesterskem filcu pritrjena na OSB ploščo (OSB3 plošča 22mm) preko navojne palice M10x200 pritrjena v nosilni AB zid. Pri montaži pločevine uporaba tesnilnega traku. | m' | 45.02 |  | 0
a | ~ Kapa atike ravne strehe nad športno dvorano - dvojna pločevina s preklopom razvite širine 90cm; spodnja pločevina preko strešne folije na poliesterskem filcu pritrjena na OSB ploščo (OSB3 plošča 22mm) preko navojne palice M10x200 pritrjena v nosilni AB zid. Pri montaži pločevine uporaba tesnilnega traku. | m' | 127.22 |  | 0
b | ~ Kapa atike ravne strehe nad športno dvorano - dvojna pločevina s preklopom razvite širine 55cm; spodnja pločevina preko strešne folije na poliesterskem filcu pritrjena na OSB ploščo (OSB3 plošča 22mm) preko navojne palice M10x200 pritrjena v "mejni" strešni zid. Pri montaži pločevine uporaba tesnilnega traku. | m' | 25.3 |  | 0
c | ~ Vertikalna zaključna pločevina na stiku obstoječe strehe z "mejnim" strepnim zidom - dvojna pločevina s preklopom razvite širine 100cm; spodnja pločevina preko sekundarne strešne kritine. Pri montaži pločevine uporaba tesnilnega traku. | m' | 25.3 |  | 0
d | ~ Prekrivna pločevina samonosilnih strešnih panelov v kapu in čelu panela razvite širine 60cm; pločevina z odkapnim robom. Izvedeno po navodilih proizvajalca strešnega panela. Pri montaži pločevine uporaba tesnilnega traku. | m' | 83.27 |  | 0
e | ~ Prekrivna pločevina samonosilnih strešnih panelov v kapu panela razvite širine 70cm; pločevina z odkapnim robom. Izvedeno po navodilih proizvajalca strešnega panela. Pri montaži pločevine uporaba tesnilnega traku. | m' | 46.42 |  | 0
f | ~ Strešni želeb polkrožne oblike, dimenzije 33cm komplet s potrebnimi nosilnimi kljukami - pritrjevanje na samonosilni strešni panel. Izvedeno po navodilih proizvajalca strešnega panela. | m' | 114.62 |  | 0
g | ~ Odtočni kotlički 33/120 z lovilnimi "mrežami" listja. | kos | 8 |  | 0
h | ~ Strešne odtočne cevi s potrebnimi fazonskimi kosi (koleni). Odtočne cevi ø120. | m' | 11.55 |  | 0
i | ~ Predelava obstoječih kleparskih elementov obstoječe strehe. | kpl. | 1 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
1.6. | Nabava, dobava in montaža "notranji" odtočnih strešnih cevi iz PE cevi kot npr. Geberit ali enakovredno. Odtočne cevi v fasadni toplotni izolaciji, komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, pritrdili in zatesnitev stikov. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 115.06 |  | 0
1.7. | Nabava, dobava in montaža raznih manjših kleparskih obrob iz pocinkane barvane pločevine, debeline 0,55 mm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 12 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKOKLEPARSKA DELA: |  |  |  | 0
2. | STAVBNO POHIŠTVO | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah stavbnega pohištva iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še: - V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih elementov in izdelava predizmer na objektu.
Pred izvedbo - montažo stavbnega pohištva je z izvajalcem gradbenih del potrebno uskladiti mere posameznih odprtin za okna in vrata. - Delovni oder. Pred izdelavo - naročilom projektant obvezno pismeno potrdi način izvedbe, posamezne artikle, opremo tipe in vse detajle! Izvajalec je obvezan izdelati vzorce za potrditev. Mere, smer odpiranja in samo vgradnjo vrat preveriti na licu mesta.
Pred izdelavo ali naročilom stavbnega pohištva je obvezno preveriti višino spuščenega stropu zaradi uskladitve detajla vrat in sten, ki segajo do stropu in eventualnih skritih mehanizmov v spuščenih stropovih.
Vrata in določene ključavnice pri drugem stavbne pohištvu in oknih (glej posamezne načrte) so v celoti vezana na varnostni sistem - enotni sistemski varnostni način zaklepanja z enim ključem ter kontrolo vstopa ter prehoda, zato se je pred izdelavo le tega potrebno posvetovati z izvajalcem in dobaviteljem varnostnega sistema in opreme (sistemske ključavnice, način zapiranja in zaklepanja, varnostni ključi, centralni sistem in podobno).
Pri izdelavi stavbnega pohištva in pri montaži oken je potrebno upoštevati detajle in sheme PZI projekta, posamezne tehnične kosovnice projekta ter proizvajalca/ponudnika, katere potrdi arhitekt. Detajli in posamezni izračuni so za izvajalca obvezni; kakršna koli odstopanja od projekta so dovoljena le v soglasju in po predhodni pisni odobritvi odgovornega projektanta in investitorja. Izvajalec je dolžan pred montažo stavbnega pohištva/vrat le te predati v pregled nadzoru in od njega pridobiti pisno soglasje.
Pred naročilom in jemanjem izmer morajo dobavitelji ali proizvajalci stavbnega pohištva na gradbišču uskladiti vse detajle, ki so povezani z montažo stavbnega pohištva; velikosti odprtin, pozicijo montaže v špaletah, detajle spajanja z zunanjimi in notranjimi policami, eventualnimi dodatnimi oblaganji posameznih špalet ter tesnenjem in zaključkom ob zidovih in ometih. Pred izdelavo v času jemanja predizmer na delovšču se je potrebno dogovoriti glede eventualne izvedbe in namestitve senčil.
Pred izdelavo projektant ali nadzor pismeno obvezno potrdi način izvedbe in detajle! Celotno stavbno pohištvo mora biti izdelano iz tipiziranih sistemov v smislu kvalitete, ki mora ustrezati evropskim predpisom, standardom in v nadaljevanju opisanim sistemom izdelave. Stavbno pohištvo izdelano po shemi arhitekta in detajlu ter delovnem načrtu izvajalca, ki jih potrdi arhitekt. Sistem odpiranja po shemi arhitekta.
Tesnilo proti gradbeni konstrukciji: Tesnila med slepim podbojem in gradbeno kostrukcijo ter okvirjem in slepim podbojem morajo ustrezati gradbeno fizikalnim zahtevam. Zahteve toplotne, protivlažne, zvočne, požarne zaščite in premikanje fug je potrebno upoštevati pri izbiri tesnila. Pri tesnenju priključnih fug z elastičnimi tesnilnimi sredstvi je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev. Tesnila se lahko vgrajujejo le pri ustreznih vremenskih pogojih. Pri določitvi širine fug je odločilna celotna deformacija tesnilnega sredstva.
Tesnilne folije (parne zapore): Priključke gradbene konstrukcije je potrebno zatesniti z ustrezno dimenzioniranimi, obstojnimi tesnilnimi folijami iz butilkaučuka oz. EPDM=ethylen-propylen-terpolymeri. Stike tesnilnih folij in razporeditve na različne nivoje je potrebno izvesti z zadostnim preklopom. Pri lepljenju preklopov je nujno, da so mesta lepljenja brez nečistoč. Potrebno se je izogniti zračnim mehurjem na mestih lepljenja. Folije je potrebno zlepiti po od prizvajalca navedeni minimalni širini, ter dodatno neprekinjeno mehansko zavarovati.
Zaščita proti dežju in rosi: Za preprečitev nastajanja rose na steklenih površinah, profilih in panelih je potrebno vse priključke na gradbeno kostrukcijo potrebno izvesti: znotraj tesno proti vodni pari, zunaj netesno proti vodni pari. Paziti je potrebno na pravilno vgradnjo. Utori, v katere lahko vdre deževnica ali v katerih obstaja možnost nastanka kondenza, morajo imeti kontroliran odtok preko konstrukcije navzven.
Navzven odprte utore za odvajanje vode je potrebno zaščititi s pokrivnimi kapicami. Pločevine: Tudi, če v popisu del ni posebej navedeno, morajo za funkcionalno izvedbo potrebni priključki in zaključki, pritrditvena sidra, podkonstrukcije, pomožni, izolativni in tesnilni materiali biti vsebovani. Priključki in zaključki morajo biti izdelani iz vsaj 2 mm debele alu pločevine.
Kjer je označeno morajo vrata izpolnjevati naslednje požarne zahteve: - vrata med požarnimi sektorji vsaj 30 minutno požarno odpornost opremljena s samozapiralom in izolativna: EI1 30 C1 (običajno odprta vrata) in EI1 30 C4 (vrata za osebni prehod) - vrata na meji požarnega sektorje proti obstoječi osnovni šoli vsaj 30 minutno požarno odpornost opremljena s samozapiralom in izolativna: EI1 30 C1 (običajno odprta vrata) in EI1 30 C4 (vrata za osebni prehod) - vrata na poti evakaucije (evakuacijska vrata) vsaj 30 minutno požarno odpornost opremljena s samozapiralom in izolativna: EI1 30 C3
Vsa požarna vrata morajo biti opremljena s samozaipralom. Upoštevati je potrebno: - SIST EN 14351-1 Okna in zunanja vrata - STS Notranja in požarna vrata - SIST EN 13659 Senčila – žaluzije, polkna - SIST EN 13561 Zunanja senčila
- SIST EN 1279-5 Izolacijska stekla - SIST EN 13830 Obešene fasade - ETA po ETAG 002 ali STS Strukturne fasade - SIST EN 572-9 Osnovno steklo - SIST EN 12150-2 Toplotno kaljeno varnostno steklo - SIST EN 14179-2 Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo
- SIST EN 14449 Varnostno lepljeno steklo - SIST EN 1863-2 Toplotno utrjeno steklo - SIST EN 438 Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) - SIST EN 13241-1 Garažna vrata - SIST EN 13501-2 Požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb - SIST EN 14600 Vrata in okna z določenimi lastnostmi požarne odpornosti in/ali dimotesnosti
- SIST EN 1125 Ključavnice in stavbno okovje - Zapore z vodoravnim potisnim drogom za izhod ob paniki - SIST EN 179 Stavbno okovje - Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
Vsa vrata opremljena z zaščitenim sistemskim ključem. Enoten sistemski ključ s štirimi podsistemi, vsak osnovni cilinder opremljen s tremi cilindri. Vsak podsistem z 20 kosov ključev.
OPOMBA: Proizvod mora biti skladen z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19)
OKNA
2.1. | Nabava, dobava in montaža PVC okna z zunanjo ALU masko v dozidanem delu objekta. PVC okno iz šest-komornega PVC profila Uf=1,0W/m2K, troslojna zasteklitev 4-14-4-14-4 TGI Ug=0,6W/m2K, toplotna prehodnost celotnega okna Uw=0,8W/m2K. Okno v barvi po izboru projektanta. Okvir s tremi naokoli tekočimi tesnili EPDM, vgradna globina profila 80mm, možnost vgradnje stekla do 51mm.
Okno opremljeno z notranjo PVC okensko polico. Polica širine 28cm in dolžine kot okno. Zunanja okenska polica Alu - ekstrudirani aluminij AIMgSi 0,5 P22, zgornja površina lakirana v barvi po izboru projektanta. Polica širine 33cm, debeline 2,5mm, zaslonka 25mm.
Okno opremljeno z zunanjimi lamelnimi žaluzijami S-90 na elektro pogon, s fiksnimi obojestranskimi "utopnimi" vodili v fasadi (okenski špaleti), omarica podometna vgrajena v fasado. Žaluzije v RAL barvi po izboru projektanta.
Na zasteklitvah brez parapeta se prilepi varnostne oznake iz samolepilnih delno prosojnih, satiniranih oznak iz PVC folije, debeline 0,8mm, črta širine 12,0 cm na višini 88,0 -100,0 cm in na višini 148,0 -160,0 cm; SIST ISO 21542.
Okno se montira po pogojih in zahtevah predpisane zrakotesnotsti; suha montaža v odprtino po sistemu RAL montaže, trinivojsko tesnenje: - notranja paroneprepustna ovira - notranja zrakotesna folija Sd=50m oz min 10x večja od Sd vrednosti na zunanji strani, zrakotesnost a≤0,1m3 / (mx hx (daPa))n
- zunanja parodifuzna ovira - zunanja tesnilna in vodotesna folija Sd=1m iz 10x manjša od Sd vrednosti na notranji strani. Vodotesnost 900Pa, - sredinska toplotna in zvočna izolacija - enokomponentna mehkoceličma montažna pena (enokomponentna PU pena).
Trakovi na vogalnih stikih z min 5cm preklopa. Zahtevano je zrakotesno tesnenje z notranjo polico in vodotesno tesnenje z zunanjo polico - stik police z zidom ali fasado zrakotesen in vodotesen. Pred montažo izvajalec izdela izdela predizmere. Montaža po potrjenih delavniških risbah oz načrtih ter pregledani in potrjeni testni montaži zaradi zahteve po zrakotesnosti.
Pri vratih na balkone in pri požarnih izhodih je uporabiti talni profil, pri katerem višina praga ne bo višja kot 20mm. Vso okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev po potrditvi projektanta ali naročnika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
O17 | 167,5/80cm - okno - str. klimatov | kos | 1 |  | 0
O17 | 167,5/80cm - okno, (okno na zunanji strani opremljeno s protiisekticidno fiksno mrežo, zasteklitev z ornamentnim steklom v barvi in v vzorcu po izboru projektanta) - kuhinjski prostori | kos | 3 |  | 0
O18 | 167,5/160cm - okno - str. klimatov, šp. dvorana, str. klim. 2 | kos | 3 |  | 0
O19 | 167,5/300cm - okno, (varnostno steklo VSG na zunanji strani, na notranji strani preko celotne površine stekla vizirna nalepka za preprečitev pogleda v notranjost v barvi po izboru projektanta) - športna dvorana | kos | 1 |  | 0
O22 | 167,5/480cm - okno (dovod zraka)- športna dvorana | kos | 2 |  | 0
O22.1 | 167,5/480cm - okno - športna dvorana | kos | 2 |  | 0
O7 | 200/265cm - okno - tehnična uč., predmetne uč., nadzorna soba, pomoč. ravnatelj., tajništvo, zbornica, k.arhiv, računovodstvo, kabinet, vel.učilnica | kos | 13 |  | 0
O8 | 240/255cm - okno, (balkonska dvokrilna vrata z odpiranjem navzven, opremljena s kljuko in cilindrično ključavnico - tritočkovno zaklepanje, na notranji strani preko celotne površine stekla vizirna nalepka za preprečitev pogleda v notranjost v barvi po izboru projektanta, okno brez žaluzij) - str. klimatov | kos | 1 |  | 0
O11 | 240/325cm - okno, (balkonska dvokrilna vrata z odpiranjem navzven, opremljena s kljuko in cilindrično ključavnico - tritočkovno zaklepanje, na notranji strani preko celotne površine stekla vizirna nalepka za preprečitev pogleda v notranjost v barvi po izboru projektanta, okno brez žaluzij) - pr. vzdrževalcev, str.klim. 2 | kos | 2 |  | 0
O9 | 300/265cm - okno - tehnična učilnica, ravnatelj, zbornica, kabinet, vel.učilnica | kos | 6 |  | 0
O13 | 300/355cm - okno, (varnostno steklo VSG na notranji in zunanji strani do višine min 90cm (4+4/16/4/16/4+4)) - večnamenski prostor | kos | 1 |  | 0
O13.1. | 300/355cm - okno z vgrajenimi evakuacijskimi vrati EK 1125, (varnostno steklo VSG na notranji in zunanji strani do višine min 90cm (4+4/16/4/16/4+4), vrata brez žaluzij, na notranji strani vratnega krila v smeri bega montiran vodoravni potisni drog za izhod v skladu z EN 1125 - evakuacijska vrata) - večnamenski prostor | kos | 1 |  | 0
O10 | 400/265cm - okno - tehnična uč., predmetne uč., zbornica, vel.učilnica | kos | 7 |  | 0
O14 | 480/160cm - ODT okno (brez žaluzij, zatemnjena stekla) - športna dvorana | kos | 2 |  | 0
O15 | 480/250cm - okno - mala dvorana | kos | 2 |  | 0
O16 | 640/480cm - okno - športna dvorana | kos | 6 |  | 0
2.2. | Nabava, dobava in montaža požarnoodpornega ALU okna v dozidanem delu objekta. Alu okno iz več-komornega ALU profila Uf=1,0W/m2K, troslojna zasteklitev 4-14-4-14-4 TGI Ug=0,6W/m2K, toplotna prehodnost celotnega okna Uw=0,83W/m2K. Okno v barvi po izboru projektanta. Okvir s tremi naokoli tekočimi tesnili EPDM, vgradna globina profila 80mm, možnost vgradnje stekla do 51mm.
Okno opremljeno z notranjo PVC okensko polico. Polica širine 28cm in dolžine kot okno. Zunanja okenska polica Alu - ekstrudirani aluminij AIMgSi 0,5 P22, zgornja površina lakirana v barvi po izboru projektanta. Polica širine 33cm, debeline 2,5mm, zaslonka 25mm.
Okno opremljeno z zunanjimi lamelnimi žaluzijami S-90 na elektro pogon, s fiksnimi obojestranskimi "utopnimi" vodili v fasadi (okenski špaleti), omarica podometna vgrajena v fasado. Žaluzije v RAL barvi po izboru projektanta.
Na zasteklitvah brez parapeta se prilepi varnostne oznake iz samolepilnih delno prosojnih, satiniranih oznak iz PVC folije, debeline 0,8mm, črta širine 12,0 cm na višini 88,0 -100,0 cm in na višini 148,0 -160,0 cm; SIST ISO 21542.
Okno se montira po pogojih in zahtevah predpisane zrakotesnotsti; suha montaža v odprtino po sistemu RAL montaže, trinivojsko tesnenje: - notranja paroneprepustna ovira - notranja zrakotesna folija Sd=50m oz min 10x večja od Sd vrednosti na zunanji strani, zrakotesnost a≤0,1m3 / (mx hx (daPa))n
- zunanja parodifuzna ovira - zunanja tesnilna in vodotesna folija Sd=1m iz 10x manjša od Sd vrednosti na notranji strani. Vodotesnost 900Pa, - sredinska toplotna in zvočna izolacija - enokomponentna mehkoceličma montažna pena (enokomponentna PU pena).
Trakovi na vogalnih stikih z min 5cm preklopa. Zahtevano je zrakotesno tesnenje z notranjo polico in vodotesno tesnenje z zunanjo polico - stik police z zidom ali fasado zrakotesen in vodotesen. Pred montažo izvajalec izdela izdela predizmere. Montaža po potrjenih delavniških risbah oz načrtih ter pregledani in potrjeni testni montaži zaradi zahteve po zrakotesnosti.
Pri vratih na balkone in pri požarnih izhodih je uporabiti talni profil, pri katerem višina praga ne bo višja kot 20mm. Vso okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev po potrditvi projektanta ali naročnika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
O17p | 167,5/80cm - okno požarno odporno EI 60, (laminirano požarno odporno steklo) - hodnik | kos | 1 |  | 0
O13p | 300/355cm - okno požarno odporno EI60, (laminirano požarno odporno in varnostno steklo na notranji in zunanji strani do višine min 90cm) - večnamenski prostor | kos | 1 |  | 0
O15p | 480/250cm - okno požarno odporno EI 60, (laminirano požarno odporno steklo) - mala dvorana | kos | 1 |  | 0
2.3. | Nabava, dobava in montaža PVC okna z zunanjo ALU masko v obstoječem delu objekta kjer se izvaja rekonstrukcija. PVC okno iz šest-komornega PVC profila Uf=1,0W/m2K, troslojna zasteklitev 4-14-4-14-4 TGI Ug=0,6W/m2K, toplotna prehodnost celotnega okna Uw=0,8W/m2K. Okno v barvi po izboru projektanta. Okvir s tremi naokoli tekočimi tesnili EPDM, vgradna globina profila 80mm, možnost vgradnje stekla do 51mm.
Okno opremljeno z notranjo PVC okensko polico. Polica širine 28cm in dolžine kot okno. Zunanja okenska polica Alu - ekstrudirani aluminij AIMgSi 0,5 P22, zgornja površina lakirana v barvi po izboru projektanta. Polica širine 33cm, debeline 2,5mm, zaslonka 25mm.
Okno opremljeno z zunanjimi lamelnimi žaluzijami S-90 na elektro pogon, s fiksnimi obojestranskimi "utopnimi" vodili v fasadi (okenski špaleti), omarica podometna vgrajena v fasado. Žaluzije v RAL barvi po izboru projektanta.
Na zasteklitvah brez parapeta se prilepi varnostne oznake iz samolepilnih delno prosojnih, satiniranih oznak iz PVC folije, debeline 0,8mm, črta širine 12,0 cm na višini 88,0 -100,0 cm in na višini 148,0 -160,0 cm; SIST ISO 21542.
Okno se montira po pogojih in zahtevah predpisane zrakotesnotsti; suha montaža v odprtino po sistemu RAL montaže, trinivojsko tesnenje: - notranja paroneprepustna ovira - notranja zrakotesna folija Sd=50m oz min 10x večja od Sd vrednosti na zunanji strani, zrakotesnost a≤0,1m3 / (mx hx (daPa))n
- zunanja parodifuzna ovira - zunanja tesnilna in vodotesna folija Sd=1m iz 10x manjša od Sd vrednosti na notranji strani. Vodotesnost 900Pa, - sredinska toplotna in zvočna izolacija - enokomponentna mehkoceličma montažna pena (enokomponentna PU pena).
Trakovi na vogalnih stikih z min 5cm preklopa. Zahtevano je zrakotesno tesnenje z notranjo polico in vodotesno tesnenje z zunanjo polico - stik police z zidom ali fasado zrakotesen in vodotesen. Pred montažo izvajalec izdela izdela predizmere. Montaža po potrjenih delavniških risbah oz načrtih ter pregledani in potrjeni testni montaži zaradi zahteve po zrakotesnosti.
Pri vratih na balkone in pri požarnih izhodih je uporabiti talni profil, pri katerem višina praga ne bo višja kot 20mm. Vso okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev po potrditvi projektanta ali naročnika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
O6 | 185/270cm - okno - učilnica | kos | 7 |  | 0
2.4. | Nabava, dobava in montaža notranjega PVC okna v dozidanem delu objekta. PVC okno iz šest-komornega PVC profila Uf=1,0W/m2K, troslojna zasteklitev 4-14-4-14-4 TGI Ug=0,6W/m2K, toplotna prehodnost celotnega okna Uw=0,8W/m2K. Okno v barvi po izboru projektanta. Okvir s tremi naokoli tekočimi tesnili EPDM, vgradna globina profila 80mm, možnost vgradnje stekla do 51mm.
Okno opremljeno z dvema notranjima PVC okenskima policama. Polica širine 28cm in dolžine kot okno.
Na zasteklitvah brez parapeta se prilepi varnostne oznake iz samolepilnih delno prosojnih, satiniranih oznak iz PVC folije, debeline 0,8mm, črta širine 12,0 cm na višini 88,0 -100,0 cm in na višini 148,0 -160,0 cm; SIST ISO 21542.
Pred montažo izvajalec izdela izdela predizmere. Montaža po potrjenih delavniških risbah oz načrtih.
Pri vratih na balkone in pri požarnih izhodih je potrebno uporabiti talni profil, pri katerem višina praga ne bo višja kot 20mm. Vso okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev po potrditvi projektanta ali naročnika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
O26 | 120/80cm - okno, (samo ena okenska polica) - dostava/spr.pisarna (kuhinjski prostori) | kos | 1 |  | 0
O23 | 167,5/175cm - okno - športna dvorana/nadzorna soba | kos | 1 |  | 0
2.5. | Nabava, dobava in montaža notranjega ALU požarnoodpornega okna v dozidanem delu objekta. ALU okno iz šest-komornega ALU profila Uf=1,0W/m2K, troslojna zasteklitev 4-14-4-14-4 TGI Ug=0,6W/m2K, toplotna prehodnost celotnega okna Uw=0,8W/m2K. Okno v barvi po izboru projektanta. Okvir s tremi naokoli tekočimi tesnili EPDM, vgradna globina profila 80mm, možnost vgradnje stekla do 51mm.
Okno opremljeno z dvema notranjima PVC okenskima policama. Polica širine 28cm in dolžine kot okno.
Na zasteklitvah brez parapeta se prilepi varnostne oznake iz samolepilnih delno prosojnih, satiniranih oznak iz PVC folije, debeline 0,8mm, črta širine 12,0 cm na višini 88,0 -100,0 cm in na višini 148,0 -160,0 cm; SIST ISO 21542.
Pred montažo izvajalec izdela izdela predizmere. Montaža po potrjenih delavniških risbah oz načrtih.
Pri vratih na balkone in pri požarnih izhodih je potrebno uporabiti talni profil, pri katerem višina praga ne bo višja kot 20mm. Vso okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev po potrditvi projektanta ali naročnika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
O25p | 325/160cm - okno požarno odporno EI 60, (laminirano požarno odporno steklo) - športna dvorana/strojnica klim. | kos | 1 |  | 0
O24p | 325/235cm - okno požarno odporno EI 60, (laminirano požarno odporno steklo) - športna dvorana/pro.vzdr. | kos | 2 |  | 0
STREŠNE KUPULE IN SVETLOBNIKI
2.6. | Nabava, dobava in montaža sistema za odvod dima za ravno streho dozidanega objekta, sestavljenega iz okna s kupolo za ravno streho z vgrajenim požarnim motorjem. Okno s kupolo dim. 120/120cm, izdelano iz belega plastičnega ohišja višine 15cm (polnjeno z visoko izolativno peno) in dodatnega belega plastičnega podstavka višine 15cm (polnjeno z visoko izolativno peno),
zastekljeno z dvoslojnim energijsko varčnim varnim steklom (zunanje kaljeno steklo in notranje lepljeno steklo, U-vrednost : 0,99W/m2K (ref.velikost 120x12 cm, s podstavkom višine 30cm, velikost površine 3,40m2, v skladu z EN 1873.2005) ter zaščiteno s prozorno kupolo iz akrila. Okno ima električno odpiranje in zapiranje preko integriranega elektromotorja (kot npr. VELUX tip CSP ali enakovredno).
Montaža po izbranem sistemu RAL montaže, tesnjenje mora biti trinivojsko, sestavljeno iz notranje paronepropustne ovire - notranja zrakotesna folija Sd=50m oz min 10x večja od Sd vrednosti na zunanji strani, zrakotesnost a ≤ 0,1m3 / (mx hx (daPa)n, zunanje parodifuzne ovire - zunanja tesnilna in vodotesna folija Sd=1m oz 10x manjša od Sd vrednosti na notranji strani, vodotesnost 900Pa, ter sredinske toplotne in zvočne izolacije - enokomponentna mehkocelična montažna pena (enokomponentna PU pena).
Trakovi z min 5cm preklopa na stikih. Zahtevano je zrakotesno tesnenje z notranjim stropom in vodotesno tesnenje z zgornjo linijo strešnih panelov. Pred montažo izvajalec izdela predizmere in lahko montira šele po potrjenih delavniških risbah oz. načrtih ter pregledani in potrjeni testni montaži zaradi zahteve po zrakotesnosti.
| Okno je vezano na požarno centralo drugega proizvajalca. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 2 |  | 0
2.7. | Nabava, dobava in montaža strešnega svetlobnika za ravno streho dozidanega objekta kot npr. SOLATUBE 750 DS ali enakovredno, velikosti ø53cm. Svetlobnik za osvetljevanje z naravno zunanjo svetlobo. Svetlobnik sestavljen: - patentirana kupola za zajem dnevne svetlobe kot npr. Raybender 3000 ali enakovredno, preusmerja sončno svetlobo z nizkim vpadnim kotom za čim boljši zajem v jutranjih in večernih urah, odvrača premočno svetlobo in vročino, zagotavlja konsistentno dnevno svetlobo čez ves dan, kupole blokirajo UVC, UVB in 98,5% UVA žarkov
- odbojna plošča v kupoli kot npr. LightTracker ali enakovredno, preusmerja žarke, povečuje vhodno svetlobo, zagotavlja delovanje v vseh letnih časih - prenos svetlobe preko cevi, dolžine cca 140cm iz odbojnega materiala kot npr. Spectralight Infinity ali enakovredno - preko 99 odstotna zrcalna odbojnost omogoča maksimalen preno sončne svetlobe, zagotavlja največjo možno čistost barv, prenaša svetlobo do razdalje 15m
- termoizolacijs plošča zagotavlja izjemno toplotno učinkovitost, diska za kontrolo klime v kombinaciji s polikarbonatnim obročem preprečujeta prevodni in konvekcijski prenos toplote, material kot npr. Spectralight Infinity ali enakovredno znotraj obroča povečuje prenos svetlobe
- razprševanje z optičnimi lečami z možnostjo uravnavanja svetlobe, ustvarja kontroliran vizualni učinek, poskrbi za vizualno ugodje, zagotavlja vrhunsko razprševanje, omogoča uravnavanje svetlobe z zatemnilnikom, dodatkom za nastavljanje nivoja svetlobe s prtitiskom na gumb. Tehnologija kot npr. INFRAREDuction ali enakovredno vgrajena v cevi filtrira infrardeče valovne dolžine in povečuje pribitek sončne toplote.
Montaža po izbranem sistemu RAL montaže, tesnjenje mora biti trinivojsko, sestavljeno iz notranje paronepropustne ovire - notranja zrakotesna folija Sd=50m oz min 10x večja od Sd vrednosti na zunanji strani, zrakotesnost a ≤ 0,1m3 / (mx hx (daPa)n, zunanje parodifuzne ovire - zunanja tesnilna in vodotesna folija Sd=1m oz 10x manjša od Sd vrednosti na notranji strani, vodotesnost 900Pa, ter sredinske toplotne in zvočne izolacije - enokomponentna mehkocelična montažna pena (enokomponentna PU pena).
Trakovi z min 5cm preklopa na stikih. Zahtevano je zrakotesno tesnenje z notranjim stropom in vodotesno tesnenje z zgornjo linijo strešnih panelov. Pred montažo izvajalec izdela predizmere in lahko montira šele po potrjenih delavniških risbah oz. načrtih ter pregledani in potrjeni testni montaži zaradi zahteve po zrakotesnosti.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 7 |  | 0
VHODNA VRATA
2.8. | Nabava, dobava in montaža PVC vhodnih vrat v dozidanem delu objekta. Vrata iz PVC šest-komorni profil z zunanjo ALU masko. PVC profil ojačan s pocinkanim jedrom - pocinkano pločevino, Ud=07,76W/m2K, troslojna zasteklitev Ug=0,5W/m2K. Pohodni prag s termočlenom, eloksiran aluminij, 3 delna nastavljiva nasadila, polnila debeline 40mm, tri tesnila.
Vrata v barvi po izboru projektanta.
Na zasteklitvah do tal se prilepi varnostne oznake iz samolepilnih delno prosojnih, satiniranih oznak iz PVC folije, debeline 0,8mm, črta širine 12,0 cm na višini 88,0 -100,0 cm in na višini 148,0 -160,0 cm; SIST ISO 21542.
Vrata se montira po pogojih in zahtevah predpisane zrakotesnotsti; suha montaža v odprtino po sistemu RAL montaže, trinivojsko tesnenje: - notranja paroneprepustna ovira - notranja zrakotesna folija Sd=50m oz min 10x večja od Sd vrednosti na zunanji strani, zrakotesnost a≤0,1m3 / (mx hx (daPa))n
- zunanja parodifuzna ovira - zunanja tesnilna in vodotesna folija Sd=1m iz 10x manjša od Sd vrednosti na notranji strani. Vodotesnost 900Pa, - sredinska toplotna in zvočna izolacija - enokomponentna mehkoceličma montažna pena (enokomponentna PU pena).
Trakovi na vogalnih stikih z min 5cm preklopa. Zahtevano je zrakotesno tesnenje z notranjo polico. Pred montažo izvajalec izdela izdela predizmere. Montaža po potrjenih delavniških risbah oz načrtih ter pregledani in potrjeni testni montaži zaradi zahteve po zrakotesnosti.
Na zunanji strani za odpiranje montiran vodoravni ročaj iz brušene nerjaveče RF kovine v dolžini cca 70,0 cm, - na notranji strani v smeri izhoda montiran vodoravni potisni drog, - cilindrična protivlomna ključavnica, 3 točkovno zaklepanje, sistemski ključ,
- vrata s s samozapiralom kot npr. Geze TS 5000L ali enkakovredno, drsna letev kot npr. Geze Geze ISM BG TS 5000 ali enakovredno, možnost pridržanja v odprtem položaju v drsnem vodilu kot npr. Geze sistem ISM ali enakovredno, panik terminal kot npr. Geze TZ 320 BSB ali enakovredno,
podometna izvedba, sestavljen iz komponent: krmilna enota s tipko za izhod v sili, znak izhod v sili, evakuacijska zapora kot npr. Geze FTV 320, 24 V DC ali enakovredno, visoka sila zadrževanje min 5kN, sigurno in trenutno odpustitev pod preobremenitvijo min 3kN, vključen tudi okvirni del,
stikalo s ključem kot npr. Geze SCT 221 ali enakovredno, cilinder 40mm za stikalo kot npr. Geze Euro po ali enakovredno, ele. set kot npr. Geze IQ lock ali enakovredno, konzola za montažo kot npr. Geze K600 tip G ali enakovredno, talni ali stenski "štoper".
Vse okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev po potrditvi projektanta ali naročnika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
VV2 | 140/230cm - evakuacijska vrata, (evakuacijska vrata EK 1125, varnostna zasteklitev VSG, na notranji strani preko celotne površine stekla vizirna nalepka za preprečitev pogleda v notranjost v barvi po izboru projektanta, na notranji strani vratnega krila v smeri bega montiran vodoravni potisni drog za izhod v skladu z EN 1125 - evakuacijska vrata) - dostop kuhinje | kos | 1 |  | 0
VV1 | 150/230cm - evakuacijska vrata, (evakuacijska vrata EK 1125, varnostna zasteklitev VSG, na notranji strani preko celotne površine stekla vizirna nalepka za preprečitev pogleda v notranjost v barvi po izboru projektanta, na notranji strani vratnega krila v smeri bega montiran vodoravni potisni drog za izhod v skladu z EN 1125 - evakuacijska vrata) - pom.trans.pos. | kos | 1 |  | 0
O20 | 167,5/300cm - evakuacijska vrata, (evakuacijska vrata EK 1125, varnostna zasteklitev P4A EN 356 na notranji in zunanji strani (5+4,5/16/4/16/4,5+5), na notranji strani preko celotne površine stekla vizirna nalepka za preprečitev pogleda v notranjost v barvi po izboru projektanta, na notranji strani vratnega krila v smeri bega montiran vodoravni potisni drog za izhod v skladu z EN 1125 - evakuacijska vrata, na zunanji strani brez kljuke) - športna dvorana | kos | 2 |  | 0
O21 | 167,5/390cm - evakuacijska vrata, (evakuacijska vrata EK 1125, varnostna zasteklitev VSG, na notranji strani preko celotne površine stekla vizirna nalepka za preprečitev pogleda v notranjost v barvi po izboru projektanta, na notranji strani vratnega krila v smeri bega montiran vodoravni potisni drog za izhod v skladu z EN 1125 - evakuacijska vrata) - vhod na tribuno | kos | 1 |  | 0
O12 | 240/355cm - evakuacijska vrata, (dvokrilna vrata, varnostno steklo VSG na notranji in zunanji strani, na notranji strani preko celotne površine stekla vizirna nalepka za preprečitev pogleda v notranjost v barvi po izboru projektanta) - shramba orodja | kos | 1 |  | 0
STEKLENE STENE Z VRATI
2.9. | Nabava, dobava in montaža PVC steklenih sten z vrati iz v dozidanem objektu. Steklena stena z vrati iz PVC šest-komornega profila. PVC profil ojačan s pocinkanim jedrom - pocinkano pločevino, Ud=07,76W/m2K, troslojna zasteklitev Ug=0,5W/m2K. Pohodni prag s termočlenom, eloksiran aluminij, 3 delna nastavljiva nasadila, polnila debeline 40mm, tri tesnila.
Vrata v barvi po izboru projektanta.
Stena in vrata delno zastekljena s troslojnim izolacijskim varnostnim steklom VSG.
Na zasteklitvah brez parapeta varnostne oznake iz samolepilnih delno prosojnih, satiniranih oznak iz PVC folije, debeline 0,8mm, črta širine 12,0 cm na višini 88,0 -100,0 cm in na višini 148,0 -160,0 cm; SIST ISO 21542.
Na zunanji strani na vratnem krilu za odpiranje montiran vodoravni ročaj iz brušene nerjaveče RF kovine v dolžini cca 70,0 cm, - na notranji strani v smeri izhoda montiran vodoravni potisni drog, - cilindrična protivlomna ključavnica, 3 točkovno zaklepanje, sistemski ključ,
- vrata s samozapiralom kot npr. Geze TS 5000 ali enkakovredno z drsno letvijo kot npr. Geze ISM BG TS 5000 ali enakovredno, možnost pridržanja v odprtem položaju vdrsnem vodili ISM, drsna letev z drsnimi vodili kot npr. Geze ali enakovredno in talnim ali stenskim "štoperjem",
- panik terminal kot npr. Geze TZ 300 SN UP ali enakovredno, podometna izvedba, sestavljen iz komponent: krmilne enote s tipko za izhod v sili, znakom izhod v sili, evakuacijska zapora kot npr. Geze FTV 320, 24 V DC ali enakovredno, visoka sila zadrževanja min 5kN, sigurno in trenutno odpustitev pod obremenitvijo min 3kN, vključen tudi okvirni del, stikalo s ključem kot npr. Geze SCT 221 ali enakovredno, cilinder za stikalo 40mm kot npr. Geze Euro ali enakovredno, električni prejemnik kot npr. serije A4300 ali enakovredno.
Vse okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev po potrditvi projektanta ali naročnika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
SS2 | 360/300cm - steklena stena z vgrajenimi dvokrilnimi evakuacijskimi vrati, (dvokrilna vrata širine 230cm, evakuacijska vrata EK 1125, varnostna zasteklitev VGS na notranji in zunanji strani, na notranji strani obeh vratnih kril v smeri bega montiran vodoravni potisni drog za izhod v skladu z EN 1125 - evakuacijska vrata) - vetrolov | kos | 1 |  | 0
2.10. | Nabava, dobava in montaža PVC steklenih sten z vrati iz v dozidanem objektu. Steklena stena z vrati iz PVC šest-komornega profila z zunanjo ALU masko. PVC profil ojačan s pocinkanim jedrom - pocinkano pločevino, Ud=07,76W/m2K, troslojna zasteklitev Ug=0,5W/m2K. Pohodni prag s termočlenom, eloksiran aluminij, 3 delna nastavljiva nasadila, polnila debeline 40mm, tri tesnila.
Vrata v barvi po izboru projektanta.
Stena in vrata delno zastekljena s troslojnim izolacijskim varnostnim steklom VSG.
Na zasteklitvah brez parapeta varnostne oznake iz samolepilnih delno prosojnih, satiniranih oznak iz PVC folije, debeline 0,8mm, črta širine 12,0 cm na višini 88,0 -100,0 cm in na višini 148,0 -160,0 cm; SIST ISO 21542.
Stena montirana po pogojih in zahtevah predpisane zrakotesnotsti; suha montaža v odprtino po sistemu RAL montaže, trinivojsko tesnenje: - notranja paroneprepustna ovira - notranja zrakotesna folija Sd=50m oz min 10x večja od Sd vrednosti na zunanji strani, zrakotesnost a≤0,1m3 / (mx hx (daPa))n
- zunanja parodifuzna ovira - zunanja tesnilna in vodotesna folija Sd=1m iz 10x manjša od Sd vrednosti na notranji strani. Vodotesnost 900Pa, - sredinska toplotna in zvočna izolacija - enokomponentna mehkoceličma montažna pena (enokomponentna PU pena).
Trakovi na vogalnih stikih z min 5cm preklopa. Zahtevano je zrakotesno tesnenje z notranjo polico. Pred montažo izvajalec izdela izdela predizmere. Montaža po potrjenih delavniških risbah oz načrtih ter pregledani in potrjeni testni montaži zaradi zahteve po zrakotesnosti.
Na zunanji strani na vratnem krilu za odpiranje montiran vodoravni ročaj iz brušene nerjaveče RF kovine v dolžini cca 70,0 cm, - na notranji strani v smeri izhoda montiran vodoravni potisni drog, - cilindrična protivlomna ključavnica, 3 točkovno zaklepanje, sistemski ključ,
- vrata s samozapiralom kot npr. Geze TS 5000 ali enkakovredno z drsno letvijo kot npr. Geze ISM BG TS 5000 ali enakovredno, možnost pridržanja v odprtem položaju vdrsnem vodili ISM, drsna letev z drsnimi vodili kot npr. Geze ali enakovredno in talnim ali stenskim "štoperjem",
- panik terminal kot npr. Geze TZ 300 SN UP ali enakovredno, podometna izvedba, sestavljen iz komponent: krmilne enote s tipko za izhod v sili, znakom izhod v sili, evakuacijska zapora kot npr. Geze FTV 320, 24 V DC ali enakovredno, visoka sila zadrževanja min 5kN, sigurno in trenutno odpustitev pod obremenitvijo min 3kN, vključen tudi okvirni del, stikalo s ključem kot npr. Geze SCT 221 ali enakovredno, cilinder za stikalo 40mm kot npr. Geze Euro ali enakovredno, električni prejemnik kot npr. serije A4300 ali enakovredno.
Vse okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev po potrditvi projektanta ali naročnika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
SS1 | 360/355cm - steklena stena z vgrajenimi dvokrilnimi evakuacijskimi vrati, (dvokrilna vrata širine 230cm, evakuacijska vrata EK 1125, varnostna zasteklitev VGS na notranji in zunanji strani, na notranji strani obeh vratnih kril v smeri bega montiran vodoravni potisni drog za izhod v skladu z EN 1125 - evakuacijska vrata) - vetrolov | kos | 1 |  | 0
NOTRANJA VRATA
2.11. | Nabava, dobava in montaža notranjih vrat v dozidanem objektu. Notranja suhomontažna vrata z jeklenim podbojem.
Podboj iz pocinkane pločevine, debeline 1,5mm oz 2,0mm predhodno prašno barvan v RAL barvi po izboru projektanta; pločevina elektrogrundirana z visokokakovostno temeljno barvo na bazi cinka pri temperaturi 180°C. Podboj z visokoelastičnim večkomornim tesnilom.
Vratno krilo leseno iz kombinacije mediapana, masivnega in vezanega lesa, na robovih nalepljene masivne nalepke debeline 5mm, rahlo zaokrožene R2. Vratno krilo zaključeno z UV odporno plastjo PVC laminata, odporno na mehanske poškodbe.
Vzorec in barva zaključne plasti po izboru projektanta.
Vratno krilo obešeno na 3 tečajih iz nerjaveče kovine, opremljeno s cilindrično ključavnico iz nerjaveče kovine z inox rozeto, enotočkovno zaklepanje, sistemski ključ, kljuka iz brušene nerjaveče kovine Anti-germ obdelava, permanentna antibakterijska zaščita. Vratno krilo opremljeno s samozapiralom in talnim oz stenskim štoperjem.
Vrata opremljena s samozapiralom kot npr. Geze TS 5000 ali enkakovredno z drsno letvijo kot npr. Geze ISM BG TS 5000 ali enakovredno, možnost pridržanja v odprtem položaju vdrsnem vodili ISM, drsna letev z drsnimi vodili kot npr. Geze ali enakovredno in talnim ali stenskim "štoperjem"
Zasteklitev z izolacijskim varnostnim steklom VSG, dvoslojni termopan Ug=1,1W/m2K.
Na večjih zasteklitvah varnostne oznake iz samolepilnih delno prosojnih, satiniranih nalepk v barvi limete Oznake iz PVC folije, debeline 0,8mm, črta širine 12,0 cm na višini 88,0 -100,0 cm in na višini 148,0 -160,0 cm; SIST ISO 21542.
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
V3r | 71/228,5cm - enokrilna vrata, (varnostna zasteklitev VGS na notranji in zunanji strani, v vratnem krilu vgrajena prezračevalna rešetka 425x125cm) - wc.zap.kuhinja, kopalnica šp.dvorana, wc M, wc Ž | kos | 4 |  | 0
V3d | 71/228,5cm - enokrilna drsna vrata, (drsna vrata z vgradno kaseto; vgradna kaseta za mavčnokartonsko steno z ojačanimi prečniki in pokončniki, s talnim vodilom, stiropor nad gornjim vodilom, s snemljivim vodilom, dva nastavljiva zaustavljalca, element za mehko zapiranje in odpiranje, kovinski pokončnik podboja in kovinski zgornji prečnik, kljuka bunka) - prha zap.kuhinja, prhe šp.dvorana, umivalnica | kos | 5 |  | 0
V4 | 81/228,5cm - enokrilna vrata- ravnatelj, tajništvo, pomočnik rav. | kos | 3 |  | 0
V4r | 81/228,5cm - enokrilna delno zastekljena vrata, (varnostna zasteklitev VGS na notranji in zunanji strani, v vratnem krilu vgrajena prezračevalna rešetka 425x125cm) - gard.zap.kuhinja, spre.pisarna, san.zap. | kos | 3 |  | 0
V4p | 81/228,5cm - enokrilna požarno odporna EI 30-C vrata- več.prostor, str.dvigala | kos | 2 |  | 0
V5 | 91/228,5cm - enokrilna vrata - učilnica, šp.dvorana, gard.uč.šp., kabinet, mala dvorana, gard. 4, pred.učilnice, nadzorna soba, arhiv, kabinet, čistila, krat.arhiv | kos | 12 |  | 0
V5u | 91/228,5cm - enokrilna delno zastekljena vrata, (varnostna zasteklitev VGS na notranji in zunanji strani) - učilnice | kos | 6 |  | 0
V5d | 91/228,5cm - enokrilna drsna vrata, (vrata z drsnim odpiranjem ob steni, vodila in drsni mehanizem pritrjen na steno, dva nastavljiva zaustavljalca, element za mehko zapiranje in odpiranje, zaključni pokončnik, kljuka bunka) - san.M šp.dvorana, san.Ž šp.dvorana, mala dvorana, wc in prha inv. | kos | 3 |  | 0
V5du | 91/228,5cm - enokrilna delno zastekljena drsna vrata, (vrata z drsnim odpiranjem ob steni, vodila in drsni mehanizem pritrjen na steno, dva nastavljiva zaustavljalca, element za mehko zapiranje in odpiranje, zaključni pokončnik, kljuka bunka, varnostna zasteklitev VGS na notranji in zunanji strani) - san.M šp.dvorana, san.Ž šp.dvorana, mala dvorana, wc in prha inv. | kos | 1 |  | 0
V5r | 91/228,5cm - enokrilna vrata, (v vratnem krilu vgrajena prezračevalna rešetka 425x125cm) - skladišče kuhinje, garderoba 1-3, wc inv., čistila, san M, san. Ž | kos | 13 |  | 0
V5p | 91/228,5cm - enokrilna požarno odporna EI 30-C vrata - dostava kuhinja, ele.prost., prost.vzdr. 1 in 2, teh.prostor, računovodstvo, kabinet, podstrešje | kos | 7 |  | 0
V6pu | 121/228,5cm - dvokrilna delno zastekljena požarno odporna EI 30-C vrata, (varnostna požarno odporna zasteklitev VGS na notranji in zunanji strani) - hodnik zaposleni | kos | 1 |  | 0
V6.1p | 121/228,5cm - dvokrilna požarno odporna EI 30-C vrata - podstrešje | kos | 1 |  | 0
VE1 | 160/230cm - dvokrilna požarno odporna EI 30 vrata - elektro omara | kos | 3 |  | 0
V7u | 181/228,5cm - dvokrilna delno zastekljena vrata, (varnostna zasteklitev VGS na notranji in zunanji strani) - zbornica | kos | 1 |  | 0
V7p | 181/228,5cm - požarno odporna EI 30-C vrata, (na obeh vratnih krilih v smeri izhoda montiran vodoravni potisni drog za izhod) - stroj.klimat 1 | kos | 1 |  | 0
V8d | 191/228,5cm - dvokrilna drsna vrata, (vrata z drsnim odpiranjem ob steni, vodila in drsni mehanizem pritrjen na steno, dva nastavljiva zaustavljalca, element za mehko zapiranje in odpiranje, zaključni pokončnik, kljuka bunka) - shramba opreme | kos | 1 |  | 0
V9d | 191/228,5cm - dvokrilna delno zastekljena drsna vrata, (vrata z drsnim odpiranjem ob steni, vodila in drsni mehanizem pritrjen na steno, dva nastavljiva zaustavljalca, element za mehko zapiranje in odpiranje, zaključni pokončnik, kljuka bunka, varnostna požarno odporna zasteklitev VGS na notranji in zunanji strani) - stroj.del teh.uč. | kos | 1 |  | 0
2.12. | Nabava, dobava in montaža notranjih vrat v dozidanem objektu. Notranja suhomontažna vrata z jeklenim podbojem.
Podboj iz pocinkane pločevine, debeline 1,5mm oz 2,0mm predhodno prašno barvan v RAL barvi po izboru projektanta; pločevina elektrogrundirana z visokokakovostno temeljno barvo na bazi cinka pri temperaturi 180°C. Podboj z visokoelastičnim večkomornim tesnilom.
Vratno krilo leseno iz kombinacije mediapana, masivnega in vezanega lesa, na robovih nalepljene masivne nalepke debeline 5mm, rahlo zaokrožene R2. Vratno krilo zaključeno z UV odporno plastjo PVC laminata, odporno na mehanske poškodbe.
Vzorec in barva zaključne plasti po izboru projektanta.
Vratno krilo obešeno na 3 tečajih iz nerjaveče kovine, opremljeno s cilindrično ključavnico iz nerjaveče kovine z inox rozeto, enotočkovno zaklepanje, sistemski ključ, kljuka iz brušene nerjaveče kovine Anti-germ obdelava, permanentna antibakterijska zaščita. Vratno krilo opremljeno s samozapiralom in talnim oz stenskim štoperjem.
Vrata opremljena s samozapiralom kot npr. Geze TS 5000L ali enkakovredno, možnost pridržanja v odprtem položaju vdrsnem vodili ISM, drsna letev kot npr. Geze E-ISM BG TS 5000 ali enakovredno in talnim ali stenskim "štoperjem"
Zasteklitev z izolacijskim varnostnim steklom VSG, dvoslojni termopan Ug=1,1W/m2K.
Na večjih zasteklitvah varnostne oznake iz samolepilnih delno prosojnih, satiniranih nalepk v barvi limete Oznake iz PVC folije, debeline 0,8mm, črta širine 12,0 cm na višini 88,0 -100,0 cm in na višini 148,0 -160,0 cm; SIST ISO 21542.
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
V7p | 181/228,5cm - dvokrilna požarno odporna EI 30-C evakuacijska vrata EK 179, (na obeh vratnih krilih v smeri izhoda montiran vodoravni potisni drog za izhod) - podest | kos | 1 |  | 0
V8 | 191/228,5cm - dvokrilna delno zastekljena evakuacijska vrata EK 1125, (varnostna zasteklitev VGS na notranji in zunanji strani, na obeh vratnih krilih v smeri izhoda montiran vodoravni potisni drog za izhod) - šp.dvorana | kos | 1 |  | 0
V8p | 191/228,5cm - dvokrilna delno zastekljena požarno odporna EI 30-C evakuacijska vrata EK 1125, (varnostna požarno odporna zasteklitev VGS na notranji in zunanji strani, na obeh vratnih krilih v smeri izhoda montiran vodoravni potisni drog za izhod, panik terminal kot npr Geze TZ 300 SN UP ali enakovredno, podometna izvedba, sestavljen iz komponent:
| krmilne enote s tipko za izhod v sili, znakom izhod v sili, evakuacijska zapora kot npr. Geze FTV 320, 24 V DC ali enakovredno, visoka sila zadrževanja min 5kN, sigurno in trenutno odpustitev pod obremenitvijo min 3kN, vključen tudi okvirni del, stikalo s ključem kot npr. Geze SCT 221 ali enakovredno, cilinder za stikalo 40mm kot npr. Geze Euro ali enakovredno, električni prejemnik kot npr. serije A4300 ali enakovredno) - vetrolov | kos | 3 |  | 0
V10p | 211/228,5cm - dvokrilna delno zastekljena požarno odporna EI 30-C in evakuacijska vrata EK 1125, (varnostna požarno odporna zasteklitev VGS na notranji in zunanji strani, na obeh vratnih krilih v smeri bega montiran vodoravni potisni drog za izhod) - hodnik na povezavi z obstoječim delom objekta, hall, hodnik | kos | 6 |  | 0 | 6
NOTRANJA SENČILA
2.13. | Nabava, dobava in montaža notranjih senčil za popolno zatemnitev; tekstilno senčilo kot npr. Screen ali enakovredno. Senčilo z Alu konstrukcijo in vpeto tkanino - Alu konstrukcija navojna cev, ohišje, vertikalna vodila z gumerano oblogo. Montirano v okensko špaleto.
Senčilo na elektro pogon - motorno upravljanje s stikalom. Tkanina za popolno zatemnitev prostora v barvi po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | 167,5/122cm | kos | 1 |  | 0
b | 167,5/160cm | kos | 3 |  | 0
c | 167,5/239cm | kos | 2 |  | 0
d | 167,5/300cm | kos | 1 |  | 0
e | 167,5/480cm | kos | 2 |  | 0
f | 183/355cm | kos | 1 |  | 0
g | 200/265cm | kos | 13 |  | 0
h | 300/355cm | kos | 2 |  | 0
i | 300/265cm | kos | 6 |  | 0
j | 400/265cm | kos | 7 |  | 0
k | 480/250cm | kos | 3 |  | 0
l | 640/480cm | kos | 6 |  | 0
2.14. | Nabava, dobava in montaža notranjih senčil za popolno zatemnitev; tekstilno senčilo kot npr. Screen ali enakovredno. Senčilo z Alu konstrukcijo in vpeto tkanino - Alu konstrukcija navojna cev, ohišje, vertikalna vodila z gumerano oblogo. Montirano na okenski oz vratni okvir oz krilo.
Senčilo na ročni pogon - vrvica oz komandna palica. Tkanina za popolno zatemnitev prostora v barvi po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | 65,5/280cm | kos | 2 |  | 0
b | 82,5/280cm | kos | 1 |  | 0
c | 115/280cm | kos | 3 |  | 0
d | 115/355cm | kos | 1 |  | 0
e | 156/160cm | kos | 6 |  | 0
DVIŽNA VRATA
2.15. | Nabava, dobava in montaža sekcijskih požarno odpornih dvižnih vrat. Vrata na elektro pogon, vezana na požarno centralo, upravljanje na tipko, opremljena s senzorjem gibanja. Vratno krilo sestavljeno iz cca 60cm visokih elementov, debeline 62mm, pločevina polno lepljena na polnilo. Vsak element posebej voden v vležajenem elementu.
Vodilni profil hladno oblikovan C profil, preko konzol montiran na nosilni zid. Okvir obojestranski, pocinkan, s tesnilom. Ob strani vratnega krila nameščena zaščita za prste. Pogon izveden preko zobniškega prenosa, vmesna prirobnica z regulacijo moči za kontrolo hitrosti zapiranja ter električna zavora z zaviralno ročico. Motorni pogon 400/220 V, zaščita IP 44, odpiralna in zapiralna hitrost 0,11m/s.
Krmiljenje: dovoljen je elektromagnet, ki v povezavi z baterijo (akumulatorjem) in požarno centralo tudi ob izpadu napajanja iz omrežja drži vrata v odprtem položaju. Komande: zaprto - odprto. Ročni dvig s pomočjo verižnega gonilnika in torzijskih vzmeti. Dimotesnost po DIN 18095. Vrata v RAl barvi po izboru projektanta. Vrata kot npr. Piroterm tip TItan ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
V11p | 221/358,5cm - dvižna požarno odporna EI 30-C vrata - shramba orodja | kos | 1 |  | 0
2.16. | Nabava, dobava in montaža požarno odpornih stopničastih dvižnih vrat kot npr. Piroterm Matadoor ali enakovredno. Vrata na elektro pogon, vezana na požarno centralo, upravljanje na tipko, opremljena s senzorjem gibanja. Vratno krilo sestavljeno iz elementov različnih višin glede na višino vrat.
Vsi elementi so s posebnim povezovalnim sistemom spojeni v stopničasta vrata. Debelina posameznega elementa 14mm, celotna debelina je odvisna od števila elementov. Zunanji sloj vrat pločevina debeline 0,75mm, pocinkana in barvama v RALl barvi po izboru projektanta. Pločevina polno lepljena na polnilo. Nosilec elementov jermenski pas.
Pogon vrat izveden z zobniškim gonilom, vmesna prirobnica z regulacijo moči za kontrolo hitrosti zapiranja skupaj z električno zavoro ter dodatno zaviralno ročico. Motor 400/220V, zaščita IP 44, odpiralna in zapiralna hitrost 0,11m/s.
Krmiljenje: dovoljen je elektromagnet, ki v povezavi z baterijo (akkumulatorjem) tudi po izpadu napajanja iz omrežja drži določen čas vrata v odprtem položaju. Komande odprto - zaprto. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
O27p | 360/200cm - dvižna požarno odporna EI 60 vrata - jedilnica | kos | 1 |  | 0
SANITARNE PREDELNE STENE
2.17. | Nabava, izdelava, dobava in montaža suhomontažnih pregradnih sten v sanitarijah in kopalnicah dozidanega objekta; predelne stene višine 2100 mm, za 150 mm dvignjenih od finalnega tlaka, z vgrajenimi vrati.
| Stene in vrata izdelani iz visokotlačnih laminatnih plošč, debeline 1 cm, barva po izboru projektanta (v 3 različnih barvah), opremljene z Rf standardnim okovjem, nogicami, zgornjim profilom in veznimi elementi. | m² | 41.43 |  | 0
Vrata: - 3 x Rf nasadilo - kljuka "bunka" Rf, ključavnica Rf metuljček za WC s pokazateljem zasedenosti. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
V2 | 70/210cm | kos | 14 |  | 0
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO: |  |  |  | 0
3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju ključavničarskih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna, spremljevalna in zaključna dela. Izvajalec je dolžan izdelati delavniško dokumentacijo delavniških načrtov in detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelavo predizmer na objektu. Delavniško dokumentacijo potrdita odgovorna projektanta arhitekture in gradbenih konstrukcij!
Vsi profili so promarno vroče cinkani in finalno prašno barvani V RAL lestvici v tonu po izboru arhitekta. Vse jeklene nosilne konstrukcije morajo biti po končani izdelavi pregledane s strani pooblaščene organizacije, ki preveri kvaliteto zvarov, spojev, barvnega nanosa in o tem izdela pisno poročilo. Stroške izdelave in pregleda je vkalkulirati v ceno E.M.
Vse kovinske dele je potrebno pred dokončno vgradnjo peskati do čiste površine - brez rjastih površin in primerno antikorozijsko zaščititi. Kategorije vplivov okolja po standardu SN 555 001, trajnost zaščite po standardu SN EN ISO 12944. Kakovost izvedbe vročega pocinkanja se izvaja v skladu s standardom SIST EN ISO 1461. Za nosilne jeklene konstrukcije je potrebno po zaključku del izdelati končno poročilo. Montažo teh konstrukcij lahko opravljajo le varilci z atesti za izvajanje tovrstnih konstrukcij in zahtevane položaje varjenja. Varilne deformacije upošteva izvajalec jeklenih konstrukcij, zvare mora izvajati atestirani varilec.
Zvari so C kvalitete po EN 25817, neoznačeni zvari s A= 0,70 x Tmin, pri čemer je Tmin tanjša pločevina v spoju. Antikorozijska zaščita mora biti v celoti zajeta v ceno ključavničarskih del (tudi, če to ni posebej opisano ali povdarjeno v posamezni postavki), nadaljnji zaščitni opleski so predmet slikopleskarskih del. Četrti premaz se upošteva samo, v kolikor se dodatno zahtevajo tovrstni premazi zaradi vpliva agresivne atmosfere! Opomba: 3,00 do 5,00 % kalo za zvare in rezanje je upoštevan v količini posameznih konstrukcij.
ZAŠČITA PRED KOROZIJO: Vse profile in elemente jeklene nosilne konstrukcije je potrebno zaščititi v skladu s Pravilnikom o tehničnih ukrepih in pogojih za zaščito jeklenih konstrukcij pred korozijo. Površine se s peskanjem očistijo do primerne stopnje (npr.: Sa 2 ½ v skladu s švedskim standardom SIS 055900). Pred nanosom osnovnega premaza se izvede odpraševanje in razmastitev elementov jeklene konstrukcije.
Izbrani sistem protikorozijske zaščite je sledeči: • 1 x temeljni premaz: epoksi-cink: 40 μm • 1x vmesni premaz: epoksid: 40 μm • 1 x prekrivni premaz: poliuretan – odporen na UV žarke: 40 μm Skupaj : 120 μm
S strani izbranega izvajalca predvideni način izvedbe protikorozijske zaščite potrdi projektant in strokovni nadzor. Nianso zaključnega premaza določi arhitekt v soglasju z investitorjem v RAL lestvici v tonu po karti ponudnika. Vse jeklene nosilne konstrukcije morajo biti po končani izdelavi pregledane s strani pooblaščene organizacije, ki preveri kvaliteto zvarov, spojev, barvnega nanosa in o tem izdela pisno poročilo. Stroške izdelave in pregleda je vkalkulirati v ceno E.M.
Ves vgrajeni material (pločevine, profili, dodajni material, spojna sredstva ...) mora biti opremljen s potrdili o kvaliteti v skladu z zakonom o standardizaciji. Potrdila o kvaliteti morajo biti stopnje najmanj 3.1. v skladu s standardom EN 10204. V vseh fazah izdelave in montaže nosilne jeklene konstrukcije mora biti zagotovljena sledljivost materiala. Osnovni material (profili, pločevine) elementov jeklenih konstrukcij je predviden v kvaliteti S235JR po SIST EN 10025, vijačni material je predviden v kvaliteti 8.8 in 10.9.
V ceno je zajeti tudi popravilo škode, ki bi se eventualno povzročila drugim izvajalcem, popravilo poškodb in opleskov, ki bi nastale pri montaži konstrukcije, uskladitev delavniških načrtov s PGD ali PZI projektom ter vsi ukrepi za varno izvedbo del v skladu z Zakonom o varstvu pri delu. V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,... Izdelava in montaža konstrukcije morata biti preverjena s strani nadzornega organa.
Upoštevati je potrebno: ~ SIST EN 10025 Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel ~ SIST EN 10210 Vroče izdelani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel ~ SIST EN 10219 Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel ~ SIST EN 10088 Profili in pločevine iz nerjavnih jekel ~ SIST EN ISO 1461 Prevleke na železnih in jeklenih predmetih, nanesene z vročim pocinkanjem STS in ETA za sidrne vijake in odtoke v stavbah
~ SIST EN 12150-2 Toplotno kaljeno varnostno steklo ~ SIST EN 14179-2 Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo ~ SIST EN 14449 Varnostno lepljeno steklo ~ SIST EN 1863-2 Toplotno utrjeno steklo ~ SIST EN 12600 Steklo v stavbah – Preskusna metoda z udarcem in klasifikacija ravnega stekla ~ SIST EN 438 Dekorativni visokotlačni laminati (HPL). V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
KONSTRUKCIJE IN OGRAJE
3.1. | Nabava, dobava, izdelava in montaža notranjega kovinskega zavitega stopnišča v dozidanem delu objekta; kovinsko zavito stopnišče, 12 višin 17,7cm in 11 globin 25,5cm s kovinsko ograjo z Alu držalom in lesenimi masivnimi nastopnimi ploskvami iz hrastovega lesa. Kovinski deli vključno z Alu držalom prašno barvani v barvi po izboru projektanta (temno siv odtenek), lesene nastopne ploskve lakirane z visikokvalitetnim pol mat lakom. Stopniščna konstrukcija pritrjena v AB plošči (dno in vrh stopnišča).
| Izdelava in pritjevanje po detajlu in delavniškem načrtu izvajalca potrjeno s strani statika in arhitekta. Za vgrajeno ograjo je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti in varnosti. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
3.2. | Nabava, dobava, izdelava in montaža zunanjega mostovža (premostitveni podest) za vhod v dozidan del objekta; kovinski podest z ograjo višine 100cm. Osnovna konstrukcija iz jeklenih profilov HEB 160, IPE 160 in C160, pohodna površina iz perforirane pločevinaste rešetke kot npr. Formstep N ali enakovredno,
ograja iz nosilh vertikalnih stebričkov iz jeklenih kvadratnih cevi 50/50/5mm na rastru cca 240cm, 2x horizontalne prečke iz jeklenega traka širine 50mm in debeline 4mm, inox ročaja ø50mm na inox distančnikih in "polnila" med hor. prečkami iz vertikalnih jeklenih palic ø18 na rastru cca 120mm.
Vertikalni nosilni stebrički preko pritrdilnih ploščic pritrjeni v nosilno konstrukcijo. Nosilna konstrukcija postavljena na AB podporni zid in AB točkovni temelj, konstrukcija med seboj varjena in vijačena, zaščitena z dvoplastno antikorozijsko zaščito in finalno prašno barvana, 2 x finalna zaščita, UV odporna, dvokomponentna barva, usklajena z predhodnimi premazi. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | Ograja. | m' | 10 |  | 0
b | HEB 160 | kg | 911.43 |  | 0
c | IPE 160 | kg | 111.23 |  | 0
d | C160 | kg | 241.96 |  | 0
e | Pohodna perforirana pločevinasta rešetka. | m² | 8.5 |  | 0
3.3. | Nabava, dobava, izdelava in montaža stopniščnega držala stopnišča v dozidanem objektu iz inox cevi ø50mm na nosilni zid. Na steno pritrjeno preko inox stenskih nosilcev, sidran v nosilno konstrukcijo z vijaki z vgreznjeno glavo M8 z uporabo dvokomponentne smole za sidranje vijakov. Držalo na višini 110cm. Stopniščni ročaj z nosilci iz inox-a kvalitete AISI 304. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 100.86 |  | 0
3.4. | Nabava, dobava, izdelava in montaža steklenega nadstreška na dozidanem delu objekta. Nadstrešek dimenzije 140x100cm iz kaljenega stekla 2x8mm z vmesno varnostno folijo PVB debeline 1,52mm. Steklo preko jeklenih RF vrmi (pletenicami) obešeno na nosilno fasadno konstrukcijo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 1 |  | 0
3.5. | Nabava, dobava in montaža zunanje kovinske lestve za dostop na streho dozidanega objekta. Lestev z zaščitnim varnostnim „obročem“, od višine 2m naprej. Lestev pritrjena na nosilno konstrukcijo objekta.
Na spodnjem nivoju zaščitnega obroča vgrajena „vrata“ (rešetka) opremljena s cilindrično ključavnico za preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam. Lestev predhodno prašno barvana v barvi po izvoru projektanta (v odtenku fasadne barve). Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| dolžine 9,50m | kos | 1 |  | 0
3.6. | Nabava, dobava, izdelava in montaža notranje ograje na balkonu - prehod na tribuno. Ograja iz posameznih elementov „U“ oblike iz inox cevi ø70/4,5mm. Elementi dolžine 140cm in 150cm, višine 110cm v razmaku 9cm. Ograja pritrjena v nosilno betonsko konstrukcijo preko pritrdilnih ploščic ø150/5mm + 4xM8 vijaki z vtopljeno glavo z uporabo dvokomponentne smole za sidranje vijakov.
| Ograjni elementi iz inox-a kvalitete AISI 304. Za vgrajeno ograjo je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti in varnosti. Obračun po horizontalni projekciji dolžine. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 27.72 |  | 0
3.7. | Nabava, dobava, izdelava in montaža steklene ograje z vgrajenimi vrati na tribuni v športni dvorani. Nosilna konstrukcija ograje iz inox stebričkov ø70/7,01mm, na rastru 90cm, polnilo med nosilnimi stebrički iz lepljenega, kaljenega stekla, 2 x 10mm z vmesno varnostno folijo debeline 1,14mm. Steklo pritrjeno z inox dvojnimi ploščicami (2x po vertikali) 40/60/2mm z vmesnim gumenim tesnilom, vijačeno z 2x inox imbus vijaki M6.
Ograjni ročaj iz inox cevi ø50/2mm, preko nosilca ročaja ø10mm, višine 5cm pritrjena na vertikalne nosilne stebričke ograje. Vertikalna višina ročaja od finalnega poda 110cm. Ograja pritrjena v nosilno betonsko konstrukcijo preko pritrdilnih ploščic ø250/5mm + 4xM12 vijaki z vtopljeno glavo na medosni razdalji 150mm z uporabo dvokomponentne smole za sidranje vijakov.
Ograjna vrata 120/110cm obešena na dveh tečajih po višini, opremljena z inox kljuko "bunko" in cilindrično ključavnico (sistemski ključ).
Ograjni elementi iz inox-a kvalitete AISI 304. Za vgrajeno ograjo je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti in varnosti. Obračun po horizontalni projekciji dolžine. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | ograja | m' | 27.72 |  | 0
b | vrata | kos | 3 |  | 0
3.8. | Nabava, dobava, izdelava in montaža steklene ograje na podestu. Nosilna konstrukcija ograje iz inox stebričkov ø70/7,01mm, na rastru 90cm, polnilo med nosilnimi stebrički iz lepljenega, kaljenega stekla, 2 x 10mm z vmesno varnostno folijo debeline 1,14mm. Steklo pritrjeno z inox dvojnimi ploščicami (2x po vertikali) 40/60/2mm z vmesnim gumenim tesnilom, vijačeno z 2x inox imbus vijaki M6.
Ograjni ročaj iz inox cevi ø50/2mm, preko nosilca ročaja ø10mm, višine 5cm pritrjena na vertikalne nosilne stebričke ograje. Vertikalna višina ročaja od finalnega poda 110cm. Ograja pritrjena v nosilno betonsko konstrukcijo preko pritrdilnih ploščic ø250/5mm + 4xM12 vijaki z vtopljeno glavo na medosni razdalji 150mm z uporabo dvokomponentne smole za sidranje vijakov.
Ograjni elementi iz inox-a kvalitete AISI 304. Za vgrajeno ograjo je potrebno dostaviti ateste o kvaliteti in varnosti. Obračun po horizontalni projekciji dolžine. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| ograja | m' | 2.6 |  | 0
PROFILI
3.9. | Nabava, dobava in montaža Alu talnega "T" pokrivnega zaključnega profila na stiku finalnih tlakov v dozidanem delu objekta - Alu prehodni profil, montiran z vijačenjem z inox sidernimi vijaki z vgreznjenimi glavami. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 10 |  | 0
3.10. | Nabava, dobava in montaža Alu talnega "L" zaključnega profila finalnih tlakov v dozidanem delu objekta - Alu zaključni profil, višine 2-22,5mm, montiran z vijačenjem z inox sidernimi vijaki z vgreznjenimi glavami ali lepljen pod finalni tlak. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 56.54 |  | 0
3.11. | Nabava, dobava in montaža Alu talnega "L" zaključnega profila finalnih tlakov v obstoječem delu objekta, kjer se izvaja rekonstrukcija - Alu zaključni profil, višine 2-22,5mm, montiran z vijačenjem z inox sidernimi vijaki z vgreznjenimi glavami ali lepljen pod finalni tlak. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 10.56 |  | 0
3.12. | Nabava, dobava in montaža Alu talnega "L" zaključnega stopniščnega profila - Alu zaključni profil, višine 2-22,5mm, montiran z vijačenjem z inox sidernimi vijaki z vgreznjenimi glavami ali lepljen pod finalni tlak. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 273.57 |  | 0
PREZRAČEVALNE REŠETKE
3.13. | Nabava, dobava in montaža Alu prezračevalne fasadne rešetke v dozidanem delu objekta, barvana v RAL lestvici po izboru projektanta.
Prezračevalna rešetka z vodoravnimi fiksnimi lamelami in prezračevalnim kanalom. Skrita pritrditev. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | 55x145cm | kos | 1 |  | 0
b | 60x145cm | kos | 1 |  | 0
c | 115x55cm | kos | 1 |  | 0
d | 115x95cm | kos | 1 |  | 0
e | 130x145cm | kos | 1 |  | 0
f | 130x165cm | kos | 1 |  | 0
DROBNI KLJUČAVNIČARSKI IZDELKI
3.14. | Izdelava, dobava in montaža raznih drobnih ključavničarskih izdelkov in galanterije, ki ni posebej opisan v tem popisu ali PZI načrtih: posebej naročena sidra s strani projektanta, konzole za zastave, podstavki za reklame, manjši dekorativni elementi n podobno; obdelano po detajlu proizvajalca ali projektanta. Obračun po dejanski teži. | kg | 140 |  | 0
3.15. | Nabava, dobava in montaža vertikalnih zaščit vogalov, zaradi zaščite zidov v dozidanem delu objekta; izdelano iz Alu kotnikov, na primer 50/50/2 mm do višine 200cm, z zaobljenimi robovi, lepljeni na zidni vogal. Pred izdelavo in montažo se je potrebno posvetovati o načinu izvedeb in izbiri materiala glede na stensko finalno oblogo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 232 |  | 0
3.16. | Nabava, dobava in montaža vertikalnih zaščit vogalov, zaradi zaščite zidov v obstoječem delu objekta, kjer se izvaja rekonstrukcija; izdelano iz Alu kotnikov, na primer 50/50/2 mm do višine 200cm, z zaobljenimi robovi, lepljeni na zidni vogal. Pred izdelavo in montažo se je potrebno posvetovati o načinu izvedeb in izbiri materiala glede na stensko finalno oblogo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 20 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
4. | SUHOMONTAŽNA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA V vseh mavčnih stenah so vogali zaščiteni s tipskimi pocinkanimi pločevinastimi vogalniki sistema proizvajalca predelnih mavčnih sten! V sanitarnih stenah je upoštevati vgradnjo elementov za pritrjevanje sanitarnih elementov - glej projekt arhitekture in strojnih instalacij - sanitarna oprema! Prav tako je potrebno všteti vsa bandažiranja in kitanja stikov!
Pri izvajanju montažnih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela ter vsa navodila in parametre za pravilno vgradnjo izbranega sistema. Pri posameznih postavkah montažnih sten in stropov iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in razpone posameznih plošč je potrebno vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk. Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno in gladko, medsebojni stiki rezani pod kotom in bandažirani v skladu s pravili stroke: pred polaganjem mrežice in po polaganju mrežice. Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom drugače določeno. Pri izdelavi oblog, sten in stropov se uporablja enovit in originalen material samo enega proizvajalca v skladu s predpisano garancijo in navodili poljubnega proizvajalca. V osnovni ceni je potrebno vkalkulirati delovni oder.
Pri postavkah montažnih pregradnih sten in stropov iz mavčnih plošč se upoštevajo vsi stiki, lomi, kaskade, preboji, izrezi in zaključki - glej projekt arhitekture, ki je sestavni del razpisne dokumentacije! Upoštevati je potrebno vse zaključke na stene in ostale konzole, po načrtih stropov! Obloge sten in stropov v prostoru telovadnice morajo biti iz materialov z odzivom na ogenj razred A2-s1,d0.
Dogovorjeni standard: avstrijski standard ÖNORM B 2206 (stene) in SIST EN 13964 (stropovi), v kolikor pri izrezih in izdelavi odprtin ni drugače določeno. Razred požarne upornosti: Dokazilo o zahtevanem razredu požarne upornosti za stensko konstrukcijo mora dokazati izvajalec naročila s potrdilom o preizkusu ali mnenjem izvedenca avtorizirane institucije za preizkušanje, če razred požarne upornosti ni razviden iz avstrijskih standardov ÖNORM B 3800 in ÖNORM B 3358-6 oz. iz priloge 1 nemškega standarda DIN 4109.
Izvedba: Za izvedbo veljajo ustrezni avstrijski standardi ÖNORM in zatem smernice za izvedbo proizvajalca. Površina: Fugiranje stikov med ploščami in pritrdilnih sredstev se izvede v skladu z avstrijskim standardom oziroma smernicami za izvedbo proizvajalca. V enotni ceni je vkalkulirana površina brez posebnih zahtev, v skladu z avstrijskim standardom ÖNORM B 3415.
Izdelava površin s posebnimi zahtevami se zaračuna posebej. Vodoravno, navpično, poševno: Odstopanja po projektu od vodoravne ali navpične ravnine do 5 odstotkov veljajo kot vodoravne ali navpične, nad 5 odstotki pa kot poševne. Odstotek se izračuna iz razmerja med sosednjima pravokotnima stranema (tangens). Poševnine se od dejanske površine odštejejo. Navpične stropne površine se priračunajo k stropni površini.
Izbrane stenske in stropne obloge v mokrigh prostorih ali v prostorih kjer se pojavlja vlaga morajo biti 100 %-no odporne proti vodi (brez nabrekanja ali razpadanja), odporne na plesen in negorljive! V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
PREDELNE STENE
4.1. | Nabava, dobava in izdelava vlagoodporne mavčnokartonske predelne stene, višine do 7,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in obojestransko dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi:
2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, profil 7,5cm z vmesno zvočno izolacijo iz kamene volne in 2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, skupne debeline 12,5cm.
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 282.59 |  | 0
4.2. | Nabava, dobava in izdelava delno vlagoodporne mavčnokartonske predelne stene, višine do 7,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in obojestransko dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi:
2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, profil 7,5cm z vmesno zvočno izolacijo iz kamene volne in 2x mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, skupne debeline 12,5cm.
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 23.63 |  | 0
4.3. | Nabava, dobava in izdelava delno vlagoodporne in požarno odporne mavčnokartonske predelne stene, višine do 7,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in obojestransko dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi:
2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, profil 7,5cm z vmesno zvočno izolacijo iz kamene volne in 2x požarno odporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm (EI 30), skupne debeline 12,5cm.
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 35.88 |  | 0
4.4. | Nabava, dobava in izdelava mavčnokartonske predelne stene, višine do 7,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in obojestransko dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi:
2x mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, profil 7,5cm z vmesno zvočno izolacijo iz kamene volne in 2x mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, skupne debeline 12,5cm.
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 35.42 |  | 0
4.5. | Nabava, dobava in izdelava požarno odporne mavčnokartonske predelne stene, višine do 7,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in obojestransko dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi:
2x požarno odporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm (EI 30), profil 7,5cm z vmesno zvočno izolacijo iz kamene volne in 2x mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, skupne debeline 12,5cm.
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 33.2 |  | 0
4.6. | Nabava, dobava in izdelava delno vlagoodporne mavčnokartonske predelne stene, višine do 7,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in obojestransko dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi:
2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, profil 10cm z vmesno zvočno izolacijo iz kamene volne in 2x mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, skupne debeline 15cm.
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 24.2 |  | 0
4.7. | Nabava, dobava in izdelava delno vlagoodporne požarno odporne mavčnokartonske predelne stene, višine do 7,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in obojestransko dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi:
2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, profil 10cm z vmesno zvočno izolacijo iz kamene volne in 2x požarno odporne mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm (EI 30), skupne debeline 15cm.
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 11.99 |  | 0
4.8. | Nabava, dobava in izdelava mavčnokartonske predelne stene, višine do 7,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in obojestransko dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi:
2x mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, profil 10cm z vmesno zvočno izolacijo iz kamene volne in 2x mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, skupne debeline 15cm.
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 4.96 |  | 0
4.9. | Nabava, dobava in izdelava požarno odporne mavčnokartonske predelne stene, višine do 7,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in obojestransko dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi:
2x požarno odporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm (EI 30), profil 10cm z vmesno zvočno izolacijo iz kamene volne in 2x impregnirana ognjevarna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, skupne debeline 15cm.
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 64.25 |  | 0
4.10. | Nabava, dobava in izdelava mavčnokartonske predelne stene, višine do 6,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in obojestransko dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi:
2x mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, 2x profil z vmesno zvočno izolacijo iz kamene volne debeline 20cm in 2x mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, skupne debeline 25cm.
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 274.34 |  | 0
4.11. | Nabava, dobava in izdelava požarno odporne mavčnokartonske predelne stene, višine do 6,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in obojestransko dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi:
2x požarno odporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm (EI 30), 2x profil z vmesno zvočno izolacijo iz kamene volne debeline 20cm in 2x mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, skupne debeline 25cm.
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 40.39 |  | 0
4.12. | Nabava, dobava in izdelava vlagoodporne mavčnokartonske predelne stene, višine do 6,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in obojestransko dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi:
2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, 2x profil z vmesno zvočno izolacijo iz kamene volne debeline 20cm in 2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, skupne debeline 25cm.
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 44.88 |  | 0
4.13. | Nabava, dobava in izdelava delno vlagoodporne mavčnokartonske predelne stene, višine do 6,00m; predelna stena z enojno podkonstrukcijo z vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in obojestransko dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi:
2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, 2x profil z vmesno zvočno izolacijo iz kamene volne debeline 20cm in 2x mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, skupne debeline 25cm.
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 38.01 |  | 0
4.14. | Nabava, dobava in izdelava vlagoodporne mavčnokartonske predelne stene, višine do 7,00m; predelna stena z dvojno podkonstrukcijo z vmesnimi povezavami med podkonstrukcijo iz vlagoodpornih mavčnokartonskih plošč, vmesnimi ojačitvami za montažo notranje opreme in obojestransko dvoslojna mavčnokartonska obloga, v sestavi:
2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, 2x profil z vmesno zvočno izolacijo iz kamene volne debeline 20cm in 4x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, skupne debeline 27,5cm.
Toplotna izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 15.84 |  | 0
INŠTALACIJSKE STENE
4.15. | Nabava, dobava in izdelava stene inštalacijskega jaška - prostonapeta konstrukcija, višine do 5,00m v sestavi:
kotni profil in 2x masivna mavčnokartonska plošča debeline 2,5cm, skupne debeline 5cm.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 17.93 |  | 0
4.16. | Nabava, dobava in izdelava stene inštalacijskega jaška, višine do 5,00m v sestavi:
enojna podkonstrukcija iz CW profilov, zvočna izolacija med profili, debeline 4cm in 2x mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, skupne debeline 7,5cm.
Izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 44.69 |  | 0
4.17. | Nabava, dobava in izdelava stene inštalacijskega jaška, višine do 5,00m v sestavi:
enojna podkonstrukcija iz CW profilov, zvočna izolacija med profili, debeline 4cm in 2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, skupne debeline 7,5cm.
Izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 3.3 |  | 0
4.18. | Nabava, dobava in izdelava stene inštalacijskega jaška, višine do 5,00m v sestavi:
enojna podkonstrukcija iz CW profilov, zvočna izolacija med profili, debeline 4cm in 2x požarno odporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, skupne debeline 7,5cm.
Izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 26.46 |  | 0
4.19. | Nabava, dobava in izdelava stene inštalacijskega jaška, višine do 5,00m v sestavi:
enojna podkonstrukcija iz CW profilov, zvočna izolacija med profili, debeline 4cm in 2x mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, skupne debeline 12,5cm.
Izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 11.55 |  | 0
4.20. | Nabava, dobava in izdelava stene inštalacijskega jaška, višine do 5,00m v sestavi:
enojna podkonstrukcija iz CW profilov, zvočna izolacija med profili, debeline 4cm in 2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, skupne debeline 12,5cm.
Izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 11.55 |  | 0
4.21. | Nabava, dobava in izdelava stene inštalacijskega jaška, višine do 5,00m v sestavi:
enojna podkonstrukcija iz CW profilov, zvočna izolacija med profili, debeline 4cm in 2x požarno odporna mavčnokartonska plošča debeline 1,25cm, skupne debeline 12,5cm.
Izolacija v ploščah iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation NaturBoard ali enakovredno. Izolacija toplotne prevodnosti 0,035W/mK, negorljiva požarnega razreda A1 SIST EN 13501.
| Stena kitana, bandažirana in brušena, pripravljena na oplesk. V ceni potrebno upoštevati stik stene s stropom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 11.44 |  | 0
SPUŠČENI STROPOVI
4.22. | Nabava, dobava in montaža akustičnega rasterskega spuščenega stropa z obrobo iz mavčnokartonskih plošč v ravnini z vmesnim prehodnim profilom delno z vmesno kaskado (garderoba učiteljev, prostor vzdrž.,...) v dozidanem delu objekta. Strop montiran na višini 300cm, 330 in 355cm, spuščen na globini 25-125cm.
a | ~ Akustični spuščeni strop kot npr. Armstrong ali enakovredno iz plošč ra zličnih dimenzij (60/60cm, 30/120cm in 60/120cm), sestavljen iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih nosilcev širine 15 mm – kot. npr. Prelude TL ali enakovredno barve GW, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje.
V konstrukciji vložene snemljive mineralne plošče kot npr. Ultima+ Microlook ali enakovredno, bele barve GW, snežno bela in zelo čvrsta površina s poglobljenim robom (Microlook). Odboj svetlobe plošč v skladu EN ISO 7724-2/3 (kot opisanov EN 13964) naj bo vsaj 87%.
| Koeficient absorbcije zvoka po EN ISO 354/11654 1: 0,70. Plošče naj imajo vsaj 47% delež reciklatov po EN ISO 14021:2004 (C2C certifikat), razred gorljivosti A2,s1,d0(EN 13501-1). Sistem stropnih plošč in podkonstrukcije s 30 letno sistemsko garancijo proti povesu, kar bi bila lahko posledica napak v materialu ali proizvodnemu procesu. Kot npr.: Armstrong Ultima+ s pripadojočo podkonstrukcijo Prelude 15 TL ali enakovredno. Način polaganja po navodilih projektanta. | m² | 563.41 |  | 0
b | ~ Prehodni profil iz ekstrudiranega aluminja s senčno režo (microlook robni detail) med rasterskim stropom in mavčnokartonskim stropom kot npr. Axiom BTP 3208 G ali enakovredno v beli barvi. Profil izveden po detajlu. Profil višine 50mm in celotne širine 40mm. Pritrjevanje profila z obešali na strop preko obešalne sponke ravna/ukrivljena. Profili se povezujejo s tipsko ploščico kot npr. BPA338 G/BPA340G ali enakovredno. | m' | 279.88 |  | 0
c | ~ Kaskada, globine 20cm z zaključnim vogalnim profilom. | m' | 98.75 |  | 0
d | ~ Spuščena stropna obloga iz mavčnokartonskih plošč z vodoravno spodnjo ploskvijo brez fug s pokrito podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine, z obešali, pritrjeno na nosilni strop. Spodnja vidna ploskev iz masivnih mavčnih plošč. Debelina obloge: 12,5 mm (kot npr. sistem Knauf stropni sistem D 112 ali enakovredno).
| Mavčnokartonske plošče zaključene z bandažiranjem ter kitanjem stikov v kvaliteti K2 in brušenjem, izvedena priprava za slikanje. Vključno z izvedbo vseh zaključkov, reg, kitanj, pripravo za vgradnjo svetil in ostalih instalacijskih elementov v stropu. | m² | 336.47 |  | 0
V ceni potrebno upoštevati ojačitve v podkonstrukciji za potrebe montaže inštalacij. Spodnja površina obeh tipov stropov mora biti poravnana. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
4.23. | Nabava, dobava in montaža akustičnega rasterskega spuščenega stropa z obrobo iz mavčnokartonskih plošč v ravnini z vmesnim prehodnim profilom (garderoba učiteljev, prostor vzdrž.,...) v dozidanem delu objekta. Strop montiran na višini 280cm, 300cm, 355cm, 375cm in 430cm, spuščen na globini 25-125cm.
a | ~ Akustični spuščeni strop kot npr. Armstrong ali enakovredno iz plošč ra zličnih dimenzij (60/60cm, 30/120cm in 60/120cm), sestavljen iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih nosilcev širine 15 mm – kot. npr. Prelude TL ali enakovredno barve GW, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje.
V konstrukciji vložene snemljive mineralne plošče kot npr. Ultima+ Microlook ali enakovredno, bele barve GW, snežno bela in zelo čvrsta površina s poglobljenim robom (Microlook). Odboj svetlobe plošč v skladu EN ISO 7724-2/3 (kot opisanov EN 13964) naj bo vsaj 87%.
| Koeficient absorbcije zvoka po EN ISO 354/11654 1: 0,70. Plošče naj imajo vsaj 47% delež reciklatov po EN ISO 14021:2004 (C2C certifikat), razred gorljivosti A2,s1,d0(EN 13501-1). Sistem stropnih plošč in podkonstrukcije s 30 letno sistemsko garancijo proti povesu, kar bi bila lahko posledica napak v materialu ali proizvodnemu procesu. Kot npr.: Armstrong Ultima+ s pripadojočo podkonstrukcijo Prelude 15 TL ali enakovredno. Način polaganja po navodilih projektanta. | m² | 145.73 |  | 0
b | ~ Prehodni profil iz ekstrudiranega aluminja s senčno režo (microlook robni detail) med rasterskim stropom in mavčnokartonskim stropom kot npr. Axiom BTP 3208 G ali enakovredno v beli barvi. Profil izveden po detajlu. Profil višine 50mm in celotne širine 40mm. Pritrjevanje profila z obešali na strop preko obešalne sponke ravna/ukrivljena. Profili se povezujejo s tipsko ploščico kot npr. BPA338 G/BPA340G ali enakovredno. | m' | 107.58 |  | 0
c | ~ Spuščena stropna obloga iz mavčnokartonskih plošč z vodoravno spodnjo ploskvijo brez fug s pokrito podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine, z obešali, pritrjeno na nosilni strop. Spodnja vidna ploskev iz masivnih mavčnih plošč. Debelina obloge: 12,5 mm (kot npr. sistem Knauf stropni sistem D 112 ali enakovredno).
| Mavčnokartonske plošče zaključene z bandažiranjem ter kitanjem stikov v kvaliteti K2 in brušenjem, izvedena priprava za slikanje. Vključno z izvedbo vseh zaključkov, reg, kitanj, pripravo za vgradnjo svetil in ostalih instalacijskih elementov v stropu. | m² | 35.78 |  | 0
V ceni potrebno upoštevati ojačitve v podkonstrukciji za potrebe montaže inštalacij. Spodnja površina obeh tipov stropov mora biti poravnana. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
4.24. | Nabava, dobava in montaža kovinskega rasterskega spuščenega stropa z obrobo iz vlago odpornih mavčnokartonskih plošč v ravnini (kuhnijski prostori v dozidanem delu objekta) v dozidanem delu objekta. Strop montiran na višini 300cm in 330cm, spuščen na globini 50cm.
a | ~ Kovinski spuščeni strop na dvonivojski kovinski podkonstrukciji iz glavnih profilov kot npr. U BPM 300100 ali enakovredno, ter prečnih profilov kot npr. DP12 BPM 311022 ali enakovredno, obešenih na nosilni strop s togimi obešali za spuščanje do 0,6m.
V konstrukcijo vpete snemljive kovinske plošče kot npr. Armstrong Orcal QClip-In F Plain ali enakovredno, dimenzije 600x600mm, bele barve RAL9010 z nevidnim zaskočnim profilom. Ob steni zaključni profil kot npr. BPM 215013 ali enakovredno z vzmetnimi zagozdami kot npr. BPM311081 ali enakovredno.
| Stropne plošče demontažne za lažje redno čiščenje. Sistemska garancija plošč in podkonstrukcije 30 let za napake, ki bi nastave kot posledica napak v proizvodnem procesu proizvajalca. Spuščeni strop kot npr. Armstrong Clip In Plain ali enakovredno. | m² | 140.58 |  | 0
b | ~ Spuščena stropna obloga iz vlago odpornih mavčnokartonskih plošč z vodoravno spodnjo ploskvijo brez fug s pokrito podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine, z obešali, pritrjeno na nosilni strop. Spodnja vidna ploskev iz masivnih mavčnih plošč. Debelina obloge: 12,5 mm (kot npr. sistem Knauf stropni sistem D 112 ali enakovredno).
| Mavčnokartonske plošče zaključene z bandažiranjem ter kitanjem stikov v kvaliteti K2 in brušenjem, izvedena priprava za slikanje. Vključno z izvedbo vseh zaključkov, reg, kitanj, pripravo za vgradnjo svetil in ostalih instalacijskih elementov v stropu. | m² | 71.17 |  | 0
V ceni potrebno upoštevati ojačitve v podkonstrukciji za potrebe montaže inštalacij. Spodnja površina obeh tipov stropov mora biti poravnana. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
4.25. | Nabava, dobava in izdelava mavčnokartonskega spuščenega stropa; akustični strop z obrobo iz mavčnokartonskih plošč v ravnini (hodniki) v dozidanem delu objekta. Strop montiran na višini 300cm in 330cm, spuščen na globini 50-80cm.
a | ~ Akustični strop iz akustičnih mavčnih plošč s perforacijo z učinkom čiščenjem zraka po DIN EN 14190 z odpornostjo proti udarcem z žogo po DIN 18032-3. Plošče različnih dimenzij (200/65cm, 215/125cm, 225/65cm, 245,105cm), debeline 12,5mm. Perforacija neprekinjena - brez vidnih fug kot npr Knauf Cleaneo akustic 8-12-50 R ali enakovredno.
Perforacija z zamaknjeno okroglo perforacijo. Hrbtna stran je kaširana s standardno tkanino črne barve. Plošče z obliko robov FF za neviden stik med ploščami, komplet s fugiranjem.
| Spuščeni strop na podkonstrukciji iz pocinkanih profilov iz jeklene pločevine DIN 18182-1, kot osnovni in nosilni profili, obešanje z direktnim obešalom. | m² | 245.473 |  | 0
b | ~ Spuščena stropna obloga iz mavčnokartonskih plošč z vodoravno spodnjo ploskvijo brez fug s pokrito podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine, z obešali, pritrjeno na nosilni strop. Spodnja vidna ploskev iz masivnih mavčnih plošč. Debelina obloge: 12,5 mm (kot npr. sistem Knauf stropni sistem D 112 ali enakovredno).
| Mavčnokartonske plošče zaključene z bandažiranjem ter kitanjem stikov v kvaliteti K2 in brušenjem, izvedena priprava za slikanje. Vključno z izvedbo vseh zaključkov, reg, kitanj, pripravo za vgradnjo svetil in ostalih instalacijskih elementov v stropu. | m² | 88.34 |  | 0
V ceni potrebno upoštevati ojačitve v podkonstrukciji za potrebe montaže inštalacij. Spodnja površina obeh tipov stropov mora biti poravnana. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
4.26. | Nabava, dobava in izdelava mavčnokartonskega spuščenega stropa; akustični strop z obrobo iz mavčnokartonskih plošč v ravnini, delno z vmesno kaskado (hodniki) v dozidanem delu objekta. Strop montiran na višini 330cm in 390cm, spuščen na globini 50-120cm.
a | ~ Akustični strop iz akustičnih mavčnih plošč s perforacijo z učinkom čiščenjem zraka po DIN EN 14190 z odpornostjo proti udarcem z žogo po DIN 18032-3. Plošče različnih dimenzij (200/65cm, 215/125cm, 225/65cm, 245,105cm), debeline 12,5mm. Perforacija neprekinjena - brez vidnih fug kot npr Knauf Cleaneo akustic 8-12-50 R ali enakovredno.
Perforacija z zamaknjeno okroglo perforacijo. Hrbtna stran je kaširana s standardno tkanino črne barve. Plošče z obliko robov FF za neviden stik med ploščami, komplet s fugiranjem.
| Spuščeni strop na podkonstrukciji iz pocinkanih profilov iz jeklene pločevine DIN 18182-1, kot osnovni in nosilni profili, obešanje z direktnim obešalom. | m² | 45.61 |  | 0
b | ~ Spuščena stropna obloga iz mavčnokartonskih plošč z vodoravno spodnjo ploskvijo brez fug s pokrito podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine, z obešali, pritrjeno na nosilni strop. Spodnja vidna ploskev iz masivnih mavčnih plošč. Debelina obloge: 12,5 mm (kot npr. sistem Knauf stropni sistem D 112 ali enakovredno).
| Mavčnokartonske plošče zaključene z bandažiranjem ter kitanjem stikov v kvaliteti K2 in brušenjem, izvedena priprava za slikanje. Vključno z izvedbo vseh zaključkov, reg, kitanj, pripravo za vgradnjo svetil in ostalih instalacijskih elementov v stropu. | m² | 29.11 |  | 0
c | ~ Kaskada, globine 20cm z zaključnim vogalnim profilom. | m' | 5.74 |  | 0
d | ~ Kaskada, globine 120cm z zaključnim vogalnim profilom. | m' | 9.46 |  | 0
V ceni potrebno upoštevati ojačitve v podkonstrukciji za potrebe montaže inštalacij. Spodnja površina obeh tipov stropov mora biti poravnana. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
4.27. | Nabava, dobava in izdelava mavčnokartonskega spuščenega stropa; spuščeni strop iz mavčnokartonskih plošč v ravnini (shramba, strojnica, ele. prostor) v dozidanem delu objekta. Strop montiran na višini 300cm in 330cm, spuščen na globini 50cm.
Spuščeni strop na enonivojski kovinski konstrukciji iz glavnih ter prečnih nosilcev širine 15 mm kot npr. Prelude 15 TL GW ali enakovredno, obešenih v nosilni strop z obešali za spuščanje do 60cm.
Stropna obloga iz mavčnokartonskih plošč z vodoravno spodnjo ploskvijo brez fug s pokrito podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine, z obešali, pritrjeno na nosilni strop. Spodnja vidna ploskev iz masivnih mavčnih plošč. Debelina obloge: 12,5 mm (kot npr. sistem Knauf stropni sistem D 112 ali enakovredno).
Mavčnokartonske plošče zaključene z bandažiranjem ter kitanjem stikov v kvaliteti K2 in brušenjem, izvedena priprava za slikanje. Vključno z izvedbo vseh zaključkov, reg, kitanj, pripravo za vgradnjo svetil in ostalih instalacijskih elementov v stropu.
| V ceni potrebno upoštevati ojačitve v podkonstrukciji za potrebe montaže inštalacij. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 14.88 |  | 0
4.28. | Nabava, dobava in izdelava mavčnokartonskega spuščenega stropa; spuščeni strop iz vlagoodpornih mavčnokartonskih plošč v ravnini (čistila, sanitarije, kopalnice, prhe, garderobe,...) v dozidanem delu objekta. Strop montiran na višini 300cm, spuščen na globini 50-350cm.
Spuščeni strop na enonivojski kovinski konstrukciji iz glavnih ter prečnih nosilcev širine 15 mm kot npr. Prelude 15 TL GW ali enakovredno, obešenih v nosilni strop z obešali za spuščanje do 60cm.
Stropna obloga iz vlagoodpornih mavčnokartonskih plošč z vodoravno spodnjo ploskvijo brez fug s pokrito podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine, z obešali, pritrjeno na nosilni strop. Spodnja vidna ploskev iz masivnih mavčnih plošč. Debelina obloge: 12,5 mm (kot npr. sistem Knauf stropni sistem D 112 ali enakovredno).
Mavčnokartonske plošče zaključene z bandažiranjem ter kitanjem stikov v kvaliteti K2 in brušenjem, izvedena priprava za slikanje. Vključno z izvedbo vseh zaključkov, reg, kitanj, pripravo za vgradnjo svetil in ostalih instalacijskih elementov v stropu.
| V ceni potrebno upoštevati ojačitve v podkonstrukciji za potrebe montaže inštalacij. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 189.46 |  | 0
STENSKE OBLOGE
4.29. | Nabava, dobava in montaža instalacijske ravnine z oblogo iz mavčnovlaknenih plošč (konstrukcija pripravljena za montažo mehke obloge) v dozidanem delu objekta (vadbeni prostor, mala dvorana): - instalacijska ravnina: les 60/50mm, - vmes kamena volna λD 0,038 W/mK (SIST EN 12667) kot npr. Kanuf Insulation NaturBoard FIT-G ali enakovredno, deb. 50mm, - mavčno - vlaknena plošča deb. 15mm, npr. Fermacell ali enakovredno. Vključno z izvedbo vseh predpisanih zaključkov in ustrezno pred pripravo podkonstrukcije za vgradnjo opreme in ostalih instalacijskih elementov. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 220 |  | 0
4.30. | Nabava, dobava in montaža akustične obloge in instalacijske ravnine z oblogo iz mavčnovlaknenih plošč v dozidanem delu objekta (vadbeni prostor, mala dvorana): - instalacijska ravnina: les 60/50mm, - vmes mineralna volna λD 0,038 W/mK (SIST EN 12667) kot npr. Kanuf Insulation NaturBoard FIT-G ali enakovredno, deb. 50mm, - mavčno - vlaknena plošča deb. 15mm, npr. Fermacell ali enakovredno,
- akustična obloga iz akustičnih plošč iz lesne volne kot npr. Heradesign ali enakovredno. Akustične plošče iz negorljive lesne volne s klasifikacijo odziva A2. Plošče montirane v rastru po izboru projektanta in v barvi po izboru projektanta.
| Obloga montirana na tipsko omega pocinkano podkonstrukcijo s sponkami za pritrjevanje. Med nosilne profile vgrajena 30mm kamene volne, kot npr. Knauf Insulation NaturBoard VENTI ali enakovredno. Vključno z izvedbo vseh zaključkov, pripravo za vgradnjo opreme in ostalih instalacijskih elementov. Vključno z izvedbo vseh predpisanih zaključkov in ustrezno pred pripravo podkonstrukcije za vgradnjo opreme in ostalih instalacijskih elementov. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 450 |  | 0
| SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA: |  |  | 0
5. | KERAMIČARSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju keramičarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah keramičarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; betonske stene očistiti emulzij od premazov opažev, pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v cementno malto je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti , tako da so stiki pokriti s rozetami.
Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno z nadzorom in projektantom določi način, smer in vzorec polaganja. Fuge med posameznimi ploščicami se obdelajo: s hitrovezočo cementno fugirno maso proizvedeno po SIST EN 1388 - širina fug 3 mm. Vse izbrane formate pred polaganjem pisno potrdi odgovorni projektant.
Na mestu mokrih prostorov se keramika po izboru proj. arhitekture lepi na tesnilno maso vodne emulzije na osnovi kavčuk/bitumna ali kavčuk butila (3 x nanos), za podlogo se uporabijo vlagoodporne plošče. Kakovostna stopnja fugiranja v mokrih prostorih je Q2. Površine obložene s keramičnimi ploščicami morajo biti izvedene tako, da ustrezajo mehanskim in estetskim zahtevam, ki jih je potrebno predhodno uskladiti z arhitektom. Vse mere kontrolirati na licu mesta.
Izveden tlak mora biti raven, sprijetost s podlago mora biti dobra po vsej površini plošč. Keramične ploščice morajo ustrezati 1. kakovostnemu razredu. Za zunanje pogoje je treba izbrati keramične ploščice z dokazilom, da so odporne proti zmrzovanju. Vrste lepil za ploščice in zahteve za lepila so predpisane v standardu SIST EN 12004.
Vrste lepil za ploščice in zahteve za lepila so predpisane v standardu SIST EN 12004. Upoštevati je potrebno: - SIST EN 14411 Keramične ploščice - SIST EN 12004 Lepila za ploščice - SIST EN 13888 Fugirne mase - SIST EN ISO 11600 Dodatni elementi – tesnilne mase - SIST EN 14891 Dodatni elementi – vodoneprepustni materiali - DIN 51130 Testiranje talnih oblog - proizdrsnost po metodi nagnjene ploščadi.
Pri polaganju keramičnih ali gres oblog je obvezno potrebno upoštevati sledeče splošne pogoje: - Minimalni izvedbeni pogoji za vgradnjo keramičarskih oblog: - Izvedeni tlak iz keramike se lahko mehansko obremeni po ca. 3 do 4 dneh. - Temperatura podlage min. 10°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min. 10°C. - V primeru izvedbe emulzijskih epoksidnih sistemov:
Temperatura podlage min. 15°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min.15°C. - Relativna vlaga zraka v prostoru max. 75%. - Vsebnost vlage v cementni podlagi do 4,5% CM. - Oprijemna trdnost podlage ³ 1,5 N/mm2. - Tlačna trdnost AB podlage ³ 25 N/mm2. - Tlačna trdnost cementnega estriha ³ 30 N/mm2. - Ravnost osnovne podlage v skladu z DIN EN 18202 (tabela 3).
Upoštevati je potrebno navodila iz tehničnih listov o produktih in priložena priporočila v zadnji izdaji izbranega proizvajalca. Izgled in stopnjo protidrsnosti je potrebno na osnovi vzorca predhodno pisno potrditi s strani nadzora in projektanta. - Obvezna ustreznost materialov za uporabo v prehrambeni industriji. - Obvezna ustreznost materialov za uporabo v bivalnih prostorih. - Obvezna je izvedba opisanega sistema, vendar poljubnega proizvajalca.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom del na objektu preveriti pravilnost podloge, mere in količine. Za morebitne pomisleke glede pravilnosti izvedbe je opozoriti vodstvo gradbišča. Barvo in kvaliteto ploščic določi odgovorni projektant objekta, v kolikor ista izvedba ni navedena pod posamezno postavko popisa del. V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
TALNA KERAMIKA
5.1. | Nabava, dobava in izvedba tlaka iz granitogres ploščic v prostorih dozidanega objekta (hall, strojnica, ele. prostor, shramba, vetrolov, čistila, sprejwmna pisarna, godniki). Izvedba tlaka iz granitogres ploščic lepljenih s cementnim lepilom na estrih.
V ceni zajeti tudi nizkostensko oblogo iz granitogres ploščic višine 10cm, stenski inox profil (zaokrožnico) med talno keramiko in nizkostensko oblogo ter zaključni inox stenski profil nizkostenske obloge. Delovni stiki in način polaganja se predvidijo po načrtu polaganja.
| Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal, fugiranjem in silikoniziranjem zadnje vogalne fuge s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase in z vsem potrebnim materialom. - dimenzije npr. 30 x 30 cm - deb. 9 mm - drsnost R 10. Ploščice v dveh različnih barvah, srednjega cenovnega razreda. Barva in način polaganja po izboru projektanta. | m² | 255.56 |  | 0
a | Stenska obroba. | m' | 150.83 |  | 0
Granitogres nabavne vrednosti do 20€/m2. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
5.2. | Nabava, dobava in izvedba tlaka iz granitogres ploščic v kuhinjskih prostorih dozidanega objekta (prostori kuhinje). Izvedba tlaka iz granitogres ploščic lepljenih s cementnim lepilom na estrih.
V ceni zajeti tudi stenski inox profil (zaokrožnico) med talno keramiko in stensko keramiko. Delovni stiki in način polaganja se predvidijo po načrtu polaganja.
| Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal, fugiranjem in silikoniziranjem zadnje vogalne fuge s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase in z vsem potrebnim materialom. - dimenzije npr. 30 x 30 cm - deb. 9 mm - drsnost R 11. Ploščice v dveh različnih barvah, srednjega cenovnega razreda. Barva in način polaganja po izboru projektanta. | m² | 191.54 |  | 0
a | Zaokrožnica. | m' | 150.31 |  | 0
Granitogres nabavne vrednosti do 20€/m2. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
5.3. | Nabava, dobava in izvedba obloge stopnic iz nepoliranih granitogres ploščic v dozidanem objektu (stopnišče). Izvedba obloge nastopnih in čelnih ploskev iz nepoliranih granitogres tipskih stopniščnih elementov. V ceni zajeti tudi nizkostensko oblogo iz granitogres ploščic v diagonali višine 5-28cm oz 10cm.
V ceni zajeti inox stopniščni profil z gumo in zaključni inox stenski profil nizkostenske obloge.
| Delovni stiki in način polaganja se predvidijo po načrtu polaganja. Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal, fugiranjem in z vsem potrebnim materialom. - deb. 9 mm - drsnost R 10 - višina stopnic 172mm, globina 341mm. Ploščice v dveh različnih barvah, srednjega cenovnega razreda. Barva in način polaganja po izboru projektanta. | m² | 138.92 |  | 0
a | Stopniščni profil. | m' | 224.07 |  | 0
b | Stenska obroba. | m' | 94.91 |  | 0
Granitogres nabavne vrednosti do 20€/m2. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
5.4. | Nabava, dobava in izvedba tlaka iz sanitarnih keramičnih ploščic v dozidanem objektu (sanitarni prostori), srednji cenovni razred, dimenzije npr. 30/30cm, protizdrsnost R10. Izvedba tlaka iz keramičnih ploščic lepljenih s cementnim lepilom na estrih. V ceni zajeti tudi zaokrožnice med tlakom in stenami izdelane iz tipskih keramičnih zaokrožnic.
| Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal, fugiranjem in silikoniziranjem zadnje vogalne fuge s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase. Keramika v dveh različnih barvah, srednjega cenovnega razreda. Barva in način polaganja po izboru projektanta. | m² | 114.34 |  | 0
a | Zaokrožnica. | m' | 143.15 |  | 0
Keramika nabavne vrednosti do 20€/m2. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
STENSKA KERAMIKA
5.5. | Nabava, dobava in izvedba obloge sten iz sanitarnih stenskih keramičnih ploščic v dozidanem delu objekta (sanitarni prostori). Keramika dimenzije npr. 60/20cm. Izvedba obloge iz keramičnih ploščic lepljenih s cementnim lepilom na podlago do višine 340cm (do stropa).
Stenska keramika zaključena z inox stenskim profilom na vogalih in inox stenskim profilom - zaokrožnico v kotih.
Vsa dela in preddela vključno z izravnavo, fugiranjem in silikoniziranjem vogalnih fug s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase in z vsem potrebnim materialom.
a | Stenski profili. | m' | 290.4 |  | 0
b | Keramika v dveh različnih barvah in z vzorcem, srednjega cenovnega razreda. Barva in način polaganja po izboru projektanta. | m² | 700.82 |  | 0
Keramika nabavne vrednosti do 20€/m2. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
5.6. | Nabava, dobava in izvedba obloge sten iz sanitarnih stenskih keramičnih ploščic v dozidanem delu objekta (učilnice in jedilnica - ob umivalnikih). Keramika dimenzije npr. 60/20cm. Izvedba obloge iz keramičnih ploščic lepljenih s cementnim lepilom na podlago do višine 290cm.
Stenska keramika zaključena z inox stenskim profilom (na vrhu in na vogalih) in inox stenskim profilom - zaokrožnico v kotih.
Vsa dela in preddela vključno z izravnavo, fugiranjem in silikoniziranjem vogalnih fug s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase in z vsem potrebnim materialom.
a | Stenski profili. | m' | 68.1 |  | 0
b | Keramika v dveh različnih barvah in z vzorcem, srednjega cenovnega razreda. Barva in način polaganja po izboru projektanta. | m² | 68.56 |  | 0
Keramika nabavne vrednosti do 20€/m2. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
5.7. | Nabava, dobava in izvedba obloge sten iz stenskih keramičnih ploščic v dozidanem delu objekta (kuhinjski prostori). Keramika dimenzije npr. 60/20cm. Izvedba obloge iz keramičnih ploščic lepljenih s cementnim lepilom na podlago do višine 330cm (do stropa).
Stenska keramika zaključena z inox stenskim profilom na vogalih in inox stenskim profilom - zaokrožnico v kotih.
Vsa dela in preddela vključno z izravnavo, fugiranjem in silikoniziranjem vogalnih fug s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase in z vsem potrebnim materialom.
a | Stenski profili. | m' | 168.3 |  | 0
b | Keramika v dveh različnih barvah srednjega cenovnega razreda. Barva in način polaganja po izboru projektanta. | m² | 464.83 |  | 0
Keramika nabavne vrednosti do 20€/m2. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
6. | TLAKARSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
Pred polaganjem talne obloge je potrebno predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto tlaka in pomeriti stopnjo vlage. Pred polaganjem je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganja določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog.
Upoštevati je potrebno: - SIST EN 14342 Lesene talne obloge - SIST EN 14041 Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge - SIST EN 14259 Lepila za talne obloge - SIST EN ISO 3673-1 Epoksidne smole V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
6.1. | Nabava, dobava in priprava podlage za polaganje finalnega tlaka.
a | ~ Certificirana meritev vlage v estrihu s karbidno metodo - 10 merilnih mest. | kpl. | 1 |  | 0
b | ~ Izrez in tesnjenje diletacijskih reg po sistemu SikaFlex s penastimi polietilenskimi vložki, temeljnim premazom kot npr. Sika primer 3-N ter Sikaflex PRO-3 trajno elastično tesnilno maso ali enakovredno. | m' | 500 |  | 0
c | ~ Mehanska priprava betonske podlage s peskanjem, rezkanjem ali brušenjem do odprte strukture betonske plošče. Obdelava poškodb v podlagi, kot so vdrtine od udarcev, poroznost in vrzeli z epoksidno malto kot npr. Sikafloor 150 ali enakovredno in dodatkom kremenčevega peska. Izvedba sidrnih kanalov na vseh prekinitvah tlaka. Pred izvedbo naslednje faze odstranimo vse prašne delce in slabo sprijeti material z vseh površin z industrijskim sesalnikom. | m² | 2242.75 |  | 0
d | ~ Izvedba parne zapore do vlage 4% - dvojni nanos. | m² | 2242.75 |  | 0
e | ~ Nanos disperzijskega predpremaza kot npr. Schonox SHP ali enakovredno, izravnava podlage s cement polimerno izravnalno maso kot npr. Schonox ZM ali enakovredno (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2) povprečne debeline 6,0mm (zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15-20°C, temperatura zraka 18-25°C, relativna zračna vlaga pod 70%). | m² | 2242.75 |  | 0
6.2. | Nabava, dobava in polaganje visokokvalitetne protidrsne PVC homogene talne obloge (gard.uč.šp., gard. 3, wc, gard. 2, wc, gard. 1, wc, gard. 4) v dozidanem delu objekta kot npr. Tarasafe Ultra H2O s čepki v roli ali enakovredno; skupna debelina EN 428 2.0mm, skupna teža EN 430 2400 gr/m2, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Cfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 660.2 ≤ 4.0mm3 - razred P,
dimenzijska stabilnost EN 434 ≤ 0.40%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0.01mm, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost na mokro nogo C, zdrsnost na mokro talno oblogo R11, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Evercare, 100% recycable.
| Predhodno brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Emiclassic ali enakovredno, dobava varilne vrvice in vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti. | m² | 81.9 |  | 0
a | Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 32mm višine 15cm. | m' | 55.06 |  | 0
Tlak v 3 različnih barvnih odtenkih po izboru projektanta, položen v raznih vzorcih in z izrezi raznih likov.
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
6.3. | Nabava, dobava in polaganje visoko kvalitetne organske talne obloge (večnam. prost., hodniki, tribuna, učilnice, zbornica, računovodstvo, tajništvo, pomoč. ravn. kabineti, arhivi, nadzorna soba) v dozidanem delu objekta. Talne obloge proizvedene na osnovi zelo zmogljivega kompozitnega bio-poliuretana ecuran, ki je zmes rastlinskih olj (repično/ricinusovo) in naravnih mineralov (kreda) brez vsebnosti nitrazaminov, vinilkloridov, plastifikatorjev, termo plastičnih kloridov, kot npr. Wineo 1500 FCS ali enakovredno;
skupna debelina (minimalno) EN 428 2,5 mm, skupna teža EN 430 3600 gr/m2, klasifikacija EN 16776 A 34-43, ognjevarnost EN 14041 Cfl-s1, razred T, zvočna izolativnost EN ISO 10140 4 dB, primerna za zelo prehodna območja, odlična UV stabilnost, nevtralni vonj, mehanska odpornost. Zagotavljati mora ekološke standarde dokazljive s certificiranji; Blue Angel, Cradle to cradle, Green guard, A+.
| Predhodno brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža naravne talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Emiclassic, dobava varilne vrvice in vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti. | m² | 1443.36 |  | 0
a | Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 32mm višine 15cm. | m' | 785.68 |  | 0
Tlak v 3 različnih barvnih odtenkih po izboru projektanta, položen v raznih vzorcih in z izrezi raznih likov.
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
6.4. | Nabava, dobava in polaganje visoko kvalitetne organske talne obloge (učilnice, hodniki) v obstoječem delu objekta kjer se izvaja rekonstrukcija. Talne obloge proizvedene na osnovi zelo zmogljivega kompozitnega bio-poliuretana ecuran, ki je zmes rastlinskih olj (repično/ricinusovo) in naravnih mineralov (kreda) brez vsebnosti nitrazaminov, vinilkloridov, plastifikatorjev, termo plastičnih kloridov, kot npr. Wineo 1500 FCS ali enakovredno;
skupna debelina (minimalno) EN 428 2,5 mm, skupna teža EN 430 3600 gr/m2, klasifikacija EN 16776 A 34-43, ognjevarnost EN 14041 Cfl-s1, razred T, zvočna izolativnost EN ISO 10140 4 dB, primerna za zelo prehodna območja, odlična UV stabilnost, nevtralni vonj, mehanska odpornost. Zagotavljati mora ekološke standarde dokazljive s certificiranji; Blue Angel, Cradle to cradle, Green guard, A+
| Predhodno brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža naravne talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Emiclassic, dobava varilne vrvice in vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti. | m² | 497.21 |  | 0
a | Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 32mm višine 15cm. | m' | 220.64 |  | 0
Tlak v 3 različnih barvnih odtenkih po izboru projektanta, položen v raznih vzorcih in z izrezi raznih likov.
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
6.5. | Nabava, dobava in izvedba samorazlivnega visoko mehansko in kemično odporenega hibridnega tlaka (teh.prostor, pr.vzdrž. 1 in 2) v dozidanem delu objekta. Samorazlivni tlak okvirne debeline 2- 3 mm po sistemu kot npr. Sikafloor PurCem HS-26 Gloss ali enakovredno. Tlak mora zagotavljati 80 trdote po Shore D po ASTM D 2240, odpornost na obrabo AR0.5 po EN 13892-4, odpornost na udarce Razred II (> 10 N/m2) po ISO 6272, odziv na ogenj Bfl-s1 po EN 13501-1 ter razred II prepustnosti na vodno paro po EN 1504-2.
| Tlak v sestavi: - Oprijemni sloj: Trikomponentni hibridni tlak kot npr. Sikafloor 260 PurCem ali enakovredno v okvirni porabi 1 kg/m2. - Obrabna plast: Trikomponentni hibridni tlak kot npr. Sikafloor 260 PurCem ali enakovredno v okvirni porabi 1,8 kg/m2 za 1 mm debeline. | m² | 67.06 |  | 0
a | Nabava, dobava materiala in izvedba obstenskih zaokrožnic s hibridno malto kot npr. Sikafloor 29 PurCem ali enakovredno ter preplastitev s kot npr. Sikafloor 310 PurCem ali enakovredno v enakem barvnem tonu kot tlak. | m' | 57.94 |  | 0
Tlak v barvi po izboru projektanta.
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
6.6. | Nabava, dobava in izvedba samorazlivnega visoko mehansko in kemično odporenega hibridnega tlaka (strojnica klimata 1 in 2) v dozidanem delu objekta. Samorazlivni tlak okvirne debeline 2- 3mm po sistemu kot npr. Sikafloor PurCem HS-26 Gloss ali enakovrdno. Tlak mora zagotavljati 80 trdote po Shore D po ASTM D 2240, odpornost na obrabo AR0.5 po EN 13892-4, odpornost na udarce Razred II (> 10 N/m2) po ISO 6272, odziv na ogenj Bfl-s1 po EN 13501-1 ter razred II prepustnosti na vodno paro po EN 1504-2.
| Tlak v sestavi: - Oprijemni sloj: Trikomponentni hibridni tlak Sikafloor 260 PurCem v okvirni porabi 1 kg/m2. - Obrabna plast: Trikomponentni hibridni tlak Sikafloor 260 PurCem v okvirni porabi 1,8 kg/m2 za 1 mm debeline. - Protidrsni sloj: posipno sredstvo (perlice) za doseganje željene protidrsnosti, granulacija 0.50. | m² | 166.69 |  | 0
a | Nabava, dobava materiala in izvedba obstenskih zaokrožnic s hibridno malto kot npr. Sikafloor 29 PurCem ali enakovredno ter preplastitev s kot npr. Sikafloor 310 PurCem ali enakovredno v enakem barvnem tonu kot tlak. | m' | 72.39 |  | 0
Tlak v barvi po izboru projektanta.
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
6.7. | Nabava, dobava in izvedba PVC športnega poda (vadbeni prostor, mala dvorana): visokokvalitetna PVC heterogena športna talna obloga kot npr. Taraflex Sport M EVOLUTION ali enakovredno; obdelava površine kot npr. Triple Action Protecsol ali enakovredno (optimalno razmerje blokada-zdrs noge, površina, ki ne ožge kože pri podrsu, minimalni stroški vzdrževanja v eksploataciji),
D-Max sistem površinskih slojev (zagotovitev max. elastičnosti in odpornosti površine, hkrati zagotavljanje velike odpornosti proti vtisovanju in ustrezne absorbcije udarcev), dvojno penasto hrbtišče CXP HD (trajno zagotavljanje comforta in varnosti), površina permanentno
antibakteriološko in antifungicidno obdelana - Sanosol, skupna debelina EN 428 7.5mm, skupna teža EN 430 4.7kg/m2, dolžina rol poljubna, širina rol EN 426 1.5m, absorbcija udarcev EN 14808 25% (DIN18032 35%), vertikalna deformacija EN 14809 3.5mm, koeficient drsnosti EN 13036-4 80 - 110, odboj žoge ≥ 90%, abrazija EN ISO 5470-1 ≤ 350, odbojna odpornost ≥ 8, odpornost na vtisovanje EN 1516 ≤ 0,5, udarni zvok 18dB, ognjevarnost EN 13501-1 Cfl – s1.
| Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Emiclassic ali enakovredno, dobava varilne vrvice in vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti. | m² | 1324.74 |  | 0
a | Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 32mm višine 15cm. | m' | 204.32 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA: |  |  | 0
7. | SLIKOPLESKARSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju slikopleskarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela, ter nabavo in dobavo materiala z vsemi potrebnimi transporti. Pri posameznih postavkah tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še: ~ Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedenea v tem popisu se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
~ Delavci, ki delajo na višini, morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu). Upoštevati je splošna navodila in predpise iz varstva pri gradbenih in slikopleskarskih delih, varovanje dihal z zaščitno masko in zaščita oči z zaščitnimi očali ali ščitnikom za obraz je potrebno le pri ročnem ali strojnem brušenju vgrajene mase.
Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja in ton mora biti enoten. Pred pričetkom je potrebno predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
V ceno je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih ograj, zidnih površin, ipd… Pleskarski izdelki (kit, barve in ostali premazi) morajo ustrezato sledečim parametrom in zahtevam: paroprepustnost izravnalnih mas po EN ISO 7783-2; koeficient μ<40; vrednost Sd (d = 3 mm) <0,12; (m) razred I (visoka paroprepustnost). Paroprepustnost končnih zidnih premazov po EN ISO 7783-2; koeficient μ<100; vrednost Sd (d = 3 mm) <0,01; (m) razred I (visoka paroprepustnost).
PRIPRAVA PODLAGE; Podlaga pred nanoson izravnalne mase mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, v vodi lahko topnih soli, mastnih oblog in druge umazanije. Prah in drugo neoprijeto umazanijo posesamo ali odstranimo z ometanjem, nerazgrajene ostanke opažnih olj z betonskih površin pa operemo s curkom vroče vode ali pare. Z zidnimi plesnimi okužene površine pred nanosom izravnalne mase obvezno dezinficiramo.
Novograjene omete pred vgradnjo izravnalne mase sušimo oziroma zorimo za vsak cm debeline vsaj 7 do 10 dni, na nove betonske podlage pa izravnalne mase ne nanašamo prej kot mesec dni po betoniranju (navedeni časi sušenja podlage veljajo za normalne pogoje: T = +20 ºC, rel. zr. vl. = 65 %). Podlaga naj bo trdna suha in čista – brez slabo vezanih delcev, prahu, ostankov opažnih olj, masti in druge umazanije.
Novo vgrajene omete in izravnalne mase v normalnih pogojih (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %) sušimo oziroma zorimo najmanj 1 dan za vsak mm debeline, za betonske podlage pa je čas sušenja minimalno en mesec. Z že prebarvanih površin odstranimo vse v vodi lahko in hitro razmočljive barvne nanose ter opleske z oljnimi barvami, laki ali emajli.
Z zidnimi plesnimi okužene površine pred barvanjem obvezno dezinficiramo. Pred prvim barvanjem na vse površine je obvezen osnovni premaz z ustrezno emulzijo. Osnovni premaz nanesemo s čistim orodjem; ročno s čopiči in valjčki ali strojno z brizganjem. Z barvanjem lahko v normalnih pogojih (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %) pričnemo 6 -12 ur po nanosu osnovnega premaza.
VGRADNJA IZRAVNALNIH MAS; Maso običajno vgrajujemo v dveh slojih, pri čemer naj debelina posameznega sloja ne presega 1 do 2 mm, skupna debelina dvoslojnega nanosa pa 3 mm. Maso nanašamo ročno – z nerjavečo jekleno gladilko – in jo po obdelovani ploskvi razvlečemo. Pri tem skušamo površino čim bolj zgladiti. Če je potrebno, odvečni material z gladilko odvzamemo in odstranimo. Prvi sloj pred nanosom drugega, enako pa tudi drugi oziroma zaključni sloj, obrusimo s finim brusnim papirjem.
Brušenje je lahko ročno ali strojno. Če površine pripravljamo za zahtevnejše dekorativne obdelave, uporabimo brusni papir štev. 150, v drugih primerih pa izbiramo med brusnimi papirji štev. 80 in 120. Vgradnja izravnalne mase je možna le v primernih mikroklimatskih pogojih: temperatura zraka in zidne podlage naj ne bo nižja od +5 ºC in ne višja od +35 ºC, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %.
NANAŠANJE BARVE; Barvo nanašamo v dveh slojih v razmaku 4 – 6 ur (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %), s čistim, ustreznim in s tehničnim listom predpisanim orodjem za poldisperzijsko ali disperzijsko barvo. Posamezno zidno ploskev barvamo brez prekinitev od enega do drugega skrajnega robu. Nedostopne površine (koti, vogali, žlebovi, ozke špalete, ipd.) vedno obdelamo najprej. Barvanje je možno le v primernih razmerah oziroma v primernih mikroklimatskih pogojih: temperatura zraka in zidne podlage naj bo od +5 ºC do +35 ºC, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %.
Upoštevati je potrebno: - SIST EN 13300 Barve in premazna sredstva ter sistemi za zidove in stropove v notranjih prostorih - SIST EN 1062-1 Barve in premazna sredstva ter sistemi za zunanje zidove (fasade) - SIST EN 1504-2 Funkcijska premazna sredstva in sistemi za zaščito betonskih površin - SIST EN 15824 Zunanji in notranji ometi na osnovi organskih veziv - SIST EN 927 Barve in laki - Premazi in premazni sistemi za zunanjo zaščito lesa V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
7.1. | Nabava, dobava, dvakratno kitanje, brušenje in dvakratno slikanje sten in stropov s kakovostno disperzijsko barvo v več barvnih odtenkih za bolj obremenjene notranje površine, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom. Barva po izboru projektanta. Kvaliteta obdelave Q3.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 6824.45 |  | 0
7.2. | Nabava, dobava in slikanje sten z notranjo visoko kakovostno pralno zidno barvo (Latex) v dozidanem objektu, do višine 1,80m; barva za zelo obremenjene notranje stenske površine v več barvnih tonih, pralno po EN 1300, dobro pokrivno z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom. Barva po izboru projektanta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 2274.82 |  | 0
7.3. | Nabava, dobava in obdelava fug in stikov; kitanje posameznih fug med različnimi gradbenimi materiali z belim akrilnim kitom; obelava po navodilih proizvajalca. Obračun po dejansko izvedenih delih. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 135 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0
8. | FASADERSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, pritrdilni in tesnilni material, ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe, ki jih mora potrditi projektant.
Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom! Podkonstrukcija prezračevane fasade mora biti dimenzionirana na mehanske obremenitve za konkretno mesto vgradnje.
Upoštevati je potrebno: - SIST EN 12467 Vlakno-cementne ravne plošče - STS ali ETA Fasadna sidra - STS ali ETA Betonska sidra - STS Prezračevani mehansko pritrjeni in lepljeni fasadni sistemi V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
8.1. | Nabava, dobava, montaža in demontaža fasadnega odra; enostavni cevni fasadni oder, višine do 16,00m. Oder za izdelavo fasade, montažo kleparskih izdelkov, žlebov, obrob ter za izdelavo finalnih opleskov.
| Oder z zaščitno ponjavo ter z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 2911.83 |  | 0
8.2. | Nabava, dobava in izdelava klasične kontaktne fasade z zaključnim tankoslojnim ometom v sestavi:
~ lepilo; oplemeniteno mineralno lepilo v visoko močjo sprijemanja
~ toplotna izolacija; plošče iz kamene volne (kot npr. Knauf Insulation FKD-S Thermal ali enakovredno), debeline 26cm (toplotno izolacijske plošče v dveh slojih; toplotna prevodnost 0,035 W/mK (SIST EN 12667), odziv na ogenj razred A1 (SIST EN 13501-1)
~ malta; visoko oplemenitena malta, elastična in s polimernimi vezivi oplemenitena mineralna malta, paropropustna, odporna na zunanje vplive
~ armirna mrežica iz plastificirani, alkalno obstojnih steklenih niti
~ PVC vogalniki z mrežico za utrjevanje vogalov in zidnih odprtin
~ zaključni profili z mrežico za izdelavo odkapnih robov
~ okenski profil s 3D tesnilnim trakom; za izdelavo stikov med okni in vrat s fasado
~ malta; visoko oplemenitena malta, elastična in s polimernimi vezivi oplemenitena mineralna malta, paropropustna, odporna na zunanje vplive
~ prednamaz za impregnacijo armirnega sloja za boljšo sprijemanje z zaključnim slojem
| ~ zaključni omet; disperzni dekorativni omet v več različnih barvnih odtenkih in v dveh različnih strukturah (tehnika zaribavanja in tehnika s česanjem ali brazdanjem); omet za največje temperaturne obremenitve v barvi po izboru projektanta. | m² | 2647.12 |  | 0
a | Dilatacijski fasadni profil na stiku z obstoječim objektom. | m' | 29.92 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| SKUPAJ FASADERSKA DELA: |  |  |  | 0
9. | PREDPRAŽNIK | em | količina | cena / em | vrednost
9.1. | Nabava, dobava in vgradnja zunanjega talnega prepražnika pred vhodom v objekt; vgradni talni predpražnik v kovinskem Rf kotniku.
Zunanji predpražnik za normalno do močno obremenitev kot npr. EMCO DIPLOMAT Premium tip 522 P Care B ali enakovredno. Nosilni profil iz torzijsko trdnega aluminija z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani kot npr. Premium ali enakovredno.
Predpražnik višine 22mm, nastopna ploskev z vložkom kot npr. Care ali enakovredno - robusten in izjemno obstojen proti obrabi za učinkovito zmanjšanje fine umazanije. Dodatni profil s ščetkasto letvijo s povečanim učinkom čiščenja. Razmik med profili z distančniki iz gume 5mm.
Material z rebrasto zgornjo površino 100% PA 6 (poliamid). Povezava med profili s plastiko ovito inox vrvico. Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1.
Komplet z vgradnjo okvirja in pripravo podlage ter vsemi potrebnimi deli in elementi.
a | 70x130cm | kos | 1 |  | 0
b | 120x140cm | kos | 1 |  | 0
c | 120x240cm | kos | 1 |  | 0
9.2. | Nabava, dobava in vgradnja notranjega talnega prepražnika na vhodu v objekt; vgradni talni predpražnik v kovinskem Rf kotniku.
Notranji predpražnik za normalno do močno obremenitev kot npr. EMCO DIPLOMAT Premium Large tip 522 PL Maximus Image + Design ali enakovredno. Nosilni profil iz torzijsko trdnega aluminija z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani kot npr. Premium ali enakovredno.
Predpražnik višine 22mm, nastopna ploskev z vložkom kot npr. Maximus-Image-Logo, primeren za enobarvni potisk logotipov in napisov ali enakovredno. Protidrsna varnost R 12 po DIN 51130. Standarden razmik med profili z distančniki iz gume 5mm.
Material z rebrasto zgornjo površino 100% PA 6.6 (poliamid). Povezava med profili s plastiko ovito jekleno vrvico. Gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1.
Komplet z vgradnjo okvirja in pripravo podlage ter vsemi potrebnimi deli in elementi.
a | 220x240cm | kos | 1 |  | 0
b | 900x240cm | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDPRAŽNIK: |  |  |  | 0
10. | DVIGALO | em | količina | cena / em | vrednost
10.1. | Nabava, dobava in montaža hidravličnega osebnega dvigala: - nosilnost 630kg ali 8 oseb - višina dviga 8500mm - hitrost vožnje 0,52m/s - elektro priključek 3 x 400/230V N PF 50 Hz - 3 postaje - 3x prehodna kabina
- vrsta pogona: hidravlični stranski indirektni cilinder 2:1 z jeklenimi vrmi, elektromotor, vijačna črpalka potoplena v olju, blok ventilov - avtomatsko niveliranje
- krmiljenje: mikroprocesorsko SIMPLEKX, avtomatsko reševanje
- kabina: prehodna, dimenzije 1100mm x 1400mm x 2190mm, stranice inox SB, viseči strop z indirektno LED razsvetljavo, vertikalno tipkalo po celi višini v inox-u z LCD poakzateljem položaja kabine s smermi vožnje, fotozavesa, zasilna razsvetljava, telefon, finalni tlak zajet v keramičarskih delih
- vrata kabine: avtomatska 2-krilna teleskopska, inox SB, dimenzije 900mm x 2000mm, 1 kom - vrata jaška: avtomatska 2-krilna teleskopska, inox SB 900mm x 2000mm, 3 kom - pozivna tipkala: nameščena ob etažnih vratih, s tipkami ŽELIM GOR - DOL z optičnim signalom potrditve poziva, LCD pokazatelj položaja kabine s smermi nadaljevanja vožnje
- jašek: AB (vključeno v postavki AB del), glava jaška 3900mm, jama jaška 2870mm - strojnica: v pritličju (cca 7m oddaljena od dvigalnega jaška)
| V ceni mora izvajelec upoštevati izdelavo gradbenih skic, izdelavo PID projektne dokumentacije, tehnični pregled dvigala s strani pooblaščene inštitucije, predaja certifikatov naročniku, razsvetljava v jašku dvigala in šolanje uporabnika. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ DVIGALO |  |  |  | 0
11. | GASILSKA OPREMA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, pritrdilni material. Gasilska oprema in tesnjenje prehodov instalacij skozi stene in plošče morajo biti izvedeni po navodilih študije požarne varnosti.
11.1. | Nabava, dobava in montaža gasilnih aparatov, vključno z montažo nosilcev za aparate in označitvijo. Lokacije montaže po požarnem elaboratu. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | 9 EG prah 27A | kos | 45 |  | 0
b | 12 EG prah 43A | kos | 4 |  | 0
c | 5 EG CO2 55B | kos | 1 |  | 0
11.2. | Nabava, dobava in izvedba protipožarnega tesnenja prehodov inštalacij skozi konstrukcijske elemente med požarnimi sektorji. Izvedba v skladu s požarnim elaboratom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a. | ~ dim. 200/150mm | kos | 1 |  | 0
b. | ~ dim 200/180mm | kos | 6 |  | 0
c. | ~ dim. 220/110mm | kos | 1 |  | 0
č. | ~ dim. 250/200mm | kos | 1 |  | 0
d. | ~ dim. 300/150mm | kos | 4 |  | 0
e. | ~ dim. 300/180mm | kos | 4 |  | 0
f. | ~ dim. 350/200mm | kos | 3 |  | 0
g. | ~ dim. 350/250mm | kos | 1 |  | 0
h. | ~ dim. 400/180mm | kos | 5 |  | 0
i. | ~ dim. 450/250mm | kos | 1 |  | 0
j. | ~ dim. 500/150mm | kos | 2 |  | 0
k. | ~ dim. 500/180mm | kos | 1 |  | 0
l. | ~ dim. 500/250mm | kos | 5 |  | 0
m. | ~ dim. 500/350mm | kos | 2 |  | 0
n. | ~ dim. 500/500mm | kos | 1 |  | 0
o. | ~ dim. 500/1600mm | kos | 1 |  | 0
p. | ~ dim. 550/150mm | kos | 1 |  | 0
r. | ~ dim. 550/450mm | kos | 1 |  | 0
s. | ~ dim. 550/1550mm | kos | 1 |  | 0
š. | ~ dim. 550/1650mm | kos | 1 |  | 0
t. | ~ dim. 600/200mm | kos | 1 |  | 0
u. | ~ dim. 600/350mm | kos | 2 |  | 0
v. | ~ dim. 600/400mm | kos | 2 |  | 0
z. | ~ dim. 600/500mm | kos | 4 |  | 0
ž. | ~ dim. 650/150mm | kos | 1 |  | 0
a.1. | ~dim. 650/350mm | kos | 2 |  | 0
b.1. | ~ dim. 650/450mm | kos | 1 |  | 0
c.1. | ~ dim. 700/450mm | kos | 4 |  | 0
č.1. | ~ dim. 850/800mm | kos | 1 |  | 0
d.1. | ~ dim. 1000/450mm | kos | 1 |  | 0
e.1. | ~ dim. 1050/750mm | kos | 1 |  | 0
f.1. | ~ dim. 1250/750mm | kos | 1 |  | 0
g.1. | ~ dim. 3300/1650mm | kos | 1 |  | 0
h.1. | ~ ø125mm | kos | 3 |  | 0
e.1. | ~ ø160mm | kos | 4 |  | 0
j.1. | ~ ø200mm | kos | 12 |  | 0
k.1. | ~ ø250mm | kos | 1 |  | 0
l.1. | ~ ø400mm | kos | 2 |  | 0
11.3. | Izdelava in montaža požarnega reda. Požarni red objekta v skladu z veljavno zakonodajo, izdelano po navodilu požarne študije. V ceni potrebno zajeti izdelavo, dobavo in montažo uokvirjenih "načrtov" na predpisane lokacije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
11.4. | Izdelava in montaža evakuacijskega načrta. Evakuacijski načrt v skladu z veljavno zakonodajo, izdelano po navodilu požarne študije. V ceni potrebno zajeti izdelavo, dobavo in montažo uokvirjenih "načrtov" na predpisane lokacije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ GASILSKA OPREMA: |  |  |  | 0

## ZUNANJA UREDITEV
C. | ZUNANJA UREDITEV
REKAPITULACIJA ZUNANJA UREDITEV
1. | RUŠITVENA DELA | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | 0
3. | BETONSKA DELA | 0
4. | TESARSKA DELA | 0
5. | KANALIZACIJA | 0
6. | ASFALTERSKA DELA IN TLAKOVANJE | 0
7. | OGRAJA | 0
8. | OPREMA | 0
| SKUPAJ: | 0
SPLOŠNA DOLOČILA
Pri izvajanju vseh del po opisih v nadaljevanju je upoštevati predhodno izdelano dokumentacijo, pogoje soglasodajalcev, gradbenega dovoljenja in elaboratov ter vseh normativov in standardov, ki veljajo za to področje v Republiki Sloveniji.
Zagotoviti je potrebno vse potrebne ukrepe za varno delo na gradbišču, primerne delovne pogoje, sanitarne in garderobne prostore ter zagotoviti vso varnostno opremo ter naprave.
Gradbišče skladno z zakonodajo ograditi in označiti, ter onemogočiti dostop nepooblaščenim.
1. | RUŠITVENA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju rušitvenih del je potrebno dosledno upoštevati vse pogoje iz načrta rušitev. Med rušenjem je potrebno obvezno preprečiti prašenje in ostale oblike onesnaževanja okolja. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in prevoze na stalno deponijo. Vse rušitve je potrebno izvajati po rušitvenem projektu.
Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov in odstranitev nevarne opreme je potrebno izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi in predpisanimi ukrepi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu. Pri vseh rušitvah nosilnih elementov je potrebno upoštevati vsa potrebna opiranja in podpiranja ter upoštevati navodila odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij in nadzornika!
V ceni postavk je potrebno zajeti tudi ločevanje, nakladanje in odvoz odpadkov na stalno deponijo po predpisih ravnanja z odpadki, vključno s plačilom vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranja in predelovanja odpadkov in pridobivanjem evidenčnih listov in poročil o deponiranju gradbenih odpadkov in drugimi navodili iz Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Upoštevati je potrebno vse določbe veljavne zakonodaje.
1.1. | Demontaža obstoječe zapornice in prestavitev na novo lokacijo komplet z odklopom, izkopom in ponovnim priklopom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
1.2. | Rušitev dela obstoječe asfaltne površine s predhodnim zarezovanjem linije rušitve. Asfaltne površine debeline cca 10cm. Strojno zarezovanje in strojno rušenje asfaltne površine, nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 63 |  | 0
a | Zarezovanje. | m' | 21.3 |  | 0
1.3. | Rušitev obstoječih betonskih robnikov, nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 179.45 |  | 0
1.4. | Rušitev obstoječih AB opornih / podpornih zidov; rušitev delno ob obstoječem objektu, nakladanje materiala na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 3.75 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Zemeljska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih in normativih. Odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, pridobivanje in vodenje evidenčnih listov z izdelavo poročila o deponiranju. Planum temeljnih tal je treba po izkopu grobo splanirati tako, da je v danih terenskih razmerah zagotovljeno čim boljše odvodnjavanje in da so upoštevane zahteve projekta (višina, nagibi, tolerance).
V nasipe, zasipe, kline in posteljico se ne smejo vgrajevati organske zemljine, korenine, ruša ali drugi materiali, ki bi zaradi biokemičnih procesov sčasoma spremenili mehansko fizikalne lastnosti. Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave samo po opisu v posameznem standardu še: ~ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu ~ pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po deževnem vremenu in mrazu. ~ črpanje vode iz gradbene jame in temeljev ~ čiščenje izkopov neposredno pred betoniranjem.
Obračun izkopov in prevozov zemlje se vrši v m³ raščenega terena, merjeno na osnovi profilov posnetih pred izvršenim izkopom in po njem. Po izkopu gradbene jame teren in izvedbo brežin pregleda geomehanik! Zgoščenost nasipa, zasipa in klina mora izvajalec preverjati z rezultati opravljenih in tekočih preizkusov. Upoštevati je potrebno: ~ SIST EN 13251 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki ~ SIST EN 13252 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
2.1. | Gradbena zakoličba; obnovitev zakoličenih osi za izkop (obračun po oseh projekta v skladu z geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o zakoličbi in zakoličbenim načrtom - projektom). Obnovitev in zavarovanje zakoličbene trase s količki, linijsko desko, železnimi klini in označeno z barvo. | kpl. | 1 |  | 0
2.2. | Strojni odriv humusa; površinski strojni odriv zemljine II.ktg. (plodna zemlja) v debelini cca 20,00cm. Nakladanje zemljine na kamion in odvoz na začasno deponijo po izboru izvajalca - zemljina zunanjo za ureditev. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 43.01 |  | 0
2.3. | Gradbena postavitev profilov (dvojni gradbeni profili) in prenos višin "objektov" na profile v skladu z geodetsko in gradbeno zakoličbo ter zavarovanje profilov na ustrezni razdalji, dvojni profil, dodatno fiksirani z betonom zaradi preprečitve pomika. | kos | 16 |  | 0
2.4. | Gradbena postavitev profilov (enojni gradbeni profili) in prenos višin "objektov" na profile v skladu z geodetsko in gradbeno zakoličbo ter zavarovanje profilov na ustrezni razdalji, dvojni profil, dodatno fiksirani z betonom zaradi preprečitve pomika. | kos | 20 |  | 0
2.5. | Širok strojni izkop v zemljini III./IV.ktg., globine do 200cm. Delni izkop ob obstoječem podpornem zidu in obstoječem objekt - potreben pazljiv izkop s potrebnim podpiranjem. Nakladanje zemljine na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, vključno s stroški prevoza in plačilom takse deponije.
a | Zemljina III.ktg.. | m³ | 509.83 |  | 0
b | Zemljina IV.ktg.. | m³ | 594.8 |  | 0
2.6. | Planiranje dna širokega izkopa; strojno in ročno planiranje dna izkopa v zemljini III./IV. ktg. s točnostjo +/-3,00cm z izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m² | 752 |  | 0
2.7. | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega nasutja (izravnava terena), dolomitni tolčenec granulacije 0-63mm, debeline do 180cm; vgrajevanje v plasteh po 20-30cm s potrebnim planiranjem in utrjevanjem s teško gradbeno mehanizacijo (uvaljanjem) 100MPa. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 343.89 |  | 0
2.8. | Nabava, dobava in izdelava nosilne podlage povoznih površin.
Vgrajevanje kamnitega materiala - tampona 0-32mm pod povozne površine v debelini do 20cm. Kompletno z planiranjem in utrditvijo Mv2 min 100-110Mpa.
Posipanje tamponske površine z mletim peskom 5cm, s planiranjem in utrjevanjem finalne podlage pred asfaltiranjem.
| Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi. | m³ | 350.48 |  | 0
2.9. | Nabava, dobava in vgrajevanje drenažnega tampona (drobljenec 4-32mm) v debelini 30cm s potrebnim planiranjem, premeti, rastiranjm in utrjevanjem do zbitosti 80MPa. Vgrajevanje in utrjevanje v plasteh po cca 15cm. Drenažni tampon za podlago asfalta za športno podlago. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi. | m³ | 418.76 |  | 0
2.10. | Rekultiviranje plodne zemlje z izkopom; zemljina pridobljena pri izkopu; odstranjevanje korenin in drugih primesi s strojnim sejanjem skozi mrežo, dovoz do mesta vgrajevanja, strojno razstiranje, moduliranje površin, fino ročno planiranje v projektiranih padcih in utrjevanje po končanih delih z lahkim ročnim ali strojnim valjarjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 127.2 |  | 0
2.11. | Finalna ureditev zelenic; brazdalje uvaljane plodne zemlje, sejanje travne mešanice skupaj z mešanico umetnega gnojila, panetriranje mešanice v globino do 3cm z grabljanjem, uvaljanje ter zalivanje, negovanje, košnja in vzdrževanje do prevzema objekta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 480 |  | 0
2.12. | Nabava, dobava in saditev nealergenih drevesnih sadik komplet z izkopom sadilne jame dimenzije 80x80x80cm, sajenje, zasipavanje s humozno zemljo, dodatek gnojila subtrata 0,25m³/sadiko, 3 leseni koli za oporo, privezovanje ter zalivanje in vzdrževanje do prevzema objekta.
V skladu z DIN 18 915 je potrebno pripraviti vegetacijski nosilni sloj. Obvezna dobava sadik s koreninsko grudo, sadike 2-4 presajene (odvisno od drevesne vrste).
V ceni upoštevati 0,5m³ humozne zemlje na sadiko.
a. | Parocija / Perzijska bukev (Parrotia persica); obseg debla 16-18cm. | kos | 4 |  | 0
b. | Javor (Acer); obseg debla 16-18cm. | kos | 6 |  | 0
Komplet z vsemi potrebmnimi dodatnimi deli in materiali.
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
3. | BETONSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA V ceni je potrebno zajeti vse dobave materialov, sider, podložnih materialov, armature ter vse prevoze, premike materiala in vse potrebno za kompletno izvedbo del, vključno z izvedbo vseh prebojev po projektni dokumentaciji! V ceni so zajeti tudi delovni odri potrebni za izvedbo del. Pri vseh postavkah betonskih del je potrebno upoštevati dobavo, transport do mesta vgrajevanja, vgrajevanje betona, vibriranje, površinsko izravnavo z zagraditvijo, vse ukrepe za nego betona in dokazovanje kvalitete izvedenih del. V ceni je potrebno zajeti tudi izdelavo projekta izvajanja betonske konstrukcije.
Upoštevati je potrebno: ~ SIST EN 13670:2010 Izvajanje betonskih konstrukcij, ~ SIST 15739:2009 Betonski izdelki – Betonski zaključki – Identifikacija, ~ SIST EN 206-1 Beton: specifikacija, proizvodnja, skladnost, ~ SIST 1026 Beton: specifikacija, proizvodnja, skladnost – pravila za uporabo SIST EN 206-1, 1992, 13670,10080 ~ SIST 1992, 13670, 10080: Armatura Izvajalec mora izbrati ustrezno metodo betoniranja zaradi različnih višin betonskih konstrukcij, ki ustreza standardom. V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
Stiki novih temeljev z obstoječimi in povezava temeljev po načrtu gradbenih konstrukcij.
Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere.
Pri betoniranju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vibriranje in negovanje betona; vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilcev za ostala gradbena in obrtniška dela.
Pri izvedbi temeljenja objekta je potrebno upoštevati navodila geomehanika.
PODLOŽNI BETON
3.1. | Nabava, dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 za AB pasovne temelje opornega zidu; podložni beton debeline prereza 0,08-0,10m³/m². Podložni beton gladko zariban - enostavne betonske konstrukcije. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 168.78 |  | 0
TEMELJI IN TEMELJNE PLOŠČE
3.2. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za temeljno ploščo vodnega zbiralnika; temeljna plošča debeline prereza 0,30m³/m², (C 25/30; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5 cm/4,0 m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 27.68 |  | 0
3.3. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za pasovne temelje opornih zidov; pasovni temelji debeline prereza do 0,53m³/m', (C 25/30; XC2), gladko zaribani, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5 cm/4,0 m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 58.33 |  | 0
STENE
3.4. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za AB stene vodnega zbiralnika. Stene debeline prereza do 0,30m³/m², (C 25/30; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. V ceni potrebno upoštevati obdelavo stikov s tesnilnimi trakovi. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 25.95 |  | 0
3.5. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za AB oporne zidove. Stene debeline prereza do 0,30m³/m², (C 25/30; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 35.03 |  | 0
AB PLOŠČE
3.6. | Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C25/30 za AB ploščo vodnega zbiralnika; plošča debeline prereza 0,30m³/m², (C 25/30; XC2), gladko zaribana, toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m. V ceni potrebno upoštevati obdelavo stikov s tesnilnimi trakovi. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 27.68 |  | 0
ARMATURA
3.7. | Nabava, dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature po armaturnem načrtu. (ocena)
a | Armaturne palice S 500-B | kg | 14148.27 |  | 0
b | Armaturne mreže S 500-B Q | kg | 9432.18 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| SKUPAJ BETONSKA DELA: |  |  |  | 0
4. | TESARSKA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona.
Podporni odri in opaži, skupaj s pripadajočimi temelji, morajo biti projektirani tako, da so sposobni prenašati predpostavljene obremenitve, ki se pojavijo med izvajanjem betonerskih del, da so dovolj togi, da zagotavljajo izpolnitev zahtevanih toleranc, ter da je zagotovljena celovitost konstruktivnega elementa. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
Cena mora zajemati vsa potrebna dela, material, podpiranje, orodja in odre za izvedbo in razopaženje posameznega opaža. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
V postavki je potrebno zajeti vse dobave materialov, tudi tesnilnega materiala ter vse prevoze, premike materiala in vse potrebno za kompletno izvedbo del vključno z izvedbo vseh prebojev po projektni dokumentaciji! Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. V ceni so zajeti tudi delovni odri potrebni za izvedbo del. V ceni je potrebno zajeti tudi izdelavo projekta opažev.
Upoštevati je potrebno: ~ SIST EN 13670:2010 Izvajanje betonskih konstrukcij ~ SIST EN 1065 Jekleni teleskopski gradbeni podporniki. V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,…
TEMELJI, TALNE PLOŠČE IN TEMELJNE PLOŠČE
4.1. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža čela za temeljno ploščo vodnega zbiralnika ; temeljna plošča debeline 0,30m, komplet s podpiranjem in opiranjem. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 40.79 |  | 0
4.2. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za pasovne temelje opornih zidov, komplet z opiranjem in podpiranjem; pasovni temelji višine 50cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 111.11 |  | 0
STENE
4.3. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za AB stene vodnega zbiralnika, komplet s podpiranjem in opiranjem. Stene višine do 3,00m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 181.62 |  | 0
4.4. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za AB oporne zidove, komplet s podpiranjem in opiranjem. Zidovi višine do 3,00m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 233.51 |  | 0
AB PLOŠČE
4.5. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za AB plošče vodnega zbiralnika, komplet s podpiranjem in opiranjem do višine 3,00m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 92.25 |  | 0
a | Opaž čela AB plošče, višine 0,30m. | m' | 41.18 |  | 0
DRUGA TESARSKA DELA
4.6. | Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža odprtin v AB konstrukcijah za podometni razvod posameznih inštalacij v dozidanem objektu. Opaž za odprtine vgrajen v opažu AB konstrukcij (dimenzije odprtin v so podane kot notranja mera opaža). Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
ODPRTINE OKROGLEGA PREREZA
a | ø200, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
ODPRTINE KVADRATNEGA PREREZA
b | 30/30cm, dolžine 30cm | kos | 1 |  | 0
4.7. | Izdelava opažev za manjše konstrukcije s 100,00 % porabo lesa - izgubljeni opaži, ki se po opaževanju popolnoma uničijo do neuporabnosti ali pa posamezni izgubljeni opaži. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 5 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA: |  |  |  | 0
5. | KANALIZACIJA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA DOLOČILA Pri posameznih postavkah meteorne kanalizacije iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še: Celoten cevni material mora v smislu kvalitete, trdnosti in vodotesnosti odgovarjati predpisom, za kar je po končani gradnji dostaviti ustrezna dokazila in izjavo o vodotesnosti cevi. Preiskus tesnosti se opravi po standardu PSIST-EN 1610 s strani pooblaščene organizacije, o čemer je potrebno izdelati ustrezno poročilo.
Pri ceni je upoštevati izdelavo posnetka kanalizacije: snemanje profilov, vertikalnih in horizonzalnih lomov in izdelavo tehničnega posnetka kanalizacije. Izvajalec na koncu podatke in posnetek preda izdelovalcu PID in POV projekta. Kanalizacija pod povoznimi površinami mora biti obvezno polno obbetonirana. Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plošč morajo biti izvedeni na način, ki preprečuje deformacijo kanalizacijskih cevi, stiki morajo biti dilatirani in izvedeni vodotesno: vse skupaj je zajeti v ceno za enoto mere posamezne postavke.
Eventualna montaža kolen ali posameznih reducirk ter odcepov se obračuna kot ekvivalent - 0,5 m1 položene cevi, če ni v popisu drugače opredeljeno. Posamezni preboji in prehodi skozi posamezne AB konstrukcije so obdelani v zidarskih in tesraskih delih. Podtlačni odtočni sistem: Izračun odvajanja meteorne vode (hidravlični izračun) mora pred izvedbo ponovno preveriti in narediti narediti pooblaščeni tehnični svetovalec izbranega proizvajalca podtlačnega sistema.
Tehnični opis sistema: Podtlačni sistem odvoda padavinskih vod ponuditi in izdelati skladno s standardi: ASME A112.6.9, SIST EN 1253-1 in SIST EN 12056; obvezno po hidravličnem izračunu poljubnega proizvajalca. Tehnični opis vtočnika: Ogrevani podtlačni vtočniki morajo biti izdelani v izvedbi z vodoravnim odtokom, iz jeklene nerjavne pločevine, s priključkom za bitumensko folijo. Vtočniki morajo biti skladni s standardi ASME A112.6.9, SIST EN 12056-3 in SIST EN 1253-1 in izbrani od poljubnega proizvajalca.
Upoštevati je potrebno: - EN13476 Cevni sistemi iz polimernih materialov za odvodnjavanje in kanalizacijo, - SIST EN 13598 Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, - SIST DIN 4262 Cevi in fitingi za podzemno odvodnjavanje prometnih poti in nizkih gradenj - EN 124 Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
ZEMELJSKA DELA
5.1. | Zakoličba kanalizacije (brez drenaže) skladno s projektantom, postavitev ustreznih profilov na vseh ključnih točkah, H in V lomih, spremembah smeri ter jaških. | m' | 123 |  | 0
5.2. | Kombinirani plitvi strojni izkop kanalov (95,00% strojno in 5,00% ročno) za kanalizacijo v terenu III.ktg., kanal širine do 1,00m in globine do 2,00m z odmetom na rob izkopa ali iznos iz objekta in nakladanje na kamion, upoštevan izkop za vse cevi, jaške in priključke.
| Opomba: obračun do globine 1,00m - vertikalno, nad 1,00m v naklonu max 3:4, odvisno od sestave zemljine. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi dlei in materiali. | m³ | 92.25 |  | 0
5.3. | Doplačilo za izkop v terenu IV.ktg.; doplačilo k kombiniranem izkopu jarkov in kanalov zaradi izkopa v zemljini IV.ktg.. Upošteva se samo doplačilo k osnovni postavki. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 12 |  | 0
5.4. | Kombinirano planiranje in strojno utrjevanje dna izkopa - kanala širine do 1,00m v terenu III. In IV.ktg. V projektiranih padcih s točnostjo +/-1,00cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 62 |  | 0
5.5. | Nabava, dobava in zasip jarkov in kanalov v zgornji coni; (50,00% ročno in 50,00% strojno), v območju pod površjem s separiranim drobljenim zmrzlinsko obstojnim agregatom granulacije 0,50mm v debelini cca 30,00cm z utrjevanjem po plastev debeline cca 15,00cm do predpisane zbitosti, predvidoma 60MPa. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 30.75 |  | 0
5.6. | Kombiniran (85,00% strojno - 15,00% ročno) zasip jarkov z izkopanim materialom, z utrjevanjem v plasteh debeline cca 20cm. Opomba: višek gramoznega izkopa v utrjenih nasipih se vgradi v zasip ali nasip ob objektu ali porabi za druge nasipe. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 43.05 |  | 0
5.7. | Ročni zasip jarkov z izkopanim materialom z utrjevanjem v plasteh v debelini cca 20cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 8 |  | 0
5.8. | Odvoz odvečnega izkopanega materiala v stalno deponijo izvajalca z zvračanjem in grobim planiranjem v deponiji s plačilom vseh potrebnih taks in pristojbin. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 53.2 |  | 0
METEORNA KANALIZACIJA
5.9. | Nabava, dobava in polaganje PVC trdih tunelskih drenažnih cevi ob opornih zidovih. Drenažne cevi premera DN 160mm poljubnega proizvajalca, izdelane v skladu s standardom SIST DIN 4262-1, kot npr. Raudril ali enakovredno. Polaganje cevi na ustrezno utrjeno peščeno podlago ali podložni beton C 16/20, debeline prereza 0,08-0,12m³/m² v projektiranih padcih ter s filtrskim zasipom in obsipom do višine 25 cm nad temenom cevi skupaj s polaganjem zaščitnega ovojnega filca.
| Izdelana okrog objekta v dnu temeljev. V ceno zajeti potrebno zakoličbo ter vsa potrebna kolena na vogalih in odcepe iz programa izbranega proizvajalca. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 40 |  | 0
5.10. | Nabava, dobava in polaganje horizontalnih kanalizacijskih cevi - UK - PVC SN-4 in UK - PVC SN-8, po standardu EN-1401-1 (poljubnega proizvajalca) z vsemi vtičnimi objemkami, U-tesnili, koleni in
odcepi, ki niso posebej navedeni v tem popisu ter delnim ali polnim obbetoniranjem s polaganjem v projektiranem padcu v že pripravljene utore ali v pripravljene kanale.
Opomba: prikazane količine betona so namenjene delnemu obbetoniranju v pohodnih površinah. Cevi v povoznih površinah se obetonirajo polno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | Cev DN160 - Ø160mm, poraba betona 0,08m³/m': (SN-8) | m' | 39.38 |  | 0
b | Cev DN200 - Ø200mm, poraba betona 0,12m³/m': (SN-8) | m' | 40.15 |  | 0
c | Cev DN200 - Ø300mm, poraba betona 0,21m³/m': (SN-8) | m' | 37.68 |  | 0
5.11. | Nabava, dobava in polaganja opozorilnega PVC traku z napisom "kanalizacija", trak položen po detajlu projekta, predvidoma v območju minimalno 30cm (plitvo vkopana kanalizacija) in 50cm (globoko vkopana kanalizacija) nad temenom varnostnega zasipa. Komplet z vsemi ptorebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 157.21 |  | 0
5.12. | Nabava, dobava in vgradnja betona C 16/20 za polno obetoniranje dela posameznih odsekov kanalizacijskih cevi v povoznih conah. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m³ | 2.4 |  | 0
5.13. | Nabava, dobava in vgradnja PE revizijskega jaška meteorne kanalizacije; kanalizacijski jašek iz ojačanega polietilena, skupaj z vsemi pripadajočimi pomožnimi deli, vodotesno obdelavo vtokov in iztokov ter pripravo podlage povoznega venca. Jašek z obdelano muldo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
a | RJM (1) ø60x80cm; deklarirane obtežbe D400 | kos | 1 |  | 0
b | RJM (2) ø80x80cm; deklarirane obtežbe D400 | kos | 1 |  | 0
5.14. | Nabava, dobava in vgradnja LTŽ kanalskega pokrova zunanjega jaška meteorne kanalizacije. Pokrov z okvirjem iz lite nudularne duktilne litine, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, okrogle oblike, dodatnim zaščitnim premazom pri rjavenju in z napisom "KANALIZACIJA".
LTŽ pokrov deklariran po EN124. Pokrov s tesnenjem in dvojnim zaklepom. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
| pokrov dimenzije ø60cm, nosilnosti D400KN - RJM 1, 2 | kos | 2 |  | 0
5.15. | Nabava, dobava in montaža cestnega požiralnika, na parkirnih površinah ø50cm, globine 100cm z LTŽ rešetko dimenzijo 40/40cm z AB vencem, nosilnosti D400. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 1 |  | 0
5.16. | Izdelava priključka na posamezne obstoječe jaške meteorne kanalizacije; obdelano s polnim obbetoniranjem, varnostnim podbetoniranje in vodotesnim spajanjem skladno s pravili stroke in zahtevami PZI projekta: Izrez v obsroječi jašek, izdelava priključka z vodotesnim tesnenjem (obojestransko), zaščita priključka z ustrezno tesnilno folijo in varnostno polno obbetoniranje po končanem priklopu. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 2 |  | 0
5.17. | Nabava, dobava in montaža lovilca olj; lovilec olj kot npr. AQUAoil NS 20 ali enakovredno s pretokom 20l/s z LTŽ pokrovom ø60, D400. Komplet z izvedbo priključkov. Oljni lovilec je primeren za obdelavo odpadne vode z izločanjem lahkih tekočin. Velikost, vgradnja, obratovanje in vzrževanje v skladu s standardom SIST EN 858-1, SIST EN 858-2 in pravilnikom o Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Ur.l. RS 47/05). Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 1 |  | 0
5.18. | Izdelava posnetka dela nove meteorne kanalizacije po končanih delih: geodetski posnetek in posnetek s kamero: izdelano v elektronski, digitalni in pisni obliki v skladu z zahtevami razpisnih pogojev (ali posebnimi zahtevami investitorja) skupaj z obdelavo posnetka ter predaja podatkov izdelovalcu PID in POV načrta. | m' | 157.21 |  | 0
5.19. | Izdelava tesnostnega preuzkusa nove meteorne kanalizacije po končanih delih; preizkus tesnosti se opravi po standardu PSIST-EN 1610 s strani pooblaščene organizacije z pisnim poročilom (tesnost brez drenaže). | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
6. | ASFALTERSKA DELA IN TLAKOVANJE | em | količina | cena / em | vrednost
6.1. | Nabava, dobava in ravno polaganje betonskih grednih robnikov velikosti do 5/20/100, skupaj s potrebnim rezanjem, betonsko podlogo iz betona C16/20, delnim obbetoniranjem, fugiranjem s polimerno cementno maso, izkopom, zasipom, planiranjem in razplaniranjem viška izkopa v neposredni okolici.
| Betonski robnik dvoslojni, zmrzlinsko obstojni in visoke trdnosti. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 23.54 |  | 0
6.2. | Nabava, dobava in ravno polaganje betonskih cestnih robnikov velikosti do 12/25/100, skupaj s potrebnim rezanjem, betonsko podlogo iz betona C20/25, delnim obbetoniranjem, fugiranjem s polimerno cementno maso, izkopom zasipom, planiranjem in razplaniranjem viška izkopa v neposredni okolici.
| Betonski robnik dvoslojni, zmrzlinsko obstojni in visoke trdnosti izdelani skladno s standardom SIST EN 1340. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 96.64 |  | 0
6.3. | Nabava, dobava in ločno polaganje betonskih cestnih robnikov velikosti do 12/25/33, skupaj s betonsko podlogo iz betona C20/25, delnim obbetoniranjem, fugiranjem s polimerno cementno maso, izkopom zasipom, planiranjem in razplaniranjem viška izkopa v neposredni okolici.
| Betonski robnik dvoslojni, zmrzlinsko obstojni in visoke trdnosti izdelani skladno s standardom SIST EN 1340. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 25.09 |  | 0
6.4. | Nabava, izdelava, dobava in strojno polaganje asfalta za vozne površine debeline 10,00 cm v sestavi:
~ nosilna spodnja plast bitumeniziranega asfaltdrobirja AC 22 base B 50/40 A4 v debelini 6cm
~ obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 4,00cm.
Polaganje v projektiranih padcih, z vsemi pobrizgi s pripadajočimi emulzijami. Polaganje se izvaja strojno v delno kombinirani izvedbi.
| V ceni potrebno upoštevati obdelavo stika z obstoječim asfaltom (zarezovanje ravne linije obstoječega asfalta in 2x hladni premaz stika med starim in novim s polimerno emulzijo). Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 1593.11 |  | 0
6.5. | Nabava, izdelava, dobava in strojno polaganje drenažnega asfalta za igralne površine debeline 8,00 cm v sestavi:
~ drenažni asfalt PA 11 PmB 45/80-65, A4 v debelini 5cm.
~ drenažni asfalt PA 8 PmB 45/80-65, A4 v debelini 3cm
| V ceni potrebno upoštevati obdelavo stika z obstoječim asfaltom (zarezovanje ravne linije obstoječega asfalta in 2x hladni premaz stika med starim in novim s polimerno emulzijo). Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m² | 1268.96 |  | 0
6.6. | Nabava, dobava in zarisovanje talnih (horizontalnih) označb na povoznih površinah. Zarisovanje po načrtu.
Zarisovanje tankoslojne označbe s polno belo črto, širine 10cm, z enokomponentno belo barvo, skupaj s posipom 0,25kg/m² (drobci/kroglicami stekla). Debelina plsti suhe snovi 250ɲm.
a | ~ Parkirišča - črte bele barve. | m' | 362.45 |  | 0
Zarisovanje tankoslojne označbe s polno rumeno črto, širine 10cm, z enokomponentno rumeno barvo, skupaj s posipom 0,25kg/m² (drobci/kroglicami stekla). Debelina plsti suhe snovi 250ɲm.
b | ~ Parkirišča za invalide - črte rumene barve. | m' | 32.96 |  | 0
Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
6.7. | Nabava, dobava in zarisovanje črt igrišča na asfaltni površini. Črte v 2 različnih barvah. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
6.8. | Nabava, dobava in ponovna montaža odstranjenega prometnega znaka. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
| ASFALTERSKA DELA IN TLAKOVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
7. | OGRAJA | em | količina | cena / em | vrednost
7.1. | Nabava, dobava in montaža lovilne mreže in panelne ograje ob igrišču. Lovilna mreža in ograja, višine 600cm, do višine 400cm panelna ograja, nad panelno ograjo v višini 200cm lovilna mreža. Ograja in mreža montirana na jeklenih vočecinkanih in protikorozijsko zaščitenih stebrih, 3x prašno barvani v svetlo sivi barvi po RAL lestvici kot obstoječa ograja.
| Stebri dimenzije ø80mm, zabetonirani v točkovne AB temelje oz pritrjeni na AB oporni zid. Lovilna mreža - polietilenska pletiva, lovilna mreža s kakovostno UV/IV odpornostjo preko pritrdil in jeklene pletenice obešena na stebre. Ograja vroče cinkana in barvana. Lovilna ograja kot npr. Palisada ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 44.5 |  | 0
7.2. | Nabava, dobava in montaža panelne ograje ob igrišču. Panelna ograja višine 400cm. Ograja montirana na jeklenih vočecinkanih in protikorozijsko zaščitenih stebrih, 3x prašno barvani v svetlo sivi barvi po RAL lestvici kot obstoječa ograja.
| Stebri dimenzije ø80mm, zabetonirani v točkovne AB temelje. Ograja vroče cinkana in barvana. Ograja kot npr. Palisada ali enakovredno. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m' | 23.5 |  | 0
| OGRAJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
8. | OPREMA | em | količina | cena / em | vrednost
8.1. | Nabava, dobava in montaža koša za odpadke, dimenzije 40/57/103,5cm (š/d/v), volumna 120l; koš za odpadke izdelan iz nerjaveče pločevine, debeline 2mm z gladko brušeno površino.
| Vreče za odpadke se namestijo na žični nosilec v notranjosti koša. Vrata koša in pepelnik imata vgrajeno ključavnico. Koš je možno preko dna privijačiti v podlago. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kos | 2 |  | 0
8.2. | Montaža obstoječe demontirane zunanje opreme (klopi,…). Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | kpl. | 1 |  | 0
| OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
D. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
1. | RAZSVETLJAVA |  | 0
2. | MONTAŽNI MATERIAL |  | 0
3. | RAZDELILNIKI |  | 0
4. | STRELOVOD |  | 0
5. | POŽARNO JAVLJANJE |  | 0
6. | ODT, KRMILJENJE OKEN |  | 0
7. | AKTIVNA ORPEMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA |  | 0
8. | PASIVNA OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA |  | 0
9. | PROTIVLOMNI SISTEM |  | 0
10. | SISTEM VIDEO NADZORA |  | 0
11. | VIDEO DOMOFON |  | 0
12. | VARNOSTNO KRMILJENJE VRAT |  | 0
13. | SPLOŠNO OZVOČENJE |  | 0
14. | MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC (INTERAKTINI PROJEKTOR + TABLA) |  | 0
15. | MULTIMEDIJSKA OPREMA ZBORNICE |  | 0
16. | OPREMA ZA PRIKAZOVANJE ČASA |  | 0
17. | OPREMA OZVOČENJA ŠPORTNE DVORANE |  | 0
18. | OPREMA OZVOČENJA MALE DVORANE |  | 0
19. | GRADBENA DELA |  | 0
20. | OSTALE OBVEZNOSTI |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
SPLOŠNA DOLOČILA
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
V popisu so podani tipi elektro opreme različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste, katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Dolbenje zidu in pomožna gradbena dela niso v popisu!
Cene so projektantske informativne!
Cene ne vključujejo DDV!
1. | RAZSVETLJAVA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
Posamezna postavka zajema dobavo, montažo in priklop svetilke.
Generalno: svetila morajo imeti jamstvo min. 5 let, življenjska doba min.50.000h L80 B10 pri 35°C, CRI min 80, McAdams max 3, izjava o ustreznosti evropskim predpisom in standardom, dobavljivost delov 10 let . Kjer je drugače, je opisano pri svetilki.
1.01 | 1 -Nadometna industrijska svetilka, LED PCB max 28W, min 2500 Lm, 4000°K, optika polprosojna PC, ohišje PC, IP45, cca 1200 x 100x85 mm.
| Kot npr.: Intra 5700 2950 lm 27 W 830 FO L1277mm IP66 ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 41 |  | 0
1.02 | 2 - nadometna okrogla svetilka, LED PCB, max 14 W , min 1550 Lm, min. 115 Lm/W, 4000°K, ohišje polikabonat, optika PC polopal, bela, IP65, cca d 290 x 100 mm
| Kot npr.: Intra Etea D 1550 lm 13 W 840 FO IP43 white ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 3 |  | 0
1.03 | 3 -vgradna svetilka, LED PCB, max 34 W, min 3200Lm, 4000°K, optika dark aluminijska parabolična optika, 99,99°posrebrena polmat, UGR max 18, Dali, min. 102 Lm/W, pravokotna, ohIšje pločevina, bela, cca 1200 x 200 x 100 mm.
| Kot npr.: Intra Demi RV HMP 3600 lm 31 W 840 DALI 197x1197mm IP20 white ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 81 |  | 0
1.04 | 3-R -vgradna svetilka, LED PCB, max 34 W, min 3200Lm, 4000°K, optika dark aluminijska parabolična optika, 99,99°posrebrena polmat, UGR max 18, min. 102 Lm/W, pravokotna, ohIšje pločevina, Dali, vgrajeno krmiljenje 2 x Dali, programabilno in s tipskimi nastavitvami, IR in senzor svetlobe Dali, bela, cca 1200 x 200 x 100 mm.
| Kot npr.: Intra Demi RV HMP 3600 lm 31 W 840 DALI 197x1197mm IP20 white-IQ-LG ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 9 |  | 0
1.05 | 4 - nadgradna svetilka, LED PCB, max 55W, min3300 Lm, 4000°K, optika aluminijska asimetrična parabolična optika za table, 99,99°posrebrena polmat, pravokotna, ohšje pločevina, bela, cca 1200 x 200 x 55 mm.
| Kot npr.: Intra Miva C 150 AS S 3300 lm 52 W 840 DALI L1287mm white ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 4 |  | 0
1.06 | 5 - vgradna svetilka, LED PCB, max 31W, min 3550Lm, 4000°K, optika prizmatika PMMA,, UGR max 18, min. 120 Lm/W, Dali, pravokotna, ohšje pločevina, stranice nagnjene in zaobljene, bela, cca 1200 x 200 x 100 mm.
| Kot npr.: Intra 106 MC PR 2350 lm 18 W 830 FO 295x1195mm IP43 white ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 35 |  | 0
1.07 | 6 - Nadometna svetilka, LED PCB, max 32W, min 3550 Lm,4000°K, ohišje pločevina, optika prizmatika PMMA, IP43, cca 1200 x 200 x 85 mm
| Kot npr.: 216 PR 3600 lm 30 W 840 FO 200x1200mm IP43 white ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 1 |  | 0
1.08 | 7 - vgradna okrogla svetilka, LED PCB max 42W, min4150 Lm, 3000°K, optika softlight mikroprizmatika PMMA, Dali, ohišje pločevina, barva bela, IP43, d 600 x 120 mm.
| Kot npr.: Lona RV 600 h120 DPR 4200 lm 41 W 830 DALI IP43 white ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 18 |  | 0
| DALI krmilnik za dozo 60mm; kot npr. Osram MCU Dali | kos | 3 |  | 0
1.09 | 8 - Vgradna okrogla svetilka, LED COB, 6 - 20 W, 1050 - 2350 Lm, 3000°K, optika delno poglobljena mikroprizmatika, barva bela, d 240 x 90 mm, moč se določa z izbiro napajalnika-nastavitvijo na njem:
| Kot. npr.: Nitor RV Flat DPR 1050-2350 lm 9-25 W 350-900 mA 28 V 830 IP44 ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 59 |  | 0
| Nastavljiv LED driver 20 W 250-700mA nastavitev na 700 mA kot npr.: Driver U20 20W 250-700mA2-54V FO-nastavitev na 700 mA | kos | 59 |  | 0
1.1 | 9 - nadometna linijska svetilka, LED PCB max 30W, min 3050 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalna 270° PMMA, bela, IP40, cca 1685 x 36 x 76 mm, bela
| Kot. npr.: Intra Minus C 2550 lm 24 W 830 L1405mm FO IP40 white ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 37 |  | 0
1.11 | 10 - nadometna linijska svetilka, LED PCB max 18W, min 1500 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalna 270°PMMA, bela, IP40, cca 850 x 36 x 76 mm, bela
| Kot npr.: Intra Minus C 1550 lm 15 W 830 L845mm FO IP40 white ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 15 |  | 0
1.12 | 11 - vgradna svetilka, LED PCB, max 31W, min 39000Lm, 4000°K, optika prizmatika PMMA,, UGR max 18, min. 125 Lm/W, pravokotna, ohšje pločevina, stranice nagnjene in zaobljene, bela, cca 600 X 600 x 100 mm.
| Kot npr.: Intra 106 MC PR 4000 lm 30 W 840 FO 595x595mm IP43 white ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 38 |  | 0
1.13 | 12 -Vgradna okrogla svetilka, LED COB, 6 - 20 W, 1050 - 2350 Lm, 3000°K, optika delno poglobljena mikroprizmatika, barva bela, d 240 x 90 mm, moč se določa z izbiro napajalnika-nastavitvijo an njem:
| Kot npr.: Nitor RV Flat DPR 1050-2350 lm 9-25 W 350-900 mA 28 V 830 IP44 white/whiteali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 23 |  | 0
| LED Driver 20W 2-54V 250-700mA, kot npr. : Driver U20 20W 250-700mA2-54V FO-nastavitev na 500 mA; nastavitev na 500 mA | kos | 23 |  | 0
1.14 | 13 - vgradna svetilka, LED PCB, max 34 W, min 3200Lm, 4000°K, optika dark aluminijska parabolična optika, 99,99°posrebrena polmat, UGR max 18, min. 102 Lm/W, pravokotna, ohIšje pločevina, bela, cca 1200 x 200 x 100 mm.
| kot. npr.: Intra Demi RV HMP 3600 lm 31 W 840 FO 297x1197mm IP20 white ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 31 |  | 0
1.15 | 14 - nadometna svetilka, LED PCB, max 25W , min 2350 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalna PC, IP54, Črna, cca 1,4 m x 88 x 76 mm-vgradi se v strop spodaj izravnano s stropom
| kot npr.: Gyon S SOP 2500 lm 24 W 830 L1421 mm FO IP54 black ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 2 |  | 0
1.16 | 15 - vgradna svetilka, LED PCB, max 31W, min 3550Lm, 4000°K, optika prizmatika PMMA,, UGR max 18, min. 120 Lm/W, Dali, pravokotna, ohšje pločevina, stranice nagnjene in zaobljene, bela, cca 1200 x 200 x 100 mm.
| kot npr: Intra 106 MC PR 4000 lm 30 W 840 FO 295x1195mm IP43 white ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 32 |  | 0
1.17 | 16 - vgradna svetilka, LED PCB, max 25W, min 2480Lm, 3000°K, optika mikroprizmatika soft DPR PMMA,, UGR max 18, min. 100 Lm/W, pravokotna, ohšje pločevina, stranice, bela, cca 1200 x 200 x 100 mm.
| Kot npr.: Intra Demi RV DPR 2500 lm 24 W 830 FO 297x1197mm IP43 white ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 16 |  | 0
1.18 | 17 - Nadometna industrijska svetilka, LED PCB max 50W, min 5800 Lm, 4000°K, optika polprosojna PC, ohišje PC, IP45, cca 1500 x 100x85 mm.
| Kot npr.: Intra 5700 5900 lm 47 W 840 FO L1573mm IP66 ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 36 |  | 0
| Mehanska zaščita svetilk stenske montaže pred udarci žog. Izbrano zaščito je pred namestitvijo potrebno uskladiti z investitorjem in arhitektom. | kos | 14 |  | 0
1.19 | 18 -Nadometni reflektor, 6 enote LED COB tehnologija v poglobljeni reflektorski sijajni proti stranskem bleščanju, max 140W, min 17000 Lm, 4000°K, ohišje Al , optika simetrična 60 °, siva barva, kaljeno steklo, cca 600 X 500 X 90 mm, IP66, Dali
| Kot npr.: NEXT FAEL 6 6 LED 800mA-Dali ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 12 |  | 0
1.2 | 19 -Nadometni reflektor, 8 enot LED COB tehnologija v poglobljeni reflektorski sijajni optiki proti stranskem bleščanju, max 180W, min 25.500 Lm, 4000°K, min. 130 Lm/W, ohišje Al , optika asimetrična 50 °naklon 50°, siva barva, kaljeno steklo, cca 600 X 500 X 90 mm, IP66, Dali
| Kot npr.: NEXT FAEL 8 8 LED 800mA A1-Dali i ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 12 |  | 0
1.21 | 20 -Nadometni reflektor, 1 enota LED COB tehnologija v poglobljeni reflektorski sijajni proti stranskem bleščanju, max 50W, min 8200 Lm, 4000°K, ohišje Al , optika simetrična 60 °, siva barva, kaljeno steklo, cca 223 X 277 X64 mm, IP66, Dali
| Kot npr.: NEXT FAEL 1 1 LED 800mA-Dali ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 7 |  | 0
1.22 | 21 -Nadometni reflektor, 4 enote LED COB tehnologija v poglobljeni reflektorski sijajni proti stranskem bleščanju, max 150W, min 33000 Lm, 4000°K, ohišje Al , optika simetrična 60 °, siva barva, kaljeno steklo, cca 478 X 381 X100 mm, IP66, Dali
| Kot npr.: NEXT FAEL 4 4 LED 800mA-Dali ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 8 |  | 0
REGULACIJA Krmiljenje razsvetljave -na dveh mestih možen vklop s predprogramiranimi osvetlitva z možnostjo ročnega dimanja(npr. v omarici in pri mestu v dvorani-npr. blizu mesta mize s sodniki. Osnovna osvetlitev stenskih svetilk se prižiga ločeno pri vsakem vhodu stikalo.
1.23 | Cu 402 HELVAR-napajalnik Dali(v omarici) ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 1 |  | 0
1.24 | Programabilna enota Dali, 4 programi, dimanje 135W Modular Panels Helvar | kos | 1 |  | 0
1.25 | Enota Helvar za do 4 tipke Dali 444 | kos | 2 |  | 0
1.26 | iDim Remote 304 ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 2 |  | 0
1.27 | Programiranje in zagon Dali sistema, preizkus delovanja, sodelovanje z investitorjem in izvajalcem v fazi izvedbe projekta, programiranje zagon strežnika in učenje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
SENZORJI
1.28 | Stropni podometni IR senzor za vgradnjo v knauf stropove, 360 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A, min IP 20 doseg vsaj 8m, kot npr Steinel ali enakovredno (hodniki, stopnišča). | kos | 40 |  | 0
1.29 | Stropni podometni IR senzor za vgradnjo v knauf stropove, 360 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A, IP 54 doseg min 6m, kot npr Steinel ali enakovredno (garderobe, sanitarije). | kos | 26 |  | 0
1.29 | Zunanji stropni nadometni/vgradnii IR senzor 360 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A, IP 56, doseg min 10m, kot npr Steinel ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
1.3 | Zunanji nadometni stenski IR senzor 150 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A, IP 56, doseg min 10m, kot npr Steinel ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
1.3 | Pocinkani kandelaber višine 10m nad terenom, kpl. z ustreznim temeljem, vgradnjo temelja in postavitvijo kandelabra (temelj pred izvedbo določi statik glede na podlago kjer bo kandelaber postavljen) | kos | 2 |  | 0
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Posamezna postavka zajema dobavo, montažo in priklop svetilke.
1.31 | Z1 - Intra Awex AXP 1W Premium 1h SA Autotest WH - "Open area" optika - Vgradna svetilka v pripravnem stiku. AXPO/1W/B/1/SA/AT/WH ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 69 |  | 0
1.32 | Z2 - Intra Awex -AXP 1W Premium 1h SA Autotest WH - "Corridor" optika - Vgradna svetilka v pripravnem stiku. AXPC/1W/B/1/SA/AT/WH ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 8 |  | 0
1.33 | Z3 - Intra Awex -AXN 1W Premium 1h SA Autotest WH - "Open area" optika - Nadgradna svetilka v pripravnem stiku. AXNO/1W/B/1/SA/AT/WH ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 17 |  | 0
1.34 | Z4 - Intra Awex -EXIT M 1W Premium 1h SA Autotest WH - Nadgradna svetilka v pripravnem stiku. ETE/1W/B/1/SA/AT/WH ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 5 |  | 0
| 1904 - stropni nosilec "Exit M" | kos | 5 |  | 0
1.35 | Z5 - Intra Awex -LOVATO II 1W Premium 1h SA Autotest WH - "Corridor" optika - Nadgradna svetilka v pripravnem stiku. LV2C/1W/B/1/SA/AT/WH ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 10 |  | 0
1.36 | Z5A - Intra Awex -EXIT M 3W Premium 1h SA Autotest WH - Nadgradna svetilka v pripravnem stiku. ETE/3W/B/1/SA/AT/WH ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 7 |  | 0
| 1904 - stropni nosilec "Exit M" | kos | 7 |  | 0
1.37 | Z6 - Intra Awex -INFINITY II AC 1W Premium 1h SA Autotest WH - Signalizacija - Vgradna svetilka v trajnem stiku. IF2ACS/1W/B/1/SA/AT/WH ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 26 |  | 0
| Accessories Infinity IF2/REC | kos | 26 |  | 0
| Pictogram PB 26 PB26 "Puščica navzdol" | kos | 21 |  | 0
| Pictogram PB 24 PB24 "Puščica levo" | kos | 4 |  | 0
| Pictogram PB 25 PB25 "Puščica desno" | kos | 1 |  | 0
1.38 | Z7 - Intra Awex -INFINITY II B 1W Premium 1h SA Autotest WH - Signalizacija - Stenska svetilka v trajnem stiku. IF2BWS/1W/B/1/SA/AT/WH ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 8 |  | 0
| Pictogram PB 24 PB24 "Puščica levo" | kos | 8 |  | 0
1.39 | Z8 - Intra Awex -INFINITY II B 2W Premium 1h SA Autotest WH - Signalizacija - Stenska svetilka v trajnem stiku. IF2BWS/2W/B/1/SA/AT/WH ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 4 |  | 0
| Pictogram PB 26 PB26 "Puščica navzdol" | kos | 4 |  | 0
| -Mehanska zaščita za montažo na steno za svetilke v telovadnici. Izbiro zaščite je pred namestitvijo potrebno uskladiti z arhitektom in investitorjem! | kos | 2 |  | 0
1.4 | Z9 - Intra Awex -INFINITY II 3W Premium 1h SA Autotest WH - Signalizacija + direktna osvetlitev tal - Stenska svetilka v trajnem stiku. IF2BWD/3W/B/1/SA/AT/WH ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 34 |  | 0
| Pictogram PB 61 PB61 "Hidrant" | kos | 34 |  | 0
| -Mehanska zaščita za montažo na steno za svetilke v telovadnici. Izbiro zaščite je pred namestitvijo potrebno uskladiti z arhitektom in investitorjem! | kos | 4 |  | 0
1.41 | Z10 - Intra Awex OUTDOOR LED 3x1 IP65, optika usmerjena nazdol, 1h, Ni-Cd, ohišje kovinsko, IK10, cca 220x220x80mm, IP65- Stenska svetilka v pripravnem stiku. Intra AWEX 3x1W/SA/AT/WH ali tehnično in oblikovno enakovredno | kos | 11 |  | 0
1.42 | Pregled zasilne razsvetljave s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
1.43 | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, | % | 5 |  | 0
| RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNI MATERIAL | em | količina | cena / em | vrednost
2.01 | Podometno mudularna navadno stikalo, 10-16 A, komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: Vimar plana, bele barve oz. po zahtevah arhitekta , komplet | kos | 50 |  | 0
2.02 | Podometno mudularno menjalno stikalo, 10-16 A, komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: Vimar plana, bele barve oz. po zahtevah arhitekta , komplet | kos | 34 |  | 0
2.03 | Podometno mudularno križno stikalo, 10-16 A, komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: Vimar plana, bele barve oz. po zahtevah arhitekta , komplet | kos | 4 |  | 0
2.04 | Podometno mudularno tipkalo 230V, 10A komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: Vimar plana, bele barve oz. po zahtevah arhitekta , komplet | kos | 34 |  | 0
2.05 | Reverzibilno stikalo za upravljanje žaluzij in notranjih rolojev, 10A komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: Vimar plana, bele barve oz. po zahtevah arhitekta , komplet | kos | 82 |  | 0
2.06 | Reverzibilno tipkalo za upravljanje žaluzij in notranjih rolojev (tipkala katera so vezana na krmilnik), 10A komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: Vimar plana, bele barve oz. po zahtevah arhitekta , komplet | kos | 8 |  | 0
2.07 | STOP tipka za izklop v sili, komplet z podometno dozo. | kos | 3 |  | 0
2.08 | Podometno stikalo za izklop porabnikov v kuhinji, 10A, 2p, z možnostjo zaklepanja položaja 0, komplet s podometno dozo, okrasnim pokrovom v ustrezni IP zaščiti. (izklop bremena preko kontaktorja) | kos | 10 |  | 0
2.09 | Podometno končno grebenasto stikalo 16A, 3p za izklop porabnikov v kuhinji, z možnostjo zaklepanja položaja 0, komplet s podometno dozo, okrasnim pokrovom v ustrezni IP zaščiti (izklop bremena). | kos | 5 |  | 0
2.1 | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 3-5 polna, 16 A, v kompletu z p/o razvodnico za opečni zid ali betonsko steno. | kos | 35 |  | 0
2.11 | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 3-5 polna, 32 A, v kompletu z p/o razvodnico za opečni zid ali betonsko steno. | kos | 5 |  | 0
2.12 | Modularna šuko vtičnica 230 V, 16 A, tip VIMAR Plana bele barve ali enekovredno, nosilnim elementom in belim okrasnim okvirjem, podometno dozo (2M, 3M, 4M, 7M) za vgradnjo v opečno, knauf ali litobetonsko steno | kos | 198 |  | 0
2.13 | Šuko vtičnica 230 V, 16 A, vodotesna IP55 s pokrovškom, tip VIMAR Plana bele barve ali enekovredno, nosilnim elementom in belim okrasnim okvirjem , podometno dozo za vgradnjo v opečno, knauf ali litobetonsko steno (kuhinja) | kos | 26 |  | 0
2.14 | Modularna šuko vtičnica 230 V, 16 A, vodotesna IP44 s pokrovčkom, tip VIMAR Plana bele barve ali enekovredno, komplet s podometno dozo in nosilcem | kos | 40 |  | 0
2.15 | Nadometna vtičnica 230 V, 16 A, IP44 , tip VIMAR bele barve ali enekovredno, komplet z nadometno dozo | kos | 2 |  | 0
2.16 | Nadometna dvojna vtičnica 2x230 V, 16 A, IP44 , tip VIMAR bele barve ali enekovredno, komplet z nadometno dozo (4M). | kos | 10 |  | 0
2.17 | Nadometna trojna vtičnica 2x230 V, 16 A, IP44 , tip VIMAR bele barve ali enekovredno, komplet z nadometno dozo (2x3M). | kos | 2 |  | 0
2.18 | Nadometna vtičnica stenska CEE IEC309 16A 400V 5P IP44 6h RD vij. 90° kot npr Gewiss ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
2.19 | Dvojna šuko vtičnica 2x230 V, 16 A, tip Elba ali enakovredno, za vgradnjo v parapetni kanal v kompletu z nosilcem in okrasnim okvirjem. Barvo vtičnice in okrasnega okvirja določi arhitekt. | kos | 12 |  | 0
2.2 | Trojna šuko vtičnica 3x230 V, 16 A, tip Elba ali enakovredno, za vgradnjo v parapetni kanal v kompletu z nosilcem in okrasnim okvirjem. Barvo vtičnice in okrasnega okvirja določi arhitekt. | kos | 74 |  | 0
2.21 | 3 fazna vtičnica 400 V, 16 A, (3P+N+Pe) tip Elba bele barve ali enekovredno za vgradnjo v parapetni kanal | kos | 5 |  | 0
2.22 | Podometne vtičnica 16 A, 400 V, 50 Hz, (3P+N+Pe) s pokrovom, podometno dozo, IP44 kot Mennekes, Cepex 4125 ali enakovredno (Vtičnice vgrajene v kuhinji) | kos | 10 |  | 0
2.23 | Nadometno vtičniško gnezdo Gewiss za 6 vtičnic, IP 65, v kompletu: - 3 x enofazna vtičnica 16A, - 1 x trifazna vtičnica 5p, 16A - 1 x trifazna vtičnica 5p, 32A - 2 x 1P,C16A avt.varovalko, - 1 x 3P,C16A avt.varovalko, - 1 x 3P,C32A avt.varovalko, - 1 x RCD 4P/63/0,03A, v kompletu z drobnim in veznim materialom | kos | 2 |  | 0
2.24 | Aluminijasti parapetni kanal AT 123/72mm, eloksirani aluminij, kpl. s pregradami, pokrovi, zaključnimi elementi, pritrdilnim materialom,… | m | 92 |  | 0
2.25 | Talna doza za izpust kablov kot elba ETD-AT-M9 ali enakovredno dim 360x459x95mm za vgradnjo, opremljen komplet s pokrovom, zaključnimi pokrovi, ozemljitvenimi povezavami, komplet z drobnim, veznim in montažnim materialom komplet | kos | 4 |  | 0
2.26 | Omarica D. I. P. (doza za izenačitve potencialov v kompletu z zbiralko za priklop ozemljitvenih vodnikov) za vgradnjo v opečno steno oz vgradno v suhomontažne stene. V kompletu z zaščitno zbiralko, drobnim, veznim in montažnim materiaom | kos | 25 |  | 0
2.27 | Etažna zbiralka izenačitve potencialov E-Z I P, komplet z montažnimi distančniki za vgradnjo na betonsko steno ali kabelsko polico. V kompletu s priključno sponko in vijaki. | kos | 20 |  | 0
Dobava in montaža kabla brez halogenov NHXMH, N2XH-J in ostali, kategorije (B2ca s1 d2 a1 ali B2ca s1 d2 a1 ) položenega na kabelske police, kanale, ali uvlečen v instalacijske podometne in nadometne zaščitne cevi v razmerju (80%:20%). Opomba: Minimalni razred odziva na ogenj za vgrajene električne kable na zaščiteni evakuacijski poti (stopnišče) znaša B2ca s1 d1 a1, v ostalih prostorih pa B2ca s1 d2 a1.
2.28 | Kabel za ožičenje tipal v telovadnici LIHCH 2x1mm2 (tip kabla določi dobavitelj opreme) | m | 380 |  | 0
2.29 | Kabel za ožičenje prostorskih termostatov HSLH-JZ 4x1mm2 (tip kabla določi dobavitelj opreme) | m | 360 |  | 0
2.3 | Kabel H05Z1Z1-F 3x0,75mm² | m | 620 |  | 0
2.31 | Kabel H05Z1Z1-F 2-3x1,5mm² | m | 420 |  | 0
2.32 | Kabel H07ZZ-F 3x1,5 mm² | m | 320 |  | 0
2.33 | Kabel H05Z1Z1-F 5x1,5mm² | m | 250 |  | 0
2.34 | Kabel NHXMH-O 2x1,5mm2 | m | 400 |  | 0
2.35 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 8600 |  | 0
2.36 | Kabel NHXMH-J 4x1,5mm2 | m | 4300 |  | 0
2.37 | Kabel NHXMH-J 5x1,5mm2 | m | 1100 |  | 0
2.38 | Kabel NHXMH-J 3x2,5mm2 | m | 6900 |  | 0
2.39 | Kabel NHXMH-J 5x2,5mm2 | m | 2350 |  | 0
2.4 | Kabel N2XH-J 5x6mm2 | m | 66 |  | 0
2.41 | Kabel N2XH-J 5x10mm2 | m | 180 |  | 0
2.42 | Kabel N2XH-J 5x16mm2 | m | 100 |  | 0
2.43 | Kabel N2XH-J 1x16mm2 | m | 100 |  | 0
2.44 | Kabel N2XH-J 5x25mm2 | m | 125 |  | 0
2.45 | Kabel N2XH-0 4x50mm2 | m | 145 |  | 0
2.46 | Vodnik N2XH-J 1x25mm2 | m | 145 |  | 0
2.47 | Kabel N2XH-J 4x70mm2 | m | 70 |  | 0
2.48 | Vodnik N2XH-J 1x35mm2 | m | 70 |  | 0
2.49 | Kabel N2XH-J 4x95 mm2 | m | 450 |  | 0
2.5 | H07RN-F 5x16 mm | m | 230 |  | 0
2.51 | H07RN-F 5x4 mm | m | 50 |  | 0
2.52 | H07RN-F 5x35 mm | m | 30 |  | 0
Vodnik H07Z-K (B2ca s1 d2 a1) (brez halogenov) za izenačevanje potencialov in premostitev povezav med kovinskimi masami.
2.53 | H07Z-K (rum-zel) 35mm2 | m | 80 |  | 0
2.54 | H07Z-K (rum-zel) 16mm2 | m | 520 |  | 0
2.55 | H07Z-K (rum-zel) 10mm2 | m | 320 |  | 0
2.56 | H07Z-K (rum-zel) 6mm2 | m | 3800 |  | 0
2.57 | Razni spoji z kovinkskimi masami (vrata, parapetni kanali, kovinska ohišja, naprave, delovni pulti, regali, kabelske police, umivalnikov, WC kotličkov, kovinske konstrukcije predelnih sten, ozemljitev strojnih inštalacij, prezračevalnih kanalov) ... z ozemljitvenim vodnikom 6mm2 in z različnimi kontaktnimi spoji (kabel čevelčki, cevnimi objemkami, ...). | kos | 380 |  | 0
2.58 | Finožični vodnik H07Z-K 6 mm2, komplet na dveh koncih pritrjen z vijačnim spojem, komplet vodnik v povprečni dolžini 4 m in dvema vijačnima spojema | kos | 120 |  | 0
2.58 | Ozemljitev s ploščatim vodnikoom Rf 30x3,5mm konstrukcijo osebnega dvigala | kpl | 2 |  | 0
2.59 | Cu pletenica 35 mm2 za premostitve izolirnih spojev raznih kovinskih mas. | kos | 20 |  | 0
Instalacijska cev za vlaganje v opečnate stene ali beton.
2.6 | RBT fi 16mm | m | 2800 |  | 0
2.61 | RBT fi 23mm | m | 1800 |  | 0
2.62 | RBT fi 29mm | m | 800 |  | 0
2.63 | RBT fi 36mm | m | 800 |  | 0
2.62 | RBT fi 40-50mm | m | 300 |  | 0
Instalacijska samogasna cev za montažo v suhomontažne stene.
2.64 | RFSS fi 13 mm | m | 450 |  | 0
2.65 | RFSS fi 16 mm | m | 2400 |  | 0
2.66 | RFSS fi 23 mm | m | 2200 |  | 0
2.67 | RFSS fi 36 mm | m | 900 |  | 0
2.66 | RFSS fi 40-50 mm | m | 250 |  | 0
Cev STIGMAFLEX dvoslojna "EE", komplet z spojnimi kosi za montažo v beton ali v zemljo, dimenzij:
2.68 | Stigmaflex cev ∅ 40mm | m | 100 |  | 0
2.69 | Stigmaflex cev ∅ 63mm | m | 100 |  | 0
2.7 | Stigmaflex cev ∅ 75mm | m | 50 |  | 0
2.71 | Stigmaflex cev ∅ 90mm | m | 200 |  | 0
2.7 | Stigmaflex cev ∅ 110mm | m | 375 |  | 0
Inštalacijska plastična PN cev brez halogenov, položena N/O, komplet z razvodnimi dozami, koleni, uvodnicami in pritrdilnim materialom.
2.72 | PN 13,5 | m | 350 |  | 0
2.73 | PN 16 | m | 450 |  | 0
2.74 | PN 23 | m | 120 |  | 0
Pregibna plastificirana cev EUROFLEX ali enakovredno, položena n/o, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
2.75 | 11-13mm | m | 60 |  | 0
2.76 | 16-23mm | m | 60 |  | 0
2.77 | 29-36 mm | m | 40 |  | 0
Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
2.78 | 100 x 100 x 50 mm | kos | 120 |  | 0
2.79 | 180 x 140 x 70 mm | kos | 20 |  | 0
Kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za jakotočne instalacije, z montažo in dobavo, drobnim in veznim materialom, ter vsemi kovinskimi element za montažo za skupno dolžino polic
2.8 | PK 50 | m | 70 |  | 0
2.81 | PK 100 | m | 350 |  | 0
2.82 | PK 200 | m | 520 |  | 0
2.83 | PK 300 | m | 160 |  | 0
2.84 | PK 400 | m | 50 |  | 0
Pokrovi kabelskih polic za
2.85 | PK 50 | m | 2.05 |  | 0
2.86 | PK 100 | m | 2.55 |  | 0
2.87 | PK 200 | m | 3.6 |  | 0
2.88 | PK 300 | m | 6.55 |  | 0
2.89 | PK 400 | m | 8.05 |  | 0
Pocinkane požarne odporne kabelske police E90 za razvod kablov ODT, komplet s požarno odpornim pritrdilnim in spojnim materialom , vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za jakotočne instalacije, z montažo in dobavo, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo, ter pritrditvenim materialom za skupno dolžino polic
2.9 | PK 100 | m | 130 |  | 0
| PK 200 | m | 15 |  | 0
Kabelske police RF s pokrovom (streha), komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za jakotočne instalacije, z montažo in dobavo, drobnim in veznim materialom, ter vsemi kovinskimi element za montažo za skupno dolžino polic
2.91 | PK 100 | m | 10 |  | 0
Priklop motorjev ali naprav, komplet s preizkusom delovanja, namestitvijo kabelskih oznak na kabel, komplet za naprave moči.(projektor, štedilnik,el. dvigalo, zunanje žaluzije, notranja senčila, komunikacije omare, omarica ozvočenja, požarna centrala …)
2.92 | moči do 1kW | kos | 180 |  | 0
2.93 | moči nad 1kW | kos | 10 |  | 0
2.94 | Priklop elementov strojnih instalacij (EMV, tipal, črpalk, stikal, regulatorjev ogrevanja, pisoarjev, senzorski pip, sobnih termostatov, regulacija ERP ventilov, sobnih termostatov, termostatskih ventilov., priklop omaric talnega ogrevanja, stropnih konvektorjev, ...) do 1 kW | kos | 95 |  | 0
Priklop tehnologije kuhinje, komplet s preizkusom delovanjav, z zaščitno cevjo po potrebi, zaključevanjem kabla s tulci oz. kabel čeveljčkom in priklopom na napravo po zahtevah dobavitelja opreme.
2.95 | moči do 5kW | kos | 5 |  | 0
2.96 | moči nad 5kW | kos | 10 |  | 0
2.97 | Priklop (napajanje in krmiljenje) športne opreme v telovadnici po zahtevah dobavitelja opreme komplet | kpl | 1 |  | 0
2.93 | Priklop zunanje split enote, kompletno z veznim in drobnim materialom | kos | 2 |  | 0
Kabliranje sistema nape in prezračevanja kuhinje
Napeljava električnih kablov, položenih delno v beton, delno pod ometom, delno nad ometom v PN ceveh, delno po kabelskih policah, delno v spuščenem stropu na kabelskih priponah, delno v kabelskih jaških, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskih kanalih, komplet s kabelskimi čevlji. Kabli napeljani skozi uvodnice elementov periferne opreme ter uvodnice krmilne omare, razdelilne omarice v napi in krmilnega panela, skladno z elektro načrtom in seznamom kablov dobavitelja krmilnega sistema za varčno napo. Meritev električnih potencialov.
Uporaba brezhalogenskih kabov po zahtevah NPV! Uporaba brezhalogenskih kabov razreda B2ca s1 d2 a1 oz. po zahtevah NPV! Popis kablov sistema nape in prezračevanja kuhinje med regulacijsko omaro in vsemi elementi prezračevalnega sistema kuhinje:
2.95 | OLFLEX100 4G1,5 | m | 95 |  | 0
2.96 | OLFLEX100 3G1,5 | m | 205 |  | 0
2.97 | OLFLEX100 5G4 | m | 25 |  | 0
2.97 | OLFLEX110 2x0,75 | m | 370 |  | 0
2.98 | OLFLEX110 3x1,5 | m | 40 |  | 0
2.98 | OLFLEX110 4x0,75 | m | 160 |  | 0
2.98 | OLFLEX110 3x0,75 | m | 430 |  | 0
2.98 | OLFLEX110 2x1,5 | m | 50 |  | 0
2.98 | OLFLEX100 4G1,5 CY | m | 40 |  | 0
2.98 | LIHCH 2x0,75 | m | 340 |  | 0
2.98 | LIHCH 3x0,75 | m | 280 |  | 0
2.98 | LIHCH 8x0,75 | m | 30 |  | 0
2.98 | JE-H(ST)H 2x2x0,6 | m | 50 |  | 0
2.98 | UTP cable cat. 5 | m | 70 |  | 0
2.99 | H07 Z-K 1x6 | m | 400 |  | 0
3 | Priklop naprav, tipal, krmiljenj in izvedba izenačitev potencialov po zahtevah dobavitelja prezračevanja kuhinje. | kpl | 1 |  | 0
3.01 | Priklop klimatske naprave v kompletu z drobnim veznim materialom in zaščitno cevjo po potrebi. | kos | 5 |  | 0
Tesnenje prehodov iz enega v drugi požarni sektor izdelan s piroterm atestiranih vrečkami; dimenzija odprtine
3.02 | dim: 15x20cm | kos | 40 |  | 0
| dim: 20x30cm | kos | 35 |  | 0
3.03 | Protipožarni kit za atestirano tesnitev manjših odprtin pri prehodu kablov iz
| prostora v prostor 310ml | kos | 10 |  | 0
3.04 | Elastična požarna pena | kos | 22 |  | 0
3.05 | Interne povezave elementov po shemi dobavitelja opreme, | ur | 80 |  | 0
3.06 | Izdelava prebojev skozi armiran beton s kronskim svedrom, ocena do velikosti fi80 mm za poteke elektroinstalacij | kos | 15 |  | 0
3.07 | Izdelava prebojev skozi AB ploščo za prehode kablov z cevmi do dimenzije fi 30mm za poteke elektroinstalacij | kos | 30 |  | 0
3.08 | Nepredvidena dela oziroma skrita dela, vse na bazi predhodno potrjenih ur s strani nadzornega organa, ter obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca, po potrditvi nadzornega organa | ur | 250 |  | 0
3.09 | Odklaplajnje naprav, razne prevezave, vzpostavitev začasnih napajanj zaradi rušitve prizidka vse na bazi predhodno potrjenih ur s strani nadzornega organa, ter obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca, po potrditvi nadzornega organa | ur | 90 |  | 0
3.1 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
3.11 | Drobni material | % | 5 |  | 0
| MONTAŽNI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | RAZDELILNIKI | em | količina | cena / em | vrednost
3.01 | Predelava obstoječega razdelilnika R-G (obstoječa šola) v obstoječem objektu za izvedbo napajanja novega glavnega razdelilnika R-G1 (prizidek) . Vgradnja novega odklopnika in odcepov za nove in obstoječe porabnike.
| Vgradnja novega odklopnik MC2 300A, 3p s stik.zmog.25kA, 0,8-1In in 8-14Iko 3p, 300A in preostalim montažnim materialom, kot npr MC2 Schrack ali enakovredno | kos | 1
| prenapetostna zaščita 3X PZH I I/255/50 Hermi ali enakovredno | kos | 1
| Večfunkcisjki merilnik stanja omrežja kot npr. Diris A41 Socomes ali enakovredno za vgradno na vrata, v kompletu z tokovnimi transformatorji 250A, z možnostjo povezave na Ethernet | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 1
- | varovalčno stikalo 160A, 3p, velikosti 00, 60 mm sestav (zbiralčni stistem), kot SCHRACK ali enkaovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kpl | 6
- | varovalčno stikalo 250A, 3p, velikosti 1, 60 mm sestav (zbiralčni stistem), kot SCHRACK ali enkaovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kpl | 1
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20-63A za montažo na din letev | kos | 1
| Nosilec zbiralk za zbiralčni sistem 60 mm kot SCHRACK ali enakovredno | kos | 6
- | Priključno podnožje s sponkami do velikosti 150mm2 za zbiralčni sistem 60 mm kot SCHRACK ali enakovredno | kos | 1
- | pokrivne plošče za zbiralčni sistem 60mm | m | 1
- | Cu zbiralke (L1,L2,L3) 30x5mm | m | 3
- | Cu zbiralke (N,PE) 20x5mm v kompletu s podpornimi izolatorji | m | 1
OSTALO:
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | demontaža obstoječih elementov, vezava razdelilnika in priklop obstoječih in novih porabnikov | ur | 26
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-G1 | kpl | 1 |  | 0
3.02 | Prostostoječa kovinska dvokrilna omara R-G1 na podstavku h=100mm, montažno ploščo, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262), kot npr. tip KS, 1200x2000x400 (ŠxVxG) /2vrata/ IP55/RAL7035 (KC201242--) ali enakovredno s ključavnco in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Odklopnik MC2 300A, 3p s stik.zmog.25kA, 0,8-1In in 8-14Iko 3p, 300A, montiran na zbiralčni sistem v kompletu z vratno sklopko in ročico na vratih in preostalim montažnim materialom, kot npr MC2 Schrack ali enakovredno | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita 3X PZH I I/255/50 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
| Večfunkcisjki merilnik stanja omrežja kot npr. Diris A41 Socomes ali enakovredno za vgradno na vrata, v kompletu z tokovnimi transformatorji 250A, z možnostjo povezave na Ethernet | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 12
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 2
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 3
- | varovalčno stikalo 160A, 3p, velikosti 00, 60 mm sestav (zbiralčni stistem), kot SCHRACK ali enkaovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kpl | 15
- | varovalčno stikalo 250A, 3p, velikosti 1, 60 mm sestav (zbiralčni stistem), kot SCHRACK ali enkaovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kpl | 1
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20-63A za montažo na din letev | kos | 1
| Nosilec zbiralk za zbiralčni sistem 60 mm kot SCHRACK ali enakovredno | kos | 6
- | Priključno podnožje s sponkami do velikosti 150mm2 za zbiralčni sistem 60 mm kot SCHRACK ali enakovredno | kos | 1
- | pokrivne plošče za zbiralčni sistem 60mm | m | 1
- | Cu zbiralke (L1,L2,L3) 30x5mm | m | 6
- | Cu zbiralke (N,PE) 20x5mm v kompletu s podpornimi izolatorji | m | 2
- | Astro in letna stikalna ura, digitalna, 2 kanala, 4TE serija TEMPUS Schrack ali enakovredno. | kpl | 1
| Vklopno stikalo za montažo na vrata razdelilnika, 20A, 1p, 230V, 1-0-2 | kpl | 3
- | Vtičnica za vgradnjo v omaro na DIN letev, z ozem. kontaktom 2P; nazivno napetost 230V 50Hz; za nazivni tok 16A | kpl | 1
- | Svetika dolžine 900mm za vgradnjo v omaro v kompletu s končnim stikalom | kpl | 1
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti | kpl | 1
- | zbiralke PE 16mm2 | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-G1 | kpl | 1 |  | 0
3.03 | Prostostoječa kovinska dvokrilna omara R-P na podstavku h=100mm, montažno ploščo, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262), kot npr. tip KS, 1200x2000x400 (ŠxVxG) /2vrata/ IP55/RAL7035 (KC201242--) ali enakovredno s ključavnco in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Odklopnik s terminim sprožnikom 80A/25kA za pritridtev na montažno ploščo, kot npr. MC180231 Schrack ali enakovredno | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 49
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik 25A, 3p, C | kos | 1
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 6
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20-63A za montažo na din letev | kos | 2
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 40A, 4p, 30mA | kos | 1
- | stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kos | 4
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5-6mm2 | kos | 130
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 25mm2 | kos | 15
- | zbiralke PE | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-P | kpl | 1 |  | 0
3.04 | Prostostoječa kovinska dvokrilna omara R-1.N na podstavku h=100mm, montažno ploščo, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262), kot npr. tip KS, 1200x2000x400 (ŠxVxG) /2vrata/ IP55/RAL7035 (KC201242--) ali enakovredno s ključavnco in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Odklopnik s terminim sprožnikom 80A/25kA za pritridtev na montažno ploščo, kot npr. MC180231 Schrack ali enakovredno | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 57
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 2
- | inštalacijski odklopnik 25A, 3p, C | kos | 1
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20-63A za montažo na din letev | kos | 1
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 3
| Inštalacijski kontaktor AC1 25A, 230V AC 4 zapiralni kontakti, kot npr. Schrack BZ326442 ali enakovredno | kos | 1
| Enofunkcijski rele z zakasnjenim izklopom, 24-240V AC/DC, kot npr. ZR5R0011-- Schrack ali enakovredno | kos | 1
- | Kombinirano zaščitno stikalo na preostali tok RCBO C16/0,03 A, 2p | kos | 2
- | stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kos | 4
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5-6mm2 | kos | 130
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 25mm2 | kos | 15
- | zbiralke PE | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-1.N | kpl | 1 |  | 0
3.05 | Prostostoječa kovinska dvokrilna omara R-2.N na podstavku h=100mm, montažno ploščo, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262), kot npr. tip KS, 1200x2000x400 (ŠxVxG) /2vrata/ IP55/RAL7035 (KC201242--) ali enakovredno s ključavnco in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Odklopnik s terminim sprožnikom 80A/25kA za pritridtev na montažno ploščo, kot npr. MC180231 Schrack ali enakovredno | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 48
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 1
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20-63A za montažo na din letev | kos | 2
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 3
- | Kombinirano zaščitno stikalo na preostali tok RCBO C16/0,03 A, 2p | kos | 2
- | stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kos | 4
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5-6mm2 | kos | 120
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 25mm2 | kos | 15
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-2.N | kpl | 1 |  | 0
3.06 | Prostostoječa kovinska dvokrilna omara R-KUH. na podstavku h=100mm, montažno ploščo, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035, kot npr. tip KS, 1600x2000x400 (ŠxVxG) /2vrata/ IP55/RAL7035 (KC201642---) ali enakovredno s ključavnico in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Odklopnik kot npr. SCHRACK MC3 305A/3 z vratno sklopko in vgrajenim napetostnim sprožnikom MC3-XA vključno s tunelsko sponko za dim. 2x240mm2 in preostalim montažnim materialom. | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita 3xPZH II V/275/50 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
| Večfunkcisjki merilnik stanja omrežja kot npr. Diris A41 Socomes ali enakovredno za vgradno na vrata, v kompletu z tokovnimi transformatorji 300A, z možnostjo povezave na Ethernet | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 42
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 9
- | inštalacijski odklopnik 20-32A, 3p, B-C | kos | 1
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 2
- | inštalacijski kontaktor AC3, velikost 0, 11kW, 25A, 3NC, 230V kot Schrack LSD02533 ali enakovredno | kos | 3
- | inštalacijski kontaktor AC3, velikost 2, 22 kW, 50A, 3NC, 230V kot Schrack LSD25033 ali enakovredno | kos | 4
- | inštalacijski kontaktor AC3, velikost 3, 30 kW, 65A, 3NC, 230V kot Schrack LSD36533 ali enakovredno | kos | 1
- | inštalacijski kontaktor AC3, velikost 3, 45 kW, 95A, 3NC, 230V kot Schrack LSD39533 ali enakovredno | kos | 2
- | inštalacijski kontaktor AC3, velikost 3, 75 kW, 150A, 3NC, 230V kot Schrack LSD6155F ali enakovredno | kos | 1
- | rele za vgradnjo na din letev s 4 preklopnimi kontakti 4p, 6A, 24V | kos | 1
- | rele za vgradnjo na din letev s 4 preklopnimi kontakti 4p, 6A, 240V | kos | 1
- | Večfunkcijski časovni rele za vgradnjo na din letev s 1 preklopnimi kontaktom | kos | 1
- | Kombinirano zaščitno stikalo na preostali tok RCBO C16/0,03 A, 2p | kos | 2
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 40A, 4p, 30mA | kos | 5
- | varovalčno stikalo 160A, 3p, velikosti 00, 60 mm sestav (zbiralčni stistem), kot SCHRACK ali enkaovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kpl | 11
- | varovalčno stikalo 160A, 3p, velikosti 00, za montažo na montažno ploščo, kot SCHRACK ali enkaovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kpl | 1
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20-63A za montažo na din letev | kos | 13
| Nosilec zbiralk za zbiralčni sistem 60 mm kot SCHRACK ali enakovredno | kos | 4
- | Priključno podnožje s sponkami do velikosti 240mm2 za zbiralčni sistem 60 mm kot SCHRACK ali enakovredno | kos | 1
- | pokrivne plošče za zbiralčni sistem 60mm | m | 1
- | Cu zbiralke (L1,L2,L3) 30x10mm | m | 6
- | Cu zbiralke (N,PE) 30x5mm v kompletu s podpornimi izolatorji | m | 3
| priključne univerzalne sponke za vodnike (N in PE zbiralke) do velikosti 10-70mm2 | kos | 25
- | priključne razporne sponke za zbiralk velikosti 95-185mm2 | kos | 3
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5-6mm2 | kos | 160
- | Vklopno stikalo za montažo na vrata razdelilnika, 20A, 1p, 230V, 1-0-2 | kpl | 3
- | Vtičnica za vgradnjo v omaro na DIN letev, z ozem. kontaktom 2P; nazivno napetost 230V 50Hz; za nazivni tok 16A | kpl | 1
- | Svetika dolžine 900mm za vgradnjo v omaro v kompletu s končnim stikalom | kpl | 1
- | zbiralke PE 16mm2 | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-KUH. | kpl | 1 |  | 0
3.07 | Prostostoječa kovinska enokrilna omara R-TEL. na podstavku h=100mm, montažno ploščo, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262), kot npr. tip KS, 1000x2000x400 (ŠxVxG) /1vrata/ IP55/RAL7035 (KC201040--) ali enakovredno s ključavnco in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Odklopnik s terminim sprožnikom 160A/25kA za pritridtev na montažno ploščo, kot npr. MC116131 Schrack ali enakovredno | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 35
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 4
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20-63A za montažo na din letev | kos | 2
- | varovalčno stikalo 160A, 3p, velikosti 00, za montažo na montažno ploščo, kot SCHRACK ali enkaovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kos | 1
- | inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 4
- | kombinirano zaščitno stikalo na preostali tok RCBO C16/0,03 A, 2p | kos | 2
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 40A, 4p, 30mA | kos | 1
- | stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kos | 4
- | impulzno stikalo, 1 zapiralni kontakt, 230VAC za vgradnjo na letev | kos | 3
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5-6mm2 | kos | 100
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 70mm2 | kos | 8
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-TEL | kpl | 1 |  | 0
3.08 | Prostostoječa kovinska enokrilna omara R-TEL.2 na podstavku h=100mm, montažno ploščo, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262), kot npr. tip KS, 800x2000x300 (ŠxVxG) /1vrata/ IP55/RAL7035 (KC208030--) ali enakovredno s ključavnco in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Glavno stikalo 125A, 3p z vratno sklopko | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 18
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 16
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20-63A za montažo na din letev | kos | 2
- | varovalčno stikalo 160A, 3p, velikosti 00, za montažo na montažno ploščo, kot SCHRACK ali enkaovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kos | 1
- | inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 2
- | inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 1 odpiralni in 1 zapiralni kontakt, kot npr. Schrack BZ32638 ali enakovredno | kos | 4
- | inštalacijski kontaktor AC1 25A, 230V AC 4 zapiralni kontakt, kot npr. Schrack BZ326461 ali enakovredno | kos | 14
- | kombinirano zaščitno stikalo na preostali tok RCBO C16/0,03 A, 2p | kos | 4
- | kombinirano zaščitno stikalo na preostali tok RCBO C16/0,03 A, 4p | kos | 2
- | kombinirano zaščitno stikalo na preostali tok RCBO C32/0,03 A, 4p | kos | 1
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 40A, 4p, 30mA | kos | 2
- | stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kos | 2
- | impulzno stikalo, 1 zapiralni kontakt, 230VAC za vgradnjo na letev | kos | 1
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5-6mm2 | kos | 120
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 70mm2 | kos | 6
- | šuko vtičnica za vgradnjo na vrata razdelilnika 16A 230V IP44 2P+E, kot npr. Gewis ali enakovredno, v kompletu z izrezom razdelilnika | kos | 4
- | Vtičnica za vgradnjo na vrata razdelilnika 3P+N+PE 16A, 400V, IP54, kot npr. Gewis ali enakovredno, v kompletu z izrezom razdelilnika. | kos | 2
- | Vtičnica za vgradnjo na vrata razdelilnika 3P+N+PE 32A, 400V, IP54, kot npr. Gewis ali enakovredno, v kompletu z izrezom razdelilnika. | kos | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-TEL.2 | kpl | 1 |  | 0
3.09 | Podometni stenski kovinski razdelilnik R-M.T.(mala dvorana) za jaki tok, z zidno kadjo 160mm, zunanjim okvirjem, pokrivnimi ploščami in kovinskimi vrati, za vgradnjo minimalno 96 elementov, dimenzije min 590600x160 (ŠxVxG)RAL 7035, z kovinskimi vrati, ključavnico, in naslednjo opremo:
- | Glavno stikalo 40A, 3p za montažo na din letev | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 24
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 1
- | inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 10
- | kombinirano zaščitno stikalo na preostali tok RCBO C16/0,03 A, 2p | kos | 1
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 40A, 4p, 30mA | kos | 1
- | inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 1 odpiralni in 1 zapiralni kontakt, kot npr. Schrack BZ32638 ali enakovredno | kos | 1
- | Močnostni vtični rele RM s 3 preklopnimi kontakti 16A, 230V v kompletu z podnožjem za montažo na DIN letev | kos | 10
- | Miniaturni vtični rele PT, 2 preklopna kontakta 12A, 230V v kompletu z podnožjem za montažo na DIN letev | kos | 7
- | stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kos | 2
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 1,5-6mm2 | kos | 65
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 25mm2 | kos | 10
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-M.T. | kpl | 1 |  | 0
3.1 | Nadometni stenski razdelilnik R-strojnica za jaki tok, z montažno ploščo, stenska, 1-krilna IP55, dimenzije 800x1000x300 (ŠxVxG)RAL 7035, IP55, z kovinskimi vrati, ključavnico, in naslednjo opremo:
- | Glavno stikalo 125A, 3p z vratno sklopko | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 22
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 3
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, kpl z pripadajočimi vložki velikosti od 20-63A za montažo na din letev | kos | 1
- | inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 10
- | inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 1 odpiralni in 1 zapiralni kontakt, kot npr. Schrack BZ32638 ali enakovredno | kos | 1
- | Vtični miniaturni dvopolni rele PT 12A, 230V v kompletu z podnožjem za montažo na DIN letev | kos | 6
- | stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kos | 1
- | Tedenska in dnevna časovna ura, digitalna, 2 kanala | kos | 1
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 1,5-6mm2 | kos | 65
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 25mm2 | kos | 10
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-KOT. | kpl | 1 |  | 0
3.11 | Podometni tipski razdelilnik R-TEH. za jaki tok, 3x12 mest, IP30, z kovinskimi vrati, ključavnico, in naslednjo opremo | kpl | 1
- | glavno stikalo 3p, 40 A | kos | 1
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 40A, 4p, 30mA | kos | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 Hermi ali enakovredno | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 6
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 3
- | inštalacijski kontaktor AC1 40A, 230V AC 4 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326442 ali enakovredno |  | 1
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5-4mm2 | kos | 22
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 10mm2 | kos | 5
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop kablov v razdelilnik | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-TEH. | kpl | 1 |  | 0
3.12 | Nadometni tipski PVC razdelilnik R-VZDR. za jaki tok, 3x12 mest, IP40, s prosojnimi vrati, ključavnico, in naslednjo opremo | kpl | 1
- | glavno stikalo 3p, 40 A | kos | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 Hermi ali enakovredno | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 9
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 2
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop kablov v razdelilnik | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-VZDRŽEVANJE | kpl | 1 |  | 0
3.13 | Nadometni tipski PVC razdelilnik R-POD. za jaki tok, 3x12 mest, IP40, s prosojnimi vrati, ključavnico, in naslednjo opremo | kpl | 1
- | glavno stikalo 3p, 40 A | kos | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 Hermi ali enakovredno | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 10
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop kablov v razdelilnik | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-PODSTREŠJE | kpl | 1 |  | 0
3.01 | Predelava obstoječega razdelilnika R-PN za vrtec.
Odklop in izvlek obstoječih kablov kateri se ukinejo iz obstoječega razdelinka. Zamenjava obstoječega podometnega razdelinika z novim. Priklop novih in obstoječih porabnikov.
- | Podometni stenski kovinski razdelilnik R-M.T.(mala dvorana) za jaki tok, z zidno kadjo 160mm, zunanjim okvirjem, pokrivnimi ploščami in kovinskimi vrati, za vgradnjo minimalno 96 elementov, dimenzije min 590600x160 (ŠxVxG)RAL 7035, z kovinskimi vrati, ključavnico, in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | glavno stikalo 3p, 40 A | kos | 1
- | prenapetostna zaščita PZH II V3+1/275/50 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 30
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 40A, 4p, 30mA | kos | 1
- | inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 1 odpiralni in 1 zapiralni kontakt, kot npr. Schrack BZ32638 ali enakovredno | kos | 3
- | Močnostni vtični rele RM s 3 preklopnimi kontakti 16A, 230V v kompletu z podnožjem za montažo na DIN letev | kos | 9
- | Miniaturni vtični rele PT, 2 preklopna kontakta 12A, 230V v kompletu z podnožjem za montažo na DIN letev | kos | 6
| drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1
| vezava razdelilnika | kpl | 1
| priklop razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-PN (VRTEC) | kpl | 1 |  | 0
3.14 | Naprava za neprekinjeno napajanje UPS, komplet z vgradnim priborom za vgradnjo v 19" rack omaro | kpl | 3 |  | 0
Kompaktna naprava za rack vgradnjo - 1U Enofazni/enofazni UPS-i 1500 VA - rack omara 1U Proizvajalec; Socomec Group, Model; NETYS PR 1500 VA ali enakovredno
A-test oziroma druga ustrezna listina, navodila za obratovanje in vzdrževanje,
ustrezna dokumentacija v slovenskem jeziku, šolanje uporabnika za delo UPS napravo
3.15 | AVTOMATSKA FILTERSKA KOMPENZACIJSKA NAPRAVA (AKN) | kpl | 1 |  | 0
TIP FASK1-62,5/440-7
- | KonfiguracijaKondenz. Enot [kvar] 2x6,25+4x12,5
- | Presek napajalnega kabla 3 x 50/25mm2
- | varovalke 3x125 A
- | Dimenzija naprave: (šxgxv)800x300x1200mm
- | Stopnja zaščite IP31
- | Notranja inštlacija DA
- | Barva ohišje 7032
- | Montaža in spravljanje v pogon
- | A-test oziroma druga ustrezna listina, navodila za obratovanje in vzdrževanje,
- | ustrezna dokumentacija v slovenskem jeziku, šolanje uporabnika za delo s kompenzacijsko napravo
3.16 | AVTOMATSKA FILTERSKA KOMPENZACIJSKA NAPRAVA (AKN) | kpl | 1 |  | 0
TIP FASK2-75/440-7
- | KonfiguracijaKondenz. Enot [kvar] 2x12,5+2,25
- | Presek napajalnega kabla 3 x 70/35mm2
- | varovalke 3x160 A
- | Dimenzija naprave: (šxgxv)600x400x2100mm
- | Stopnja zaščite IP31
- | Notranja inštlacija DA
- | Barva ohišje 7032
- | Montaža in spravljanje v pogon
- | A-test oziroma druga ustrezna listina, navodila za obratovanje in vzdrževanje,
- | ustrezna dokumentacija v slovenskem jeziku, šolanje uporabnika za delo s kompenzacijsko napravo
Opomba: Pred dobavo in vgradnjo kompenzacijske naprave je potrebno izvesti celovite meritev obremenitve objekta v obratovanju z namenom določitve ustrezne kompenzacijske naprave. Točen tip kompenzacijske naprave se določi po izvedenih meritvah!
| Skupaj AKN |  |  |  | 0
| RAZDELILNIKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | STRELOVOD | em | količina | cena / em | vrednost
4.01 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika Rf Φ 10 mm za izbrani tip kritine na razdalji 0.8m. | kos | 430 |  | 0
4.02 | Dobava in montaža nosilnega elementa iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika Rf Φ 10 mm za pritrjevanje na atiko na razdalji 0.8m. | kos | 160 |  | 0
4.03 | Dobava in montaža stenskega nosilnega elementa iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika Rf Φ 10 mm za izbrani tip fasade na razdalji 0.8m. | kos | 15 |  | 0
4.04 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika Rf Φ 10 mm na tipske strelovodne nosilne elemente in uvlečen v zaščitne samogasne cevi. | m | 640 |  | 0
4.05 | Temeljno ozemljilo - valjanec RF 30x3 mm | m | 540 |  | 0
4.06 | Krožno ozemljilo - valjanec RF 30x3 mm, položeno v predhodno izkopan kanal ali položen v temelj opornega zidu, brez zasipanja (ozemljilo okoli objekta in igrišča) | m | 470 |  | 0
4.07 | Dobava in montaža žlebne sponke za izbrani tip žlebnih korit. | kos | 8 |  | 0
4.08 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 145 |  | 0
4.09 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki in okroglim vodnikom. Proizvajalec HERMI | kos | 16 |  | 0
4.1 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 45 |  | 0
4.11 | Lovilna palica višine 3m za izbrani tip strehe v kompletu s pritrdilnim materialom in podstavkom lovilne palice | kpl | 6 |  | 0
4.12 | Lovilna palica višine 2m za izbrani tip strehe v kompletu s pritrdilnim materialom in podstavkom lovilne palice | kpl | 1 |  | 0
4.13 | Zidna vgradna merilna omarica z Rf pokrovom dimenzij 200 mm x 150 mm x 100 mm (D x Š x V), v kompletu z merilno sponko in oznako merilnega mesta, kot npr Hermi ali enakovredno. | kpl | 13 |  | 0
4.14 | Kontaktne sponke za spajanje Rf z armaturo z različnimi spojnimi elementi. | kos | 130 |  | 0
4.15 | Razni spoji s kovinsko maso (vijačni, varjeni) z različnim spojnimi elementi z RF vodnikom (strehe, vrata, žlote, ograje, nadstreški, konstukcijo dvigala, …) | kos | 25 |  | 0
4.16 | Razni spoji s kovinsko maso (vijačni) z RuZe vodnikom 16mm2 ali pletenico za izvedno izenačevanjem potencilov | kos | 40 |  | 0
4.17 | Meritve strelovodne inštalacije in izdaja poročila z merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
4.18 | Samogasna cev RFFS 23 vgajena pod fasado v kompletu s pritjrvanjem | m | 200 |  | 0
4.19 | Drobni in montažni material | % | 5 |  | 0
4.2 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 |  | 0
| STRELOVOD SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | POŽARNO JAVLJANJE | em | količina | cena / em | vrednost
V projektu smo predlagali požarno zaščito z elementi, ki jih dobavlja Siemens. Izbere se lahko tudi druge dobavitelje, enake ali boljše kvalitete. V kolikor drugi sistemi zahtevajo za normalno delovanje drugačne povezave, mora ponudnik te upoštevati tako, da bo sistem kvalitetno služil namenu.
CENTRALA
5.01 | Adresna centralna naprava kot npr.: SINTESO FC2040, za 4x FDnet adresne zanke, max.504 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central FCnet. Spomin za 1000 dogodkov. Ethernet priključek RJ45. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in konfortnem ohišjem za AKU max.2x27Ah. ali tehnično enakovredno | kpl | 1 |  | 0
NAPAJANJE CENTRALE, DODATNO NAPAJANJE
5.02 | Napajalnik 150W, za montažo v v ločeno ohišje, v skladu z EN54, kot npr.: tip FP2004-A1 ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
5.03 | AKU baterija 12 V, 45 Ah, VDS ,kot npr.: tip FA2007-A1 ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
MODULI CENTRALE IN RAZŠIRITVE
5.04 | Mrežna kartica SAFEDLINK za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo Fcnet; razdalja med dvema centralami je max.1000m kot npr.: tip FN2001-A1 ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
5.05 | Posluževalni terminal za upravljanje in nadzor posamezne centralne naprave ali celotnega sistema. Možnost povezave v mrežo FCnet. Ethernet priključek. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), in ohišjem za AKU max.2x7Ah ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
5.06 | Napajalnik 70W, za montažo v posluževalni tablo ali ločeno ohišje, v skladu z EN54, kot npr.: tip FP2015-A1 ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
5.07 | AKU baterija 12 V, 7 Ah, VDS, kot npr.:tip FA2003-A1 ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
5.08 | Dvokanalni vhodni/izhodni modul kot npr.: FDCIO223 ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
5.09 | Vhodno izgodni nastavljivi vmesnik z enim vhodom in izhodom, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v ohišju kot npr FDCIO221 ali enakovredno | kos | 12 |  | 0
5.1 | Vhodno izhodni nastavljiv vmesnik s štirimi vhodi in štirimi izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove, 4 relejski izhod, 4 el. vhod, 4 el. izhod, v ohišju kot npr. Štirikanalni vhodni modul FDCI0222 ali enakovredno. | kos | 6 |  | 0
5.11 | Vhodno izhodni nastavljiv vmesnik s štirimi vhodi, 4 el. vhod, v ohišju kot npr. Štirikanalni vhodni modul FDCI222 ali enakovredno. | kos | 14 |  | 0
ROČNI
5.12 | Elektronika ročnega javljalnika kot npr.: FDME221 Sinteso; direktni način proženja Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik; za FDME221 ali tehnično in oblikovno enakovredno Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 | kos | 19 |  | 0
JAVLJALNIKI
5.13 | optično dimni javljalnik ali enakovredno, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, kot npr.: FDO221 serija C-Line ali tehnično in oblikovno enakovredno Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 89 |  | 0
5.14 | optično dimni javljalnik ali enakovredno, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, za vgradnjo v medstropovju kot npr.: FDO221 serija C-Line ali tehnično in oblikovno enakovredno Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 60 |  | 0
5.15 | Adresni linijski javljalnik dima kot npr.: FDL241-9 Sinteso z vgrajeno ASA tehnologijo; serija S-Line ali tehnično in oblikovno enakovredno Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 6 |  | 0
5.16 | Reflektor za srednje razdalje (plošča 200mmx200mm), (za razdalje 30-50m) ali tehnično in oblikovno enakovredno. | kos | 6 |  | 0
5.17 | kombinirani termični in optični javljalnik , alarm pri 58°C, nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 40mm (h), kot npr.: FDOOT221 ali tehnično in oblikovno enakovredno Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 6 |  | 0
5.18 | Dodatno podnožje za javljalnike izbranega tipa | kos | 30 |  | 0
VZORČNA KOMORA
5.19 | Ohišje vzorčne komore za izbrani tip javljanikov, primerna za hitrost zraka od 1m/s do 20m/s Vzorčevalna cev - 60 cm Optični javljalnik dima z vgrajenim izolatorjem zanke; kot npr.: serija C-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike kot. npr.: Sinteso ali tehnično enakovredno Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 8 |  | 0
SIRENE, PRIKAZOVALNIKI
5.2 | Alarmna sirena kot npr.: ROLP/R/S rdeče barve, certificirana za požarne sisteme, 32 različnih tonov, 105 dB@24Vdc, v skladu z EN 54-3 Adaptersko ohišje rdeče barve ali enakovredno | kos | 17 |  | 0
5.21 | Oznake elementov - sirena, rdeča ploščica z belim napisom 40x18mm | kpl | 17 |  | 0
POŽARNI ELEKTRO MAGNETI
5.22 | Stenski elektro magnetno držalo požarnih vrat, z vgrajeno tipko za sproščanje magnetnega držala; napajanje 65mA@24VDC (390 N) | kos | 12 |  | 0
5.23 | Dodatni nosilni pribor za magnet | kos | 12 |  | 0
Število magnetov in način odpiranja vrat uskladiti z arhitektom in investitorjem!
VAROVANJE SOS
5.24 | ITB 500, SOS modul za vgradnjo v modularni sistem stikalne tehnike, zasede 1 modul, 1 adresa, napajanje preko požarne linije, indikacija alarma, napake in reset preko centrale, priklop katerekoli klasične tipke z ali brez vrvice ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
5.25 | LR500 LED indikator rdeče barve, napajanje 12-24Vdc, poraba 11mA, delovna temperatura -10°C/+55°C, teža 30g, zaščita IP40, material ABS, dimenzije: 65,5x60,6x23,6mm ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
5.26 | Potezno stikalo v kompletu s podometno dozo za javljanje SOS klica v kopalnici invalidov | kpl | 2 |  | 0
INŠTALACIJE
5.27 | Kabel JH(St)H 1x2x1mm Bd, LSZH, rdeč B2ca s1 d1 a1 | m | 3250 |  | 0
5.28 | Kabel JH(St)H 2x2x0,8mm B2ca s1 d1 a1 - povezava central in posluževalnih terminalov | m | 120 |  | 0
5.29 | Kabel JH(St)H 1x2x0,8mm - povezava vmesnikov z loputami in strojnimi napravami | m | 500 |  | 0
5.3 | Dobava in polaganje kabla NHXH FE 180/E90 3x1,5 mm2 FE180/E60 z certifikatom o ustreznosti v kompletu s ognjeodpornim pritrdilnim materialom | m | 200 |  | 0
5.31 | Ognjeodporne razvodne doze EI90 z certifikatom o ustreznosti v kompletu s ognjeodpornim pritrdilnim materialom | kos | 3 |  | 0
5.32 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 B2ca s1 d2 a1 | m | 50 |  | 0
5.33 | Kabel UTP CAT6A 4x2x023AWG LSHF B2ca s1 d2 a1 | m | 30 |  | 0
5.34 | Priklop požarnih loput (stanje položaja) v kompletu z drobnim veznim materialom | kos | 55 |  | 0
5.35 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, koleni in pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 2500 |  | 0
| PN 23 | m | 200 |  | 0
5.36 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom
| RFSS 16 | m | 530 |  | 0
| RFFS 23 | m | 200 |  | 0
5.37 | Protipožarna pena ali masa za atestirano tesnitev manjših odprtin pri prehodu kablov iz
| prostora v prostor (plamal )in izvedba tesnenja prehodov kablov | kos | 7 |  | 0
5.38 | Drobni material | % | 5 |  | 0
STORITVE
5.39 | Označevanje elementov | kpl | 1 |  | 0
5.4 | Montaža in električno povezovanje podnožij javljalnikov, vmesnikov, siren in ostalih elementov sistema za javljanje požara;po navodilih dobavitelja opreme) | kpl | 1 |  | 0
5.41 | Integracija centralne naprave za javljanje požara na osnovno nadzorno postajo: - Izdelava ekranskih prikazov, prilagajanje in vnašanje ustreznih tlorisnih podlog (digitalizirane načrte v obliki dwg datotek priskrbi naročnik) - Vnašanje (animacija) javljalnih točk in umestitev v ustrezno logično strukturo sistema, - Verifikacija in validacija sistema na CNS-u | kpl | 1 |  | 0
5.42 | Montaža opreme na pripravljen razvod inštalacije, zvezana in označena podnožja javljalnikov in siren ter pritrjena ohišja vmesnikov (opravi izvajalec elektro instalacij po navodilih dobavitelja opreme), priklop ter preizkus, programiranje in zagon sistema, pregled s strani pristojne institucije, sodelovanje serviserja oziroma vzdrževalca pri pregledu sistema, izdaja zapisnika in pridobitev ustreznega potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje sistema, primopredaja in šolanje operaterjev | kpl | 1 |  | 0
5.43 | Priklop napajalnega kabla v razdelilnik na inštalacijski odklopnik c karakteristike 10A, 1p | kos | 1 |  | 0
5.44 | Predaja uporabniku s poučitvijo zadolženega osebja o uporabi | kpl | 1 |  | 0
5.45 | Projekt PID - elektro; izdelava projektne dokumentacije PID v dveh izvodih na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik | kpl | 1 |  | 0
5.46 | Pregled sistema s strani pooblaščene inštitucije in sodelovanje serviserja pri pregledu (komplet delovanje sistema in ostalih na sistem vezanih izvršnih elementov) | kpl | 1 |  | 0
| POŽARNO JAVLJANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | ODT, KRMILJENJE OKEN | em | količina |  | vrednost
OPOMBA: Obvezno je potrebno pred dobavo in montažo sistema NODT, preveriti in uskladiti sistem NODT z dobavljenimi okni (pogoni, napajanje, centrala,…)!!!
Stopnišče
6.01 | Dobava in montaža sistema za odvod dima za ravno streho, sestavljenega iz okna s kupolo za ravno streho z vgrajenim požarnim motorjem. Okno s kupolo dim. 120/120 cm, izdelano iz belega plastičnega ohišja višine 15 cm (polnjeno z visoko izolativno peno) in dodatnega belega plastičnega podstavka višine 15 cm (polnjeno z visoko izolativno peno), zastekljeno z dvoslojnim energijsko varčnim varnim steklom (zunanje kaljeno steklo in notranje lepljeno steklo, U-vrednost : 0,99 W/m2K (ref.velikost 120x120 cm, s podstavkom višine 30 cm, velikost površine 3,40 m2, v skladu z EN 1873.2005) ter zaščiteno s prozorno kupolo iz akrila. Okno ima električno odpiranje in zapiranje preko integriranega elektromotorja (kot VELUX tip CSP). Okno je vezano na požarno centralo GEZE. | kom | 2 |  | 0
Centrala
6.02 | Modularna krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo GEZE MBZ 300 N24. Za kontrolo 24V DC pogonov z maksimalno porabo 24A. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev: - Alarmnih linij in njihovih prioritet - Alarmnih grup - Ventilacijskih grup - Vremenskega sklopa: dež, veter, Centrala mora biti programirana tako, da zapre kupole ob izpadu napajanja (razen v stanju alarma), zapre kupole ob vklopu sprinkler sistema, zapre kupole v primeru dežja (razen v stanju alarma). Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Tip baterij: 2x 12V 17 Ah Centrala ima progamabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Možnost nadgradnje z IO420 za povezavo na CNS preko BACnet-a. Konfiguracija: 1x PM - napajalni modul 1x PS – napajalnik 24VDC 24A 1x CM – kontrolni modul 3x DM – motorni modul (max.10A) Tehnični podatki: Napajalna napetost: 230 V AC Priključna moč: 480W Izhodna napetost: 24 V DC +-5 % v normalnem delovanju Izhodni tok max. 24 A IP zaščita centrale: IP 54 Ohišje: kovinsko z zaklepanjem, siva barva (RAL 7035) Širina: 400 mm Višina: 600 mm Globina: 250 mm Skladno z EN 12101-9 in 10 VdS certificirano (G 512004) | kom | 1 |  | 0
6.03 | Požarna tipa / tipkalo GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035 | kom | 2 |  | 0
6.04 | Stikala za dnevno prezračevanje/ventilacijo GEZE LTA-24 AZ, funkcije odpiranja / zapiranja, z LED signalizacijo. | kom | 1 |  | 0
6.05 | Stikala za dnevno prezračevanje/ventilacijo GEZE LTA-24 AZ, funkcije odpiranja / zapiranja, z LED signalizacijo. | kom | 1 |  | 0
6.06 | Opcija: Nadometna doza za stikalo GEZE LTA-24 | kom | 2 |  | 0
6.07 | GEZE LEM komunikajiski modul za nadzor linije , 24V | kom | 1 |  | 0
Telovadnica
6.08 | GEZE RWA 100 NT SY - sistem za odpiranje okna vrtljivo na notri. Vključeno je okovje za vgradnjo motorja in zaklepanje okna, in motor elektromotor GEZE E250 / hod 300, 24V DC, 1.0A. Za montažo je potrebno zagotoviti min. 50mm na okviru i 40mm krilu okna. Omenjen motor doseže kot odpiranja 87°. Okno dimnezije 1600x1600mm doseže Ag 2.37m2 skupaj potrebujemo šest oken za zadostitev po NPV. | kom | 12 |  | 0
6.09 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, letev fi 12mm, L 2000mm | kom | 6 |  | 0
6.1 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, pokrivni profil L 2000mm, EV1 | kom | 6 |  | 0
6.11 | GEZE RWA 100 NT SY - sistem za odpiranje okna nagibno na notri. Vključeno je okovje za vgradnjo motorja in zaklepanje okna, in motor elektromotor GEZE E250 / hod 300, 24V DC, 1.0A. Za montažo je potrebno zagotoviti min. 50mm na okviru i 40mm krilu okna. Omenjen motor doseže kot odpiranja 65°. Okno dimnezije 1250x1200mm doseže Ag 1.58m2 skupaj potrebujemo 4 oken za zadostitev po NPV. | kom | 8 |  | 0
6.12 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, letev fi 12mm, L 2000mm | kom | 4 |  | 0
6.13 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, pokrivni profil L 2000mm, EV1 | kom | 4 |  | 0
CENTRALE
Centrale, požarne tipke in stikala za prezračevanje
| Modularna krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo GEZE MBZ 300 N24. Za kontrolo 24V DC pogonov z maksimalno porabo 24A. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev: - Alarmnih linij in njihovih prioritet - Alarmnih grup - Ventilacijskih grup - Vremenskega sklopa: dež, veter, Centrala mora biti programirana tako, da zapre kupole ob izpadu napajanja (razen v stanju alarma), zapre kupole ob vklopu sprinkler sistema, zapre kupole v primeru dežja (razen v stanju alarma). Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Tip baterij: 2x 12V 17 Ah Centrala ima progamabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Možnost nadgradnje z IO420 za povezavo na CNS preko BACnet-a. Konfiguracija: 1x PM - napajalni modul 1x PS – napajalnik 24VDC 24A 1x CM – kontrolni modul 3x DM – motorni modul (max.10A) Tehnični podatki: Napajalna napetost: 230 V AC Priključna moč: 480W Izhodna napetost: 24 V DC +-5 % v normalnem delovanju Izhodni tok max. 24 A IP zaščita centrale: IP 54 Ohišje: kovinsko z zaklepanjem, siva barva (RAL 7035) Širina: 400 mm Višina: 600 mm Globina: 250 mm Skladno z EN 12101-9 in 10 VdS certificirano (G 512004) | kom | 1 |  | 0
| Požarna tipa / tipkalo GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035 | kom | 4 |  | 0
| Stikala za dnevno prezračevanje/ventilacijo GEZE LTA-24 AZ, funkcije odpiranja / zapiranja, z LED signalizacijo. | kom | 1 |  | 0
| Opcija:Nadometna doza za stikalo GEZE LTA-24 | kom | 1 |  | 0
| GEZE LEM komunikajiski modul za nadzor linije , 24V | kom | 3 |  | 0
| Centrala dež/ veter set RWS60-1 | kom | 1 |  | 0
CENTRALE za vrata O20
Centrale, požarne tipke in stikala za prezračevanje
| Motorji in oprema v popisu pri vratih o20 (evakuacija) | kom
6.14 | GEZE THZ Comfort enota za upravljanje napajanja, 3.4A, za eno alarmno skupino in eno prezračevalno enoto. Barva: oranžna RAL 2011 Samodejno preklapljanje iz omrežja v baterijo. V nujnih primerih, z baterijo 24 V, je sistemska avtonomija zagotovljena vsaj 72 ur. Spredaj je nadzorna plošča za alarm: - gumb za ročno aktiviranje alarma, tipko za ponastavitev in LED indikacijo "alarm", "pri delu" in "napaka" - dva okrogla gumba za osvetljevanje motorja za "odprto" prezračevanje; "Close" Širina: 140 mm; Višina: 248 mm; Globina: 85 mm | kom | 1 |  | 0
6.15 | GEZE LEM komunikajiski modul za nadzor linije , 24V | kom | 2 |  | 0
6.16 | Požarna tipa / tipkalo GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035 | kom | 2 |  | 0
Požarni kabli v kompletu z pritrdilnim materialom
6.17 | NHXH-J FE180/E30 3x4mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 320 |  | 0
6.18 | NHXH-J FE180/E30 3x6mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 380 |  | 0
6.18 | NHXMH-J 3x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 150 |  | 0
6.19 | JE-H(St)H 2x2x0,8mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 450 |  | 0
6.2 | JE-H(St)H 4x2x0,8mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 300 |  | 0
6.21 | Gibljive RFSS 16 samogasna cev fi 16mm | m | 1300 |  | 0
6.22 | Trda instalacijska negorljiva cev PN fi 13,5-16 mm v kompletu s pritrdilnim in nosilnim materialom | m | 450 |  | 0
6.23 | Programiranje in spuščanje v pogon centrale | kpl | 1 |  | 0
6.24 | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju za NODT | kpl | 1 |  | 0
| ODT, KRMILJENJE OKEN SKUPAJ: |  |  |  | 0
7. | AKTIVNA ORPEMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA | em | količina | cena / em | vrednost
OPOMBA: Ponudnik mora upoštevati, da je predmet ponudbe dograditev obstoječega sistema aktivne opreme.
Obstoječi sistem je povezan v internet preko Arnesa v sklopu preteklega projekta SIO2020.
Aktivna oprema mora zadoščati zahtevam priklopa v skupni nadzorni sistem Arnes s stališča proizvajalca in nastavitev opreme
Vsa dograjena oprema je lahko le od proizvajalca Juniper (stikala) in Fortinet (WiFi točke).
Ponudnik mora ponuditi tudi licence za priklop v skupno omrežje SIO2020
Projektni pristop SIO2020 k postavitvi WiFi točk: vsaka učilnica 1x točka, skupni in administrativni prostori v skladu s pokritostjo
WIFI - OPREMA
7.01 | Wi-fi dostopna točka kot npr.: Forti AP-221-E (oznaka FAP-221-E) ali tehnično enakovredno: | kos | 33 |  | 0
Indoor Wireless AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), internal antennas, 1 x 10/100/1000 RJ45 port, BT / BLE. Ceiling/wall mount kit included.For power order: 802.3af PoE injector GPI-115 or AC adapter SP-FAP200-PA. Region Code A
| Strojna in programska podpora 5 let (60 mesecev) kot npr.: FortiCare Support - oznaka Forticare | kos | 33 |  | 0
7.02 | Montaža WiFi točk in priklop na aktivno opremo | kos | 33 |  | 0
7.03 | Uskladitev delovanja z Arnesom in dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
STIKALNA OPREMA
7.04 | Switch- 24-port 10/100/1000BASE-T PoE+, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ kot npr.: Juniper EX2300-24P ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
· Garancija 5 let (60 mesecev)
7.05 | Vtični modul SFP+, 10GBase-LR, domet najmanj 10km (enorodno) kot npr.: ETU-Link ESP3192-3LCD10 ali tehnično enakovredno | kos | 6 |  | 0
· 2x povezava med stikali v GKV
· 2x povezava med stikali GKV-1N/K.V.G-2N
· 2x povezava med stikali GKV-1N/K.V.-2N
· Garancija 3 leta (36 mesecev)
7.06 | Montaža stikal in priklop aktivne opreme | kos | 2 |  | 0
7.07 | Prestavitev v KV-1N, priklop in povezava obstoječega usmerjevalnika na Arnes povezavo | kos | 1 |  | 0
7.08 | Uskladitev delovanja z Arnesom in dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
7.09 | Izvedba analize pokritosti (Site Survey) z brezžičnim signalom, zagotovitev pokritosti s predvidenim številom uporabljenih ponujenih dostopnih točk ter zahtevano mejo kvalitete signala uporabnika -65dBi za prenosni računalnik | kpl | 1 |  | 0
7.1 | Zagon in testiranje mreže | kpl | 1 |  | 0
| AKTIVNA OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA SKUPAJ |  |  |  | 0
8. | PASIVNA OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA | em | količina | cena / em | vrednost
OPOMBA: Ponudnik mora upoštevati, da je predmet ponudbe izgradnja univerzalnega strukturiranega ožičenja.
Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je usposobljen za pridobitev certifikata za 25-letno sistemsko garancijo
proizvajalca univerzalnega strukturiranega ožičenja, ki ga ponuja.
Vsi gradniki ponujenega univerzalnega strukturiranega ožičenja morajo biti od istega proizvajalca.
Ponudnik mora v ponudbi dokazati, da ima proizvajalec ponujenega univerzalnega strukturiranega sistema ožičenja
lasten razvoj gradnikov in da ima lastne proizvodne kapacitete.
Zahtevan je varnostni standard pasivnega razvoda najmanj B2ca s1a d1 a1
Proizvajalec Leviton-BrandRex ali enakovredno.
Medpovezave med KV-P in TK obstoječo omaro (1x12FO, 4xU/FTP ClassE):
KV-P / TK-PR
8.01 | FO (9/125) indoor/outdoor kabel 12xFO SM | m | 100 |  | 0
kot npr Brand-Rex
•tip kabla universal
•tip vlakna OS1/OS2 enorodovno (single mode)
•enocevčna gradnja polnjena z gelom
•označevanje vlaken skladno z TIA-598-C
•HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov
•ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1
•testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22
•zaščita pred vdorom vode v skladu z IEC 60794 -1-22-F5C
•temperaturno območje delovanja -20 do +60°C
KV-P
8.02 | Optični delilnik LC/APC 12/24 vlaken z nameščenimi 12 dvojnimi spojniki SM LC/APC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža) | kos | 1 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali tehnično enakovredno
TK
8.03 | Optični delilnik LC/APC 12/12 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki SM LC/APC–DIN montaža komplet s priborom (kaseta, montaža) | kos | 1 |  | 0
Montaža v TK omaro
8.04 | FO zaključni kabel LC/APC 9/125 Pigtail 1m SM | kos | 24 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali tehnično enakovredno
8.05 | Varjenje zaključnega kabla na optični kabel | kos | 24 |  | 0
8.06 | Priključni kabel FO 4xLC APC 2m OS1/OS2 SM | kos | 2 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex
8.07 | Kabel Cat 6 23 AWG U/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass B2ca 500m kot npr. Leviton/Brand-Rex ali tehnično enakovredno s karakteristikami: | m | 400 |  | 0
●Skladno z EU standardi EN50173-1 in EN 50288-5-1
●Varnostni standard najmanj B2ca s1a d1 a1
●IEEE 802.3bt PoE Type 4 (90 Watt)
●Insertion Loss pri 100m in f=250MHz <29,5dB
●Return Loss pri 100m in f=250MHz >22dB
●ACR-F pri 100m in f=250MHz >62,5dB
●PSACR-F pri 100m in f=250MHz >59,5dB
●NEXT pri f=250MHz >87dB
●PSNEXT pri f=250MHz >84dB
●PSANEXT pri f=250MHz >99,5dB
●PSAACR-F pri f=250MHz >70dB
●Radij ukrivljenosti med delovanjem 4xdiameter kabla
●Temperatura okolice med delovanjem - 20°C do 75°C
KV-P
8.08 | Priključni panel za 24 Snap-In konektorjev 1HU-prazen kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 1 |  | 0
| Snap-In konektor ToolFree FTPcat 6 - ClassE, z zaključevanjem | kos | 4 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
TK
8.09 | Vtičnica dvojna RJ45 s pokrivalom
| nadometna, FTP cat 6, ToolFree bela | kos | 2 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
8.1 | Priključni kabel FTP cat 6 2xRJ45 LSF/OH 1m, Leviton/Brand-Rex | kos | 1 |  | 0
8.11 | Priključni kabel FTP cat 6 2xRJ45 LSF/OH 2m, Leviton/Brand-Rex | kos | 1 |  | 0
8.12 | Meritev optične povezave - OTDR+Slabljenje | kos | 12 |  | 0
8.13 | Meritve UTP/FTP ClassE instalacije | kos | 4 |  | 0
Medpovezave med vozlišči (2x12FO):
KV-P / KV-G
KV-P / KV-N
8.14 | FO (9/125) indoor/outdoor kabel 12xFO SM B2ca s1 d1 a1 | m | 230 |  | 0
kot npr Brand-Rex
•tip kabla universal
•tip vlakna OS1/OS2 enorodovno (single mode)
•enocevčna gradnja polnjena z gelom
•označevanje vlaken skladno z TIA-598-C
•HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov
•ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1
•testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22
•zaščita pred vdorom vode v skladu z IEC 60794 -1-22-F5C
•temperaturno območje delovanja -20 do +60°C
KV-P
8.15 | Optični delilnik LC/UPC 24/48 vlaken z nameščenimi 12 dvojnimi spojniki SM LC/UPC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža) | kos | 1 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno
KV-G
8.16 | Optični delilnik LC/UPC 12/48 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki SM LC/UPC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža) | kos | 1 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno
K.V.
8.17 | Optični delilnik LC/UPC 12/48 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki SM LC/UPC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža) | kos | 1 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno
8.18 | FO zaključni kabel LC/UPC 9/125 Pigtail 1m SM | kos | 48 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno
8.19 | Varjenje zaključnega kabla na optični kabel | kos | 48 |  | 0
8.2 | Priključni kabel FO 4xLC 2m OS1/OS2 SM | kos | 4 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno
8.21 | Meritev optične povezave - OTDR+Slabljenje | kos | 24 |  | 0
KV-P razvod do delovnih mest PR, 1N in 2N - ClassE:
8.22 | Dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare | kpl | 1 |  | 0
KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE
Kot naprimer tip APC NetShelter SX ali enakovredno
• Barva: črna
• Višina: ne sme presegati 2000mm
• Širina: 750mm
• Globina: 1000-1100mm
• Minimalna globina namestitve opreme: 262mm
• Maksimalna globina namestitve opreme: 1048mm
• Omara mora za zadnjim rastrom omogočati vsaj še 140mm prostora za brezvijačno namestitev
električnih razdelilcev in vertikalnih organizatorjev ožičenja, ki ne zasedajo koristnega prostora
v omari (0U) – vsaj 8 montažnih mest po celi višini, štiri na levi strani in štiri na desni strani omare
• Nosilnost: >1300kg
• Ustreznost po EIA 310-E (stopnja perforiranosti vrat, namestitev opreme, itd.)
• Viskoko nosilna kolesa, 4x, ki se uporabljajo zgolj za transport/premik omare. Po namestitvi
omare na končno pozicijo, se omaro fiksira s štirimi prednameščenimi nivelirnimi nogicami.
• Vrata spredaj, tovarniško ozemljena preko ohišja omare
• Dvokrilna vrata zadaj, tovarniško ozemljena preko ohišja
• Stopnja perforacije vrat naj bo minimalno 65%. Delež perforirane površine sprednjih vrat naj bo
najmanj 85%, zadnjih vrat pa najmanj 95%
• 19” nosilci premični po šinah vodoravno naprej/nazaj
• Numeracija višinskih enot na 19” nosilcih
• Prednameščeni globoki vertikalni organizatorji kablov spredaj z vhodi 1HE po celi višini omare
levo in desno od 19" rastra (širina svetla za kable: vsaj 85mm, globina svetla za kable: vsaj 150mm).
• Odprtine za prehod kablov iz sprednjega dela omare (ob 19¨ rastru levo in desno) v zadnji del
omare morajo biti zatesnjene s PVC pokrovčki zaradi preprečitve mešanja zraka med hladno
in toplo cono
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
• Snemljiva streha omare z vhodi za kable, zaprtimi s ščetinami
• možnost montažne nametitve s pregradami ločenih kanalov na strehi omare za jakotočne in
šibkotočne instalacije
20x Slepa plošča 19" 1HE brezvijačna
2x Kovinska polica za 19" do 90 kg
1x 1U 19" 8x 230V razdelilec - UPS priklop
8.23 | Kabel Cat 6 23 AWG U/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass B2ca 500m kot npr. Leviton/Brand-Rex ali enakovredno s karakteristikami: | m | 8100 |  | 0
●Skladno z EU standardi EN50173-1 in EN 50288-5-1
●Varnostni standard najmanj B2ca s1a d1 a1
●IEEE 802.3bt PoE Type 4 (90 Watt)
●Insertion Loss pri 100m in f=250MHz <29,5dB
●Return Loss pri 100m in f=250MHz >22dB
●ACR-F pri 100m in f=250MHz >62,5dB
●PSACR-F pri 100m in f=250MHz >59,5dB
●NEXT pri f=250MHz >87dB
●PSNEXT pri f=250MHz >84dB
●PSANEXT pri f=250MHz >99,5dB
●PSAACR-F pri f=250MHz >70dB
●Radij ukrivljenosti med delovanjem 4xdiameter kabla
●Temperatura okolice med delovanjem - 20°C do 75°C
8.24 | Priključni panel za 24 Snap-In konektorjev 1HU-prazen kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 8 |  | 0
| Snap-In konektor ToolFree FTPcat 6 - ClassE, z zaključevanjem | kos | 142 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
8.25 | 1HE 19" organizer vertikalni minimalno 5 zank | kos | 8 |  | 0
8.26 | Vtičnica dvojna RJ45 s pokrivalom za kanal kot npr. :Elba ali enakovredno, FTP cat 6, ToolFree bela, | kos | 69 |  | 0
z univerzalno dozo, za rač. vtičnico z okvirčki
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
8.27 | Vtičnica dvojna RJ45 s pokrivalom, podometna, brez p/o doze | kos | 13 |  | 0
FTP cat 6, ToolFree bela
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
8.28 | Vtičnica enojna RJ45 s pokrivalom | kos | 12 |  | 0
nadometna, FTP cat 6, ToolFree bela
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
8.29 | Priključni kabel FTP cat 6 2xRJ45 LSF/OH 1m, Leviton/Brand-Rex | kos | 70 |  | 0
8.3 | Priključni kabel FTP cat 6 2xRJ45 LSF/OH 2m, Leviton/Brand-Rex | kos | 70 |  | 0
8.31 | Meritve UTP/FTP ClassE instalacije | kos | 142 |  | 0
KV-P razvod do WiFi točk - ClassE:
8.32 | Kabel Cat 6 23 AWG U/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass B2ca 500m kot npr. Leviton/Brand-Rex ali enakovredno s karakteristikami: | m | 2000 |  | 0
●Skladno z EU standardi EN50173-1 in EN 50288-5-1
●Varnostni standard najmanj B2ca s1a d1 a1
●IEEE 802.3bt PoE Type 4 (90 Watt)
●Insertion Loss pri 100m in f=250MHz <29,5dB
●Return Loss pri 100m in f=250MHz >22dB
●ACR-F pri 100m in f=250MHz >62,5dB
●PSACR-F pri 100m in f=250MHz >59,5dB
●NEXT pri f=250MHz >87dB
●PSNEXT pri f=250MHz >84dB
●PSANEXT pri f=250MHz >99,5dB
●PSAACR-F pri f=250MHz >70dB
●Radij ukrivljenosti med delovanjem 4xdiameter kabla
●Temperatura okolice med delovanjem - 20°C do 75°C
8.33 | Priključni panel za 24 Snap-In konektorjev 1HU-prazen kot npr. Leviton/Brand-Rex ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
| Snap-In konektor ToolFree FTPcat 6 - ClassE, z zaključevanjem | kos | 28 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
8.34 | Vtičnica enojna RJ45 s pokrivalom | kos | 28 |  | 0
nadometna, FTP cat 6, ToolFree bela
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
8.35 | Priključni kabel FTP cat 6 2xRJ45 LSF/OH 1m, Leviton/Brand-Rex | kos | 28 |  | 0
8.36 | Priključni kabel FTP cat 6 2xRJ45 LSF/OH 2m, Leviton/Brand-Rex | kos | 28 |  | 0
8.37 | Meritve UTP/FTP ClassE instalacije | kos | 28 |  | 0
KV-G razvod do delovnih mest PR - ClassE - OBSTOJEČA OMARA:
8.38 | Kabel Cat 6 23 AWG U/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass B2ca 500m kot npr. Leviton/Brand-Rex ali enakovredno s karakteristikami: | m | 1500 |  | 0
●Skladno z EU standardi EN50173-1 in EN 50288-5-1
●Varnostni standard najmanj B2ca s1a d1 a1
●IEEE 802.3bt PoE Type 4 (90 Watt)
●Insertion Loss pri 100m in f=250MHz <29,5dB
●Return Loss pri 100m in f=250MHz >22dB
●ACR-F pri 100m in f=250MHz >62,5dB
●PSACR-F pri 100m in f=250MHz >59,5dB
●NEXT pri f=250MHz >87dB
●PSNEXT pri f=250MHz >84dB
●PSANEXT pri f=250MHz >99,5dB
●PSAACR-F pri f=250MHz >70dB
●Radij ukrivljenosti med delovanjem 4xdiameter kabla
●Temperatura okolice med delovanjem - 20°C do 75°C
8.39 | Priključni panel za 24 Snap-In konektorjev 1HU-prazen kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 1 |  | 0
| Snap-In konektor ToolFree FTPcat 6 - ClassE, z zaključevanjem | kos | 24 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
8.4 | 1HE 19" organizer vertikalni minimalno 5 zank | kos | 2 |  | 0
8.41 | Vtičnica dvojna RJ45 s pokrivalom za kanal kot npr.:Elba ali enakovredno, FTP cat 6, ToolFree bela, | kos | 6 |  | 0
z univerzalno dozo, za rač. vtičnico z okvirčki
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
8.42 | Vtičnica dvojna RJ45 s pokrivalom, podometna, brez p/o doze | kos | 6 |  | 0
FTP cat 6, ToolFree bela
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
8.43 | Priključni kabel FTP cat 6 2xRJ45 LSF/OH 1m, Leviton/Brand-Rex | kos | 12 |  | 0
8.44 | Priključni kabel FTP cat 6 2xRJ45 LSF/OH 2m, Leviton/Brand-Rex | kos | 12 |  | 0
8.45 | Meritve UTP/FTP ClassE instalacije | kos | 24 |  | 0
KV-G razvod do WiFi točk - ClassE - OBSTOJEČA OMARA:
8.46 | Kabel Cat 6 23 AWG U/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass B2ca 500m kot npr. Leviton/Brand-Rex ali enakovredno s karakteristikami: | m | 400 |  | 0
●Skladno z EU standardi EN50173-1 in EN 50288-5-1
●Varnostni standard najmanj B2ca s1a d1 a1
●IEEE 802.3bt PoE Type 4 (90 Watt)
●Insertion Loss pri 100m in f=250MHz <29,5dB
●Return Loss pri 100m in f=250MHz >22dB
●ACR-F pri 100m in f=250MHz >62,5dB
●PSACR-F pri 100m in f=250MHz >59,5dB
●NEXT pri f=250MHz >87dB
●PSNEXT pri f=250MHz >84dB
●PSANEXT pri f=250MHz >99,5dB
●PSAACR-F pri f=250MHz >70dB
●Radij ukrivljenosti med delovanjem 4xdiameter kabla
●Temperatura okolice med delovanjem - 20°C do 75°C
8.47 | Priključni panel za 24 Snap-In konektorjev 1HU-prazen kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 1 |  | 0
| Snap-In konektor ToolFree FTPcat 6 - ClassE, z zaključevanjem | kos | 5 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
8.48 | Vtičnica enojna RJ45 s pokrivalom | kos | 5 |  | 0
nadometna, FTP cat 6, ToolFree bela
Kot npr. Leviton-BrandRex z naslednjimi karakteristikami:
●IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ do 60 watt
●Tool-free zaključevanje kabla
●Tip priklopa T568 A&B
●Temperatura okolice med delovanjem - 10°C do 60°C
8.49 | Priključni kabel FTP cat 6 2xRJ45 LSF/OH 1m, Leviton/Brand-Rex alie enakovredno | kos | 5 |  | 0
8.5 | Priključni kabel FTP cat 6 2xRJ45 LSF/OH 2m, kot npr.:Leviton/Brand-Rex ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
8.51 | Meritve UTP/FTP ClassE instalacije | kos | 5 |  | 0
8.52 | Tesnenje kabelskih prehodov skozi zidove z ognjeodporno maso Požarno tesnjenje prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z uporabo: - požarnega polnila - intumescenčnega požarnega premaza | kpl | 1 |  | 0
STORITVE
8.53 | Izdelava dokumentacije in poročila z merilnimi protokoli bakrenih in optičnih meritev | kpl | 1 |  | 0
8.54 | Priprava, oddaja dokumentacije in pridobitev sistemske garancije minimalno 25 let za sistem ClassE. Sistemska garancija mora biti izdana s strani proizvajalca opreme. Vsa oprema za sistemsko garancijo mora biti od istega proizvajalca. Vgradnja opreme mora biti izvedena s strani pooblaščenega izvajalca | kpl | 1 |  | 0
8.55 | Izdelava dokumentacije PID s tlorisi | kpl | 1 |  | 0
8.56 | Drobni material 5% | kpl | 1 |  | 0
8.57 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | kpl | 1 |  | 0
| PASIVNA OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA SKUPAJ |  |  |  | 0
9. | PROTIVLOMNI SISTEM | em | količina | cena / em | vrednost
V projektu smo predlagali požarno zaščito z elementi, ki jih dobavlja Siemens. Izbere se lahko tudi druge dobavitelje, enake ali boljše kvalitete. V kolikor drugi sistemi zahtevajo za normalno delovanje drugačne povezave, mora ponudnik te upoštevati tako, da bo sistem kvalitetno služil namenu.
9.01 | kompaktna tipkovnica z upravljanjem na dotik (popolnoma ravna površina) in velikim LCD zaslonom s resolucijo 128x64 točk. Vgrajen modul za avdio verifikacijo. Obvestila se prikazujejo na LCD zaslonu ter z LED lučkami. Kot npr.: SiPlus ali tehnično in oblikovno enakovredno | kpl | 1 |  | 0
9.02 | Adresibilni dodatni napajalnik kot npr: SPCP332.300 12V/2,6A v ohišju s tamper zaščito, integriran razširitveni modul za dodatnih 8 področji in 2 relejskima izhodoma; prostor za AKU baterije 12V/7Ah; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 2 ali tehnično in oblikovno enakovredno | kpl | 3 |  | 0
9.03 | kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja kot npr.: "MAGIC", polje pokritja 12 m, vgrajena patentirana zrcalna leča za zanesljivejšo detekcijo in imunost na zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja je 10.525 GHz, medsebojno povezujoča multikriterijska analiza signala Machtec omogoča izredno zanesljivo delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem, majhna poraba energije 4.8 mA, Eol koncept in enostavna montaža, v skladu s standardi EN50131-2-4 varnostni razred GRADE 2 ali tehnično in oblikovno enakovredno | kpl | 15 |  | 0
9.04 | detektor razbitja stekla za stropno montažo , kot pokrivanja 360°, doseg 8,5m kot npr. AGB600 ali tehnično in oblikovno enakovredno | kpl | 4 |  | 0
9.05 | Adresibilni dodatni napajalnik 12V/2,6A v ohišju s tamper zaščito, v kompletu z modulom za nadzor 2 vrat (2 čitalcev kartic); prostor za AKU baterije 12V/7Ah; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 2 kot npr.: tip SPCP432.300 ali tehnično in oblikovno enakovredno | kpl | 2 |  | 0
9.06 | Alarm kabel brez halogenov 2 x 0,5 + 4x0,22 mm2 oziroma po zahtevah dobavitelja protivlomne inštalacije (za napajanje in podatke). Kabel položen delno na kabelskih policah delno vlečen v ceveh v razmerju 90/10 | m | 400 |  | 0
9.07 | kabel za napajanje central in razširitvenih enot z NHXMH-J 3x1.5 mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 100 |  | 0
9.08 | Instalacijske samogasne cevi za podometno montažo 'RFSS fi 16 mm | m | 250 |  | 0
| Inštalacijska plastična PN cev brez halogenov, položena N/O, komplet z razvodnimi dozami, koleni, uvodnicami in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
9.09 | PN 13,5 mm | m | 80 |  | 0
9.1 | Montaža sistema na položeno in preizkušeno instalacijo primopredaja in šolanje operaterjev | kpl | 1 |  | 0
| PROTIVLOM SKUPAJ: |  |  |  | 0
10. | SISTEM VIDEO NADZORA | em | količina | cena / em | vrednost
KAMERE
10.01 | Mrežna kamera zunanja, ločljivost 5MP, dan/noč,Forensic WDR in Lightfinder za zahtevne svetlobne pogoje. Varifokalni objektiv F1.2 P-iris 2,8-8,5 mm IR corrected z daljinskim 3-kratnim optičnim zoomom in ostrenjem. Večkratni, individualno nastavljivi streami H.264 in Motion JPEG; max 5MP pri 25/30 fps v formatu 16: 9. Tehnologija Axis Zipstream za zmanjšanje pasovne širine in potreb po shranjevanju. Video motion detection, activr tampering alarm, shock detection in format koridorja. Avdio mic / line in, I/O za upravljanje alarmnih dogodkov in režo za pomnilniško kartico za izbirno lokalno shranjevanje videa. Optimized IR, energetsko učinkovita IR LED tehnologija, ki pokriva 30 metrov. Vključen nosilec za enostavno pritrditev na steno in strop. NEMA 4X, IP66 / 67 in IK10 so primerni za delovanje pri -40 ° C do + 60 ° C (-40 ° F do 140 ° F). Powered by IEEE 802.3af Type 1 Class3 midspan (PoE)., kot npr.: AXIS P1447-LE ali tehnično enakovredno | kpl | 13 |  | 0
MREŽNA OPREMA
10.02 | 24-Portno Managed High Power PoE Gigabit Ethernet Mrežno Stikalo + 4-Port SFP (400W) kot npr.: SGSW-24040HP ali tehnično enakovredno | kpl | 1 |  | 0
10.03 | PoE switch 4 port kot npr.: SWITCH FSD-904HP ali tehnično in oblikovno enakovredno | kpl | 1 |  | 0
10.04 | 24 portni patch panel CAT.6 UTP | kpl | 1 |  | 0
10.05 | Horizontali urejevalnik kablov | kpl | 1 |  | 0
10.06 | Video strežnik za do 30 IP kamer, rack 19" v sestavi: - INTEL Xeon E3-1220V6 3.00GHz 8MB 4C/4T - 1 kos - SUPERMICRO MEM-DR480L-SL01-EU21 8GB - 1 kos - SUPERMICRO MCP-220-00043-0N 3.5"->2.5" - 1 kos - Team Group L5 Lite 3D 120GB - 1 kos - MS Windows Pro 10 DSP ANG DVD - 1 kos, kot npr.: SuperMicro Superserver 5019S-M ali tehnično enakovredno | kpl | 1 |  | 0
10.07 | Vgradni trdi disk 4 TB, 7200RPM kot npr.: WD Purple ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
10.08 | Programska oprema , za snemanje IP kamer; licenca za 1 kamero. Kot npr.: Mirasys VMS Entegra V8 ali tehnično enakovredno | kpl | 13 |  | 0
10.09 | patch kabel 1m | kpl | 26 |  | 0
10.1 | UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSHF (siv) B2ca s1 d1 a1 | m | 780 |  | 0
10.11 | Optični kabel F/O, 2-4-žilni, GI 50/125 MM/SM, s polaganjem | kpl | 100 |  | 0
10.12 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 80 |  | 0
| PN 23 | m | 20 |  | 0
10.13 | Instalacijska plastična samogasna rebrasta cev položena v teh stropu delno podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 150 |  | 0
| RBC 23 | m | 50 |  | 0
10.14 | Preizkus inštalacije, vključitev sistema, sodelovanje serviserja oziroma vzdrževalca pri pregledu sistema, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje sistema. | kpl | 1 |  | 0
10.15 | Montaža sistema na položeno in preizkušeno instalacijo primopredaja in šolanje operaterjev | kpl | 1 |  | 0
| SISTEM VIDEO NADZORA SKUPAJ: |  |  |  | 0
11. | VIDEO DOMOFON | em | količina | cena / em | vrednost
11.01 | KIT 2VOICE VIDEO ALPHA 1083/48 + 1083/20A ali enakovredno | kpl | 4 |  | 0
11.02 | PREDNJI POKROV ZA GOVORNI VIDEO DEL BREZ TIPK | kpl | 4 |  | 0
11.03 | MODUL Z 4 TIPKAMI ALPHA ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
11.04 | MODUL Z 3 TIPKAMI ALPHA ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
11.05 | PREDNJI POKROV Z 4 TIPKAMI ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
11.06 | PREDNJI POKROV Z 3 TIPKAMI ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
11.07 | DOZA P/O 2 MODULI ali enakovredno | kpl | 3 |  | 0
11.08 | DOZA P/O 3 MODULI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
11.09 | OKVIR 2 MODULI ali enakovredno | kpl | 3 |  | 0
11.1 | OKVIR 3 MODULI ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
11.11 | DODATNI PREKLOPNI RELE MINIATURNI | kpl | 4 |  | 0
11.12 | KABEL ZA 2VOICE B2ca s1 d1 a1 ali enakovredno | m | 380 |  | 0
11.13 | UPORABNIŠKI DELILNIK ZA 2VOICE ali enakovredno | kpl | 3 |  | 0
11.14 | MIRO MONITOR 4,3" BARVEN Z SLUŠALKO ali enakovredno | kpl | 10 |  | 0
11.15 | Gibljive RFSS 16 samogasna cev fi 16mm | m | 100 |  | 0
11.16 | Trda instalacijska negorljiva cev PN fi 13,5-16 mm v kompletu s pritrdilnim in nosilnim materialom | m | 30 |  | 0
11.17 | Montaža elementov | kpl | 1 |  | 0
11.18 | Drobni material | % | 5 |  | 0
| VIDEO DOMOFON SKUPAJ: |  |  |  | 0
12. | VARNOSTNO KRMILJENJE VRAT | em | količina | cena / em | vrednost
12.01 | "Panik terminal GEZE TZ 300 SN UP (podometna izvedba) sestavljen iz komponent: Krmilne enote s tipko zaizhod v sili Znakom: IZHOD V SILI 24V DV napajalni paket, 600 mA Vhodna napetost: 230 V Delovna napetost: 24 V DC Izvedba okvirjev: GIRA E3 Barva okvirjev : bela mat Brez razdelilnih doz " | kos | 3 |  | 0
12.02 | Evakuacijska zapora GEZE FTV 320, 24 V DC, visoka sila zadrževanja min 5kN, sigurno in trenutno odpustitev pod preobremenitvijo min 3 kN, vključen tudi okrivni del | kos | 3 |  | 0
12.03 | GEZE SCT 221 stikalo z ključem | kos | 3 |  | 0
12.04 | GEZE Euro po cilinder 40mm za stikalo SCT 221 | kos | 3 |  | 0
12.05 | GEZE Električni prejemnik serije A4300 | kos | 3 |  | 0
VODOVNI IN MONTAŽNI MATERIAL
12.06 | NHXMH-J 3x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 150 |  | 0
12.07 | kabelJ-H(St)H 2x2x0,6mm B2ca s1 d1 a1 | m | 120 |  | 0
12.08 | kabel J-H(St)H 4x2x0,6mm B2ca s1 d1 a1 | m | 30 |  | 0
12.09 | kabel J-H(St)H 2x2x0,8mm B2ca s1 d1 a1 | m | 180 |  | 0
12.1 | Gibljive RFSS 16 samogasna cev fi 16mm | m | 480 |  | 0
12.11 | Montaža elementov | kpl | 1 |  | 0
12.12 | Drobni material | % | 5 |  | 0
| VARNOSTNO KRMILJENJE VRAT SKUPAJ: |  |  |  | 0
13. | SPLOŠNO OZVOČENJE | em | količina | cena / em | vrednost
OPREMA
13.01 | Predelava obstoječega sistema ozvočenja. Izvede se funkcionalna povezava med obstoječim in novim delom objekta, komplet z kabelskimi povezavami in ustreznimi elementi za nadgradnjo obstoječega sistema ozvočenja Nova oprema ozvočenja se vgradi v prostor tajništva. | kpl | 1 |  | 0
13.02 | Centralna naprava ozvočenja šole v sestavi, kot npr.: SEA ali tehnično enkaovredno: | kpl | 1 |  | 0
- | Integriran mikser- ojačevalnik 200W/100V, vhodi za mikrofone RJ-45, radio, računalnik, aux. Vgrajen sistem za prednost in prisilo, gong, barva zvoka, 4 izhodne linije , vgradna izvedba za 19" vgradnjo kot npr.: SNO1112 ali tehnično enakovredno
- | avdio ojačevalnik 2 x 200W/100V vgrajeni 3 x regulatorji 100V, vgradna izvedba 1HE/19" kot npr.: SDA02200 ali tehnično enakovredno
- | internetni radio in USB -mp-3 predvajalnik, kontrola preko pametnih naprav kot npr.: PMR4000MKII ali tehnično enakovredno
- | enota za zvonenje z glasbo in požarna obvestila, snemanje na sami napravi, vklop ročno s ključem ali iz požarne centrale, vklop zvonenja iz programatorja zvonenja kot npr.: SVA1200/SGM1020 ali tehnično enakovredno
- | monitorski panel z zvočnikom in regulatorjem, 1HE, kot npr.: SPM1500 ali tehnično enakovredno
- | Ohišje naprave - rack 19"
13.03 | namizni mikrofon za obvestila, RJ-45 priklop kot npr.: SNO1330/A ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
13.04 | Zvočniki in regulatorji šolskega dela:
- | SNZ2110 Vgradni zvočnik 10/5W/100V bele barve-kot npr.: SEA Sežana ali tehnično enakovredno | kos | 12 |  | 0
- | SNZ1070 nadometni zvočnik 10/5W/100V bele barve-SEA Sežana ali enakovredno | kos | 54 |  | 0
- | SNA1040 regulator glasnosti 35W/100V, vgradni , beli kot npr.: SEA za dozo fi60 ali tehnično enakovredno | kos | 16 |  | 0
- | LR 1100R0 regulator glasnosti 100W/100V, vgradni , belikot npr.: SEA za dozo fi68 ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
MONTAŽNI MATERIAL IN STORITVE
13.05 | Instalacija ozvočenja ( dobavi in izvede instalater)
- | PPL3 x 1,5 mm2 kabel za zvočnike cca | m | 1100 |  | 0
- | PPL2 x 1,5 mm2 kabel za zvočnike cca | m | 1200 |  | 0
- | Vgradne doze Fi 60 | kos | 16 |  | 0
- | Vgradna doza Fi 68 | kos | 1 |  | 0
- | Montaža zvočnikov | kos | 66 |  | 0
- | Montaža regulatorjev | kos | 17 |  | 0
13.06 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 60 |  | 0
| PN 23 | m | 50 |  | 0
13.07 | Instalacijska plastična samogasna rebrasta cev položena v teh stropu delno podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RFSS 16 | m | 250 |  | 0
| RFSS 23 | m | 100 |  | 0
- | Drobni priključni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
- | Dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
| SPLOŠNO OZVOČENJE SKUPAJ |  |  |  | 0
14. | MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC (INTERAKTINI PROJEKTOR + TABLA) | em | količina | cena / em | vrednost
OPREMA
14.01 | Interaktivni videoprojektor z nastavljivim stenskim nosilcem, osnovna ločljivost 1280x800 WXGA, svetilnost 3000 ANSI lumnov, vhodi 2x RGB, 2x stereo avdio, 3,5 jack in/out, composit video, 1x HDMI,S-video, component video (RCA), optični in digitalni zoom, digitalna korekcija kota projekcije, IR daljinski upravljalec, RS-232 upravljanje, RJ-45 za mrežno upravljanje, življenjska doba žarnice 3000 ur, 4,1 kg, 34 dB hrupa, kontrast 10.000:1 . kot npr.: Tip : CP-TW 3006 ali tehnično enakovredno. Ponudnik mora biti pooblaščen prodajalec in serviser v sloveniji. | kos | 1 |  | 0
14.02 | PD - zidna aktivna priključna in komntrolna doza MM opreme, priključki VGA, avdio, HDMI, avdio ojačevalnik z vhodom za signal iz računalnika, kompaktna izvedba, napajanje 230V ,kot npr. SMM2020- SEA ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
14.03 | nadometni Hi-Fi zvočnik 20W/8 Ohm, beli, komplet s stensko konzolo. Kot npr.: PB720W ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
14.04 | Bela white-board tabla primerna za projekcijo iz interaktivnih projektorjev, dimenzij 120x300 cm, Al-elux okvir, polica za pisala, set za pritrditev na steno. Kot. npr.: WH1230 ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
14.05 | Osnovni pisalni set za planske table vsebuje 4 ozka raznobarvna white-board pisala za planerje, mini magnetni brisalec, 4 magnete, cistilni spray. Kot npr. STK-JR ali tehnično enakovredno | kpl | 1 |  | 0
MONTAŽNI MATERIAL IN STORITVE
14.06 | Montažni materiali in kabli (vsi kabli brezhalogenski po zahtevah NPV):
| - Specialni VGA kabel C258, | m | 10 |  | 0
| Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 - napajanje videoprojektorja | m | 10 |  | 0
| - zvočniški kabel 2 x 1,5mm2 | m | 20 |  | 0
| - USB A-B extender 10m | kos | 1 |  | 0
| - HDMI kabel 10m - M/M, z ojačevalnikom | kos | 1 |  | 0
| - Konektorski material, drobni vezni in vijačni material | kpl | 1 |  | 0
| - Polaganje kablov v predpripravljene instalacijske poti | kpl | 1 |  | 0
| - Konektiranje kablov na obeh konceh | kpl | 1 |  | 0
| - VGA priključni kabel 1,5m M/M (kvaliteten) | kos | 1 |  | 0
| - Avdio kabel 1,5m za priklop računalnika mini-jack - stereo RCA | kos | 1 |  | 0
| - HDMI-HDMI (M/M) kabel kvaliteten, 5m | kos | 1 |  | 0
| - Rebrasta vgradna cev Fi 50 mm (vgradnja in dobava) | m | 8 |  | 0
14.07 | Montaža videoprojektorja, montaža priključne doze , zvočnikov ,montaža table, zagon, nastavitve in dokumentacija . | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNICE |  |  | skupaj | 0
| SKUPAJ MULTIMEDIJSKA OPREMA 10 UČILNIC | kpl | 10 | 0 | 0
| MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC SKUPAJ |  |  |  | 0
15. | MULTIMEDIJSKA OPREMA ZBORNICE | em | količina | cena / em | vrednost
OPREMA
15.01 | FUL-HD videoprojektor 2500 Lumniv, os, resolucija 1920 x 1080, vhodi HDMI, VGA, RS232, avdio IN/OUT - kot. npr. DH268 ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
15.02 | PD - zidna aktivna priključna in komntrolna doza MM opreme, priključki VGA, avdio, HDMI, avdio ojačevalnik z vhodom za signal iz računalnika, kompaktna izvedba, napajanje 230V ,kot npr.: SMM2020- SEA ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
15.03 | nadometni Hi-Fi zvočnik 20W/8 Ohm, beli, komplet s stensko konzolo. Kot. npr.: PB720W ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
15.04 | Elektro platno 300 x 175 cm, bela Al kaseta , kvalitetno Kot. npr.: "Compact" ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
MONTAŽNI MATERIAL IN STORITVE
15.05 | Montažni materiali in kabli (vsi kabli brezhalogenski po zahtevah NPV):
| - Specialni VGA kabel C258, | m | 10 |  | 0
| - PPL 3 x 1,5mm2 - napajanje videoprojektorja | m | 10 |  | 0
| - PPL 2 x 1,5mm2 - za zvočnike | m | 20 |  | 0
| - HDMI kabel 10m - M/M, z ojačevalnikom | kos | 1 |  | 0
| - Konektorski material, drobni vezni in vijačni material | kpl | 1 |  | 0
| - Polaganje kablov v predpripravljene instalacijske poti | kpl | 1 |  | 0
| - Konektiranje kablov na obeh konceh | kpl | 1 |  | 0
| - VGA priključni kabel 1,5m M/M (kvaliteten) | kos | 1 |  | 0
| - Avdio kabel 1,5m za priklop računalnika mini-jack - stereo RCA | kos | 1 |  | 0
| - HDMI-HDMI (M/M) kabel kvaliteten, 5m | kos | 1 |  | 0
| - Rebrasta vgradna cev Fi 50 mm (vgradnja in dobava) | m | 8 |  | 0
15.06 | Montaža videoprojektorja, montaža priključne doze , zvočnikov ,montaža table, zagon, nastavitve in dokumentacija . | kpl | 1 |  | 0
| MULTIMEDIJSKA OPREMA ZBORNICE SKUPAJ |  |  |  | 0
16. | OPREMA ZA PRIKAZOVANJE ČASA | em | količina | cena / em | vrednost
OPREMA
16.01 | - programator in matična ura, z DCF Sprejemnikom Kot. npr.: HMP700E ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
16.02 | Analogna 24V minutna ura, enostranska premer 300, komplet z montažni priborom za enostransko izvedbo (kot npr. VME-31 ali tehnično enakovredna) | kos | 16 |  | 0
16.03 | Analogna 24V minutna ura,DVOSTRANSKA premer 300, komplet z montažni priborom za enostransko izvedbo (kot npr. 2VME-31 ali tehnično enakovredna) | kos | 9 |  | 0
MONTAŽNI MATERIAL IN STORITVE
16.04 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 550 |  | 0
16.05 | Instalacijska gibljiva samogasna cev fi RFSS 16mm | m | 50 |  | 0
16.06 | Montaža ur in ožičenje | kpl | 1 |  | 0
16.07 | Priklop novih ur na obstoječi sistem, nastavitev ur | kpl | 1 |  | 0
| OPREMA ZA PRIKAZOVANJE ČASA SKUPAJ |  |  |  | 0
17. | OPREMA OZVOČENJA ŠPORTNE DVORANE | em | količina | cena / em | vrednost
OPREMA
17.01 | Prenosni del naprave ozvočenja v sestavi: kot npr.: SEA ali tehnično enakovredno - 12 kanalni avdio mikser 8x monoMIC/LINE vhodi , 2 x stereo vhod, efekti, 60mm potenciometri, RACK verzija
- | 12 kanalni avdio mikser 8x monoMIC/LINE vhodi , 2 x stereo vhod, efekti, 60mm potenciometri, RACK verzija | kos | 1 |  | 0
- | CD- mp-3 predvajalnik, rack vgradnja Kot. npr.: UCD 100 ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | Ročni brezžični mikrofon z diversity sprejemnikom, UHF področje, vgrajenim v prenosni rack . | kos | 2 |  | 0
- | Naglavni brezžičnim mikrofon , UHF, diversity sprejemnik, vgrajen v prenosni rack. | kos | 1 |  | 0
- | 10HE prenosno ohišje lahke izvedbe | kos | 1 |  | 0
17.02 | Fiksni del naprave ozvočenja ( v kabinetu)
- | Močnostni ojačevalnik 4 x 250W, vgradni, ločeni regulatorji nivoja. Kot npr.: E4250 ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
- | Grafični stereo izenačevalnik - Equiliser | kos | 1 |  | 0
- | Mrežna napajalna /distribucijska enota 230V 50Hz, z enoto za mehki zagon in komunikatorjem za povezavo z napravo šolskega ozvočenja Kot npr.: SPU1200/K ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | 15HE/19" vgradno ohišje , komplet ožičeno, s kolesi | kos | 1 |  | 0
- | Komunikator za vgradnjo v obstoječo napravo šolskega ozvočenja | kos | 1 |  | 0
17.03 | Mikrofoni, stojala:
- | - dinamični mikrofon s stikalom, namiznim stojalom in 2m kabla s konektorjem.( za sodniško mizo) Kot npr.: PG-48 ali tehnično enakovredno | kos | 3 |  | 0
- | - instrumentalni mikrofon , 10m kabla XLR Kot npr.: PGA-81 ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
- | vokalni mikrofon, 10m kabla XLR Kot npr.: SM-58 ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | Talno mikrofonsko stojalo - žirafa ( 160 cm) | kos | 3 |  | 0
17.04 | Zvočni viri športne dvorane:
- | zvočna kombinacija 350W/8 Ohm,50Hz-20kHz, Spl max.131 dB, 12" woofer, 1" visokotonec z exp. Lijakom,zaščitna jeklena mreža, leseno ohišje, barva črna , nastavki za varnostne jeklenice, primerna za montažo.Kot npr.: ACH112 ali tehnično enakovredno | kos | 8 |  | 0
- | Konzola za montažo zvočnikov na stropno konstrukcijo z možnostjo obračanja zvočnikov, namenska izdelava. | kos | 6 |  | 0
- | Konzola za montažo zvočnikov na stensko konstrukcijo z možnostjo obračanja zvočnikov, namenska izdelava. | kos | 2 |  | 0
MONTAŽNI MATERIAL IN STORITVE
17.04 | Priklop opreme ozvočenja na izvedeno instalacijo in montirane zvočne vire in razdelilne omarice, zagon in nastavitve opreme, drobni instalacijski material, konektiranje kablov, označevanje,dokumentacija, poučitev uporabnika za uporabo opreme. | kpl | 1 |  | 0
17.05 | Zidna priključna omarica 3 -delna (cca 30x40 cm) Gewiss ali enakovredno z montiranimi 3 x šuko vtičnicami, avt. varovalko 20A/C, oznaka PO-1, PO-2 , | kos | 2 |  | 0
MONTAŽNI MATERIAL IN STORITVE
- | Kabel 2x 4mm2 B2ca s1 d1 a1 (PPL, NPI..) cca | m | 850 |  | 0
- | Kabel Cat 6 23 AWG FTP 4 Pair LSHF/LSZH B2ca s1 d1 a1 | m | 120 |  | 0
- | Multicore mikrofonski kabel 8 - parični cca | m | 100 |  | 0
- | izdelava instalacije po kabelskih policah, ceveh.. | kpl | 1 |  | 0
- | Montaža zvočnikov na stropne nosilce in steno | kos | 8 |  | 0
- | Dostava, drobni montažni in instalacijski material, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
| OZVOČENJE ŠPORTNE DVORANE SKUPAJ |  |  |  | 0
18. | OPREMA OZVOČENJA MALE DVORANE | em | količina | cena / em | vrednost
OPREMA
Montažni materiali in kabli (vsi kabli brezhalogenski po zahtevah NPV):
18.01 | Prenosni del naprave ozvočenja kot npr.: SEA v sestavi : | kpl | 1 |  | 0
- | 8 kanalni avdio mikser 4x monoMIC/LINE vhodi , 2 x stereo vhod, efekti, 60mm potenciometri, RACK verzija Bluetooth vmesnik | kos | 1 |  | 0
- | UCD100, CD- mp-3 predvajalnik, rack vgradnja Kot npr.: UCD100 ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | Ročni brezžični mikrofon z diversity sprejemnikom, UHF področje, vgrajenim v prenosni rack . | kos | 1 |  | 0
- | Naglavni brezžičnim mikrofon , UHF, diversity sprejemnik, vgrajen v prenosni rack. | kos | 1 |  | 0
- | SDA2030 avdio ojačevalnik 2x 300W/8 Ohm, 1 HE Kot npr.: SDA2030 ali tehnično enakovredno | kos | 1 |  | 0
- | 10HE prenosno ohišje lahke izvedbe | kos | 1 |  | 0
18.02 | Zvočni viri športne dvorane:
- | ELX 112P zvočna kombinacija 300W/8 Ohm,50Hz-20kHz, Spl max.131 dB, 12" woofer, 1" visokotonec z exp. Lijakom,zaščitna jeklena mreža, leseno ohišje, barva črna , nastavki za varnostne jeklenice, primerna za montažo. Kot npr.: ELX 112P ali tehnično enakovredno | kos | 2 |  | 0
- | Konzola za montažo zvočnikov na stensko konstrukcijo z možnostjo obračanja zvočnikov | kos | 2 |  | 0
MONTAŽNI MATERIAL IN STORITVE
18.03 | Priklop opreme ozvočenja na izvedeno instalacijo in montirane zvočne vire in razdelilne omarice, zagon in nastavitve opreme, drobni instalacijski material, konektiranje kablov, označevanje,dokumentacija, poučitev uporabnika za uporabo opreme. | kpl | 1 |  | 0
18.04 | Instalacijski kabli in dela:
- | Zvočniški kabel 2x 4mm2 B2ca s1 d2 a1 | m | 120 |  | 0
- | izdelava instalacije po kabelskih policah, ceveh.. | kpl | 1 |  | 0
- | Montaža zvočnikov | kos | 2 |  | 0
- | Dostava, drobni montažni in instalacijski material, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
| OZVOČENJE MALE DVORANE SKUPAJ |  |  |  | 0
19. | GRADBENA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
19.01 | Zakoličba nove in obstoječe infrastrukture na področju predvidene gradnje | kpl | 1 |  | 0
19.02 | Izkop jarka za položitev cevi, ročni - strojni izkop. Izkop 0,8m globine in 0,4m širine. Planiranje dna kanala. Dobava in prevoz tampona. Ročni zasip z sipkim peskom, strojni zasip kanala. | m | 80 |  | 0
19.03 | Kabelski jasek BC fi 60cm. Ročno vgrajevanje betona MB - 30, komplet z dobavo in izdelavo prebojev za uvajanje cevi in pripravo temelja. Dobava in vgradnja LŽ pokrova 0,6x0,6m 125kN. | kpl | 3 |  | 0
19.04 | Opozorilni trak | m | 80 |  | 0
19.05 | Valjanec Fe-Zn 25 x 4 mm z polaganjem v posteljico jarka v kompletu z kontaktnimi sponkami. | m | 80 |  | 0
19.06 | Uvod ozemljitvenega valjanca v jašek, komplet z vgradnjo križne sponke za priklop kovinskih mas (uvod valjanca se izvede v podložnem betonu iz spodnje strani pred postavitvijo BC cevi) | kpl | 3 |  | 0
19.07 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve H07V-K (rum-zel) 1X16mm2, obojestransko zaključen z kabelskim čevljem, povprečne dolžine 4m | kpl | 3 |  | 0
19.08 | Izvedba ozemljitve kovinskega pokrova jaška, komplet z spojnim materialom | kpl | 3 |  | 0
19.09 | Povrnitev v prvotno stanje, zasipanje z zemljino, niveliranje terena | kpl | 1 |  | 0
19.1 | Nepredvidena dela, vpis v gradbeni dnevnik | % | 5 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
20. | OSTALE OBVEZNOSTI | em | količina | cena / em | vrednost
20.01 | Pregled, izdaja protokolov, posnetki stanja za PID. | kpl | 1 |  | 0
20.02 | Vrisovanje sprememb inštalacij (v tlorise in sheme) v času gradnje v PZI izvod načrta električnih inštalacij s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
20.03 | Projektantski nadzor (10 obiskov) | kpl | 1 |  | 0
20.04 | Izdelava PID projekta | kpl. | 1 |  | 0
20.05 | Mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami | kpl. | 1 |  | 0
20.06 | A testi, izjave, certifikati o skladnosti, izdelava izjave o skladnosti | kpl. | 1 |  | 0
20.07 | Vodenje gradbene knjige | kpl. | 1 |  | 0
| OSTALE OBVEZNOSTI SKUPAJ: |  |  |  | 0

## STROJNE INŠTALACIJE
E. | STROJNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
1. | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
2. | VODOVOD | 0
3. | PREZRAČEVANJE |  | 0
4. | PLINSKA INŠTALACIJA |  | 0
5. | PID, PROJEKTANTSKI NADZOR |  | 0
| SKUPAJ: | 0
SPLOŠNA DOLOČILA
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s Zakonom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Preskus hidrantnega omrežja ki je sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja ter pridobitev pisnega poročila o ustreznosti hidrantnega omrežja.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
1. | OGREVANJE IN HLAJENJE | em | količina | cena / em | vrednost
Za ogrevanje, pripravo STV in za potrebe prezračevanja je predviden priklop na distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Moravče
Opomba: Izvedba priključka za obravnavani prizidek k objektu naj se terminsko uskladi z prestavitvijo obstoječe lire na obstoječem razvodu dalinskega ogrevanja, ki poteka v območju zemeljskih del in pozidave novega objekta. Predelava obstoječih razvodov je zajeta v ločenem projektu.
GRADBENA DELA - PRIKLOP NA TOPLOVOD
1.01 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka | m | 6 |  | 0
1.02 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja ter vzostavitev prvotnega stanja po končanih delih | m | 10 |  | 0
1.03 | Stroški zavarovanja gradbišča izven območja javnih cest pred padcem v globino z ustreznimi varovali (table, vrvice, letve) - za ves čas izvajanja del ter ograditev orizoma zaščita gradbišča v času gradnje. | kpl | 1 |  | 0
1.04 | Strošek nadzora nad izvajanjem del v območju obstoječih posameznih komunalnih vodov s strani predstavnikov pristojnih upravljalcev (v skladu s pogoji iz pridobljenih Projektnih pogojev oziroma Soglasij na projekte) - strošek po dejansko izstavljenih računih, s pribitkom za manipulacijske stroške. | kpl | 1 |  | 0
1.05 | Pridobitev potrebnih podatkov in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na območju izvajanja del ter tras posameznih vodov projektirane nove komunalne infrastrukture do mest priključevanja na obstoječe komunalne vode s strani pristojnih upravljalcev teh vodov (vodovod, kanalizacija, plinovod, SN in NN elektro kanalizacija, TK kanalizacija in JR), z zavarovanjem zakoličbe na mestih križanj oziroma izvajanj zemeljskih del. | kpl | 1 |  | 0
1.06 | Zarez v obst. asfaltu v vozišču ali pločniku na mestih izvedbe prekopov in izkopov (za izvedbo vseh komunalnih vodov) - v primeru vzporednega vodenja dveh ali več vodov je upoštevan obojestranski zarez skupnega jarka. | m | 8 |  | 0
1.07 | Rušenje obst. asfalta v vozišču ali pločniku, z nakladanjem in odvozom ruševin na stalno deponijo, s pridobitvijo evidenčnih listov - v količini upoštevana celotna površina vozišča v območju izvajanja del. | m2 | 8 |  | 0
1.08 | Dobava in vgrajevanje tampona - drobljenec 0-22 mm v debelini do cca 40 cm v območju izkopanih jarkov za gradnjo komunalnih vodov v območju obst. utrjenih površin (vozišča, pločniki), z razgrinjanjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti (Ev2 vsaj 120 MPa) ter finim planiranjem s točnostjo +-1 cm - obračun v komprimiranem stanju. | m3 | 3.2 |  | 0
1.09 | Finalna obdelava stika nova - obstoječa (stara) asfaltna utrditev (kot npr. premaz + trajno elastična bitumna plast starplast, s posipom z mivko), s potrebnimi spremljajočimi in pomožnimi deli. | m | 8 |  | 0
1.1 | Dobava in vgrajevanje voziščne konstrukcije v območju izkopov v obst. vozišču AC 11 base B50/70, A3 (bituminizirani drobljenec BD 22) v predvideni debelini 8 cm, s potrebnimi spremljajočimi in pomožnimi deli ter premazi stikov z obst. asfaltom. | m2 | 8 |  | 0
1.11 | Strojni izkop jarka za gradnjo vodovoda v dnu širokega odkopa v območju trase, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa do 1,80 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, širina dna izkopa do 0,90 m, vključno z izvedbo event. potrebnega bočnega zavarovanja sten izkopa pred posipanjem (plohi, razpore, ipd), z odlaganjem zemljine na rob izkopa za kasnejši zasip ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa) - obračun v raščenem stanju. | m3 | 8 |  | 0
1.12 | Strojno-ročni izkop jarka za gradnjo vodovoda, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa od 0,00 do 1,80 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, z odlaganjem zemljine na rob izkopa ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa), z upoštevanjem dodatka za otežen izkop zaradi omejene širine prostora - obračun v raščenem stanju. | m3 | 1.5 |  | 0
1.13 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah | m2 | 6 |  | 0
1.14 | Dobava peščene posteljice iz 2× sejanega peska kompletno s prevozom in premetavanjem v jarek, podbijanjem cevi in planiranjem | m3 | 1.5 |  | 0
1.15 | Zasip preostalega dela izkopanega jarka po končani izvedbi novega vodovoda s primernim izkopanim materialom III.-IV.kategorije, z utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti (obračun v komprimiranem stanju), z nakladanjem in dovozom zemljine iz začasne deponije na gradbišču, z istočasnim izvlačenjem zaščite sten izkopa pred posipanjem; z upoštevanjem oteženega zasipa zaradi omejenega prostora. V vrednosti upoštevati tudi stroške geomehanskega pregleda primernosti izkopane zemljine za potrebe zasipa! (30% izkopanega materiala primerne frakcije se uporabi za ponovni zasip)
| strojno 90% | m3 | 6 |  | 0
| ročno 10% | m3 | 1 |  | 0
1.16 | Odvoz preostalega izkopanega materiala do 2 km deponiranega kraj jarka z nakladanjem in razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm | m3 | 2.5 |  | 0
1.17 | Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevovoda v širini
| 2,5 m | m | 8 |  | 0
1.18 | Dobava in polaganje signalno opozorilnega traku | m | 8 |  | 0
1.19 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, skladno s 4. členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Izdelava betonskega revizijskega jaška za na priključnem toplovodu je zajeza v GOI delih
STROJNA DELA - PRIKLOP NA TOPLOVOD
1.2 | Sekcijsko zapiranje lokalnega toplovoda s predhodno objavo v javnih glasilih ter predhodnim dogovorom z uporabniki vezanimi na glavni toplovod glede motnje pri oskrbi s toplotno energijo, delno praznjenje toplovodnega sistema ter ponovna vzpostavitev obstoječega stanja po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
1.21 | Demontaža dela obstoječega razvoda toplovodnega cevovoda dimenzije Ø 150/168, zaradi izvedbe novega priklopa na obstoječi razvod, skupaj z odvozom na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin ter pridobitvijo potrdila (ocena)
| predelava posameznega cevovoda v skupni razdalji | m | 4 |  | 0
Opomba: Predvididena je minimalna predelava obstoječega razvoda za izvedbo novega odcepa
Pred naročanjem materiala preveriti dejansko dimenzijo in tip obstoječega razvoda (dogovor z upravljalcem toplovoda)
1.22 | Predizolirana cev za transport vroče vode do 130º C, izdelana po standardu CEN/TC 107/pr EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
Cev za prenos medija:
Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz St.37.0 BW, dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN 2458.
Priprava varilnih koncev po DIN 1626/4, tlačno preizkušena do min. 50 bar, varilne cone do 100 % preizkušene po NDT - SEP1917 s proizvodnim certifikatom po DIN 50049/3.1 B.
Izolacijski material:
Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in izocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130ºC. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm.
gostota > 60 kg/m3
toplotna prevodnost pri 50º C < 0,03 W/mK
Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo.
gostota > 940 kg/m3
toplotna prevodnost < 0,43 W/mK
Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
| DN150 (168,3 x 4,00 mm) / 280 mm | m | 2 |  | 0
| DN65 (76,1 x 3,2 mm /160 mm) | m | 12 |  | 0
ISOPLUS tip KONTI
ali enakovredni
1.23 | Predelava obstoječega razvoda toplovoda zaravi navezave novih razvodov na obstoječe skupaj z predelavo signalnih kablov, obdelavo obstoječe izolacijskega ovoja cevovoda iz predizoliranih cevi (tesnenje izolacije), skupaj z vsem dodajnim materialom (izplacijo in zaščito izolacije) za nemoteno izvedbo priklopa | ur | 8 |  | 0
1.24 | Predizoliran cevni T-kos 90° dimenzije DN150/DN80 za transport vroče vode do 130º C, izdelan po standardu EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
Sestav materiala enak kot za ravne cevi, skupaj s toplotno izolacijo iz poliuretanske trdne pene (PUR).
| DN150 (168,3 x 4,00 mm / 280 mm) - DN65 (76,1 x 3,2 mm /160 mm) | kos | 2 |  | 0
ISOPLUS tip KONTI
ali enakovredni
1.25 | Predizoliran cevni lok 90° enakokrake izvedbe za transport vroče vode do 130º C, izdelan po standardu EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
Sestav materiala enak kot za ravne cevi, skupaj s toplotno izolacijo iz poliuretanske trdne pene (PUR).
| DN65 (76,1 x 3,2 mm /160 mm) - 90° | kos | 6 |  | 0
ISOPLUS tip KONTI
ali enakovredni
1.26 | Ravni prirobnični zaporni ventil za vročo vodo do temperature 130 ºC, skupaj s protiprirobnicama, tesnili in vijaki
| DN 65, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| DN 15, PN 10 (izpust vode) | kos | 2 |  | 0
Opomba: Ventila sta predvidena v zunanjem jašku za odcepom, pred objektom.
1.27 | Mehanska zaščita razvodov iz predizoliranih cevi, ki s o predvideno vodeno nad zunanjim tlakom ob objektu (potekajo zunaj med opornim zidom in objektom). Zaščita naj se predvidi iz dodatne izolacije iz trde kamene volne do 4 cm in Al pločevine spete s kniping vijaki
| za razvod zunanjih dimenzij 160mm | m2 | 1.5 |  | 0
Opomba: Kovinski podest (stopnice) za premagovanje ovire ob objektu so zajete v popisu GOI del
1.28 | Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 160° C, izdelane po standardu EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje.
| DN65 (76,1 x 3,2 mm /160 mm) | kos | 2 |  | 0
Opomba: Zaključek je predviden po vstopu v objekt
1.29 | Priklop na obstoječio predizolirano cev
1.3 | Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume | kos | 4 |  | 0
1.31 | Oblaganje kompenzacijskih con z elastičnimi blazinami debeline 40 mm, izdelanimi iz poliuretanske pene, odporne na kemikalije za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi | m2 | 4 |  | 0
1.32 | Radiografska kontrola vseh zvarov (za razvode izven objekta) | kpl | 1 |  | 0
1.33 | Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda (za razvode izven objekta) | kpl | 1 |  | 0
RAZVODI TOPLOVODA V OBJEKTU
1.34 | Jeklena brezšivna cev iz celega, izdelana po EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 (St. 37-0), skupaj z varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
| DN 65 | m | 30 |  | 0
1.35 | Gladko krivljeni lok 90° iz jeklene cevi iz celega, izdelan po DIN 2605-2, iz materiala P235TR1 (St. 37-0), oblike 5 (r=~2,5d), skupaj z varilnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
| DN 65 / 90° | kos | 8 |  | 0
1.36 | Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 (St 37-0, komplet z odzračevalno cevjo povprečne dolžine 10m z zaporno pipo prirobnične izvedbe DN15, PN16, skupaj z varilnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
| DN80 (l=800 mm) | kpl | 2 |  | 0
1.37 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode vodene vidno s cevno izolacijo oziroma izolacijskimi ploščami iz kamene volne z nizko toplotno prevodnostjo (λR=0,035 W/mK po EN 8497), skupaj s kovinskimi objemkami in obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 60 mm
| DN 65 | m | 30 |  | 0
debeline 80 mm
| DN 80 - umirjevalne cevi | m | 2 |  | 0
KNAUF INSULATION tip PS 600 / WM 640 GG
ali enakovredni
1.38 | Zaščitni ovoj razvodov ogrevne vode vodenih vidno v toplotni postaji, izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki | m2 | 16 |  | 0
1.39 | Fiksna točka / nepomična podpora, izdelana skladno z zahtevami upravljalca lokalnega toplovodnega omrežja iz predpisanih materialov, skupaj z navojnimi palicami s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskimi vložki, vijaki z maticami za par cevi dimenzije:
| DN 65 | kpl | 4 |  | 0
OPOMBA:
Vsa vodila se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
1.4 | Ravni prirobnični zaporni ventil za vročo vodo do temperature 130ºC, skupaj s protiprirobnicama, tesnili in vijaki
| DN 15, PN 16 | kos | 1 |  | 0
| DN 25, PN 16 | kos | 2 |  | 0
| DN 65, PN 16 | kos | 2 |  | 0
1.41 | Čistilni kos, s prirobničnima priključkoma, za vročo vodo do temperature 130 °C, skupaj s protiprirobnicami, tesnili in vijaki
| DN 65, PN 16 | kos | 1 |  | 0
1.42 | Zaporna pipa za izpust oziroma polnenje sistema, skupaj z varilnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
| DN15, PN16 | kpl | 2 |  | 0
1.43 | Radiografska kontrola vseh zvarov | kpl | 1 |  | 0
1.44 | Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda | kpl | 1 |  | 0
TOPLOTNA POSTAJA
Priprava STV
1.45 | Ultrazvočni toplotni števec (kalorimeter) za merjenje porabe toplote (za pripravo STV) s sistemom merilnega vložka, ki je sestavljen iz:
- merilnika pretoka (Qn= 2,5 m3/h) za temperaturno območje uporabe (1-90ºC)
- mikroprocesorske računske enote z 0,5m povezovalnega kabla,
- LCD prikazovalnikom, signalom ob napaki z Litijevo baterijo za 10 letno obratovanje
- temperaturnimi tipali tip Pt 500 za potopno tulko, ter tip Ps50/Ø6mm za na dovod in povratek povezovalnih kablov, ki sta dolžine 1,2 m
- EAT ohišja
Števec omogoča odčitavanje porabe toplote, povezovanje s sistemom za daljinsko odčitavanje, ki temelji na M-Bus protokolu.
Pri dobavi in montaži naj se še upošteva zagon sistema, navodila za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljavca
- RF radio modulom za daljinsko odčitavanje,
DN 20
| Qnom= 2,5 m3/h | kos | 1 |  | 0
ITRON tip V UltraMaXX QP2,5 TH6-1,2M
ali enakovredni
1.46 | Mikroprocesorska regulacija sistema ogrevanja, kompaktne izvedbe, prirejena za montažo na steno skupaj s podnožjem. Regulacija je prirejena za vklop električnega grelca ter pripravo TSV.
Avtomatika je dobavljena skupaj z:
- digitalnim displejem s tedensko programsko uro,
- aplikacijski ključ za pripravo TSV
| - ustreznimi temperaturnimi tipali (2x potopno tipalo s tulko ESMU100), ožičenjem, montažo, zagonom sistema, navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljavca | kos | 1 |  | 0
Danfoss tip ECL 210 - aplikacijski ključ A217
ali enakovredni
1.47 | Prehodni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom z varnostno funkcijo
DN 15, PN 25
Vnom = 1,0 m3/h
| Kvs = 2,5 m3/h | kos | 1 |  | 0
ventil DANFOSS tip VM2 15/2,5
pogon AMV 33/3/230V
ali enakovredni
1.48 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, dolgo ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 25, PN 16 | kos | 5 |  | 0
1.49 | Lovilec nesnage z navojnimima priključkoma, s sitom, magnetnim vložkom, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 25, PN 16 | kos | 1 |  | 0
1.5 | Protipovratni ventil z navojnima priključkoma, skupaj z EPDM tesnili ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 25, PN 16 | kos | 2 |  | 0
Ogrevanje in prezračevanje
1.51 | Kompaktna toplotna postaja (ogrevanje in prezračevanje) na jeklenem ogrodju, za direktno priključitev na cevovode na objektu, sestavljena iz sledečih elementov:
Opomba: Priprava STV zajeta ločeno
Priključna moč: 303,84 kW
a) PRIMAR: 95/55º C, DN 65, PN 16
- 2 x zaporni ventil DN 50, PN 16
- ultrazvočni merilnik toplotne energije
z navojnimi priključki ter holandci,
skupaj z računsko enoto ter dvema
temperaturnima tipaloma s potopnima tuljkama,
RF radio modulom za daljinsko odčitavanje,
skupaj z vmesnim kosom za vgradnjo
v času poskusnega obratovanja
ALLMESS tip CF ECHO II 6,0-300F + RF radio modul
DN 40, PN 16
Vnom = 6,0 m3/h
kv = 16,39 m3/h
V = 6,51 m3/h
∆p =14 kPa
- prehodni regulacijski ventil z EM pogonom
s tritočkovnim regulacijskim signalom
s prigrajeno varnostno funkcijo po EN 14597
DN 40, PN 25
kvs = 16,0 m3/h
∆p = 16,5 kPa
ventil DANFOSS tip VM2 40/16
pogon DANFOSS tip AMV 33/3/230 V (NC)
- ploščni prenosnik toplote lotane izvedbe
iz nerjavne pločevine, skupaj z navojnimi priključki,
holandci ter izolacijo
Q=303,84 kW
material: AISI316
primar: 95/55ºC ali 71/46º C, V=6,82 m3/h, ∆p = 3,8 kPa
sekundar: 55/35º C, V=13,2 m3/h, ∆p = 16,0 kPa
Alfa Laval CB 110AQ-30L
- 1 x izpustna krogelna pipa za uvaritev DN 15, PN 16
- potopno temperaturno tipalo za omejevanje
temperature povratka
b) SEKUNDAR: 55/45º C, DN 80, PN 6
- 1 x izpustna krogelna pipa DN 20, PN 6
- 1 x potopno temperaturno tipalo
- 1 x varnostni termostat
- varnostni ventil DN 32 po TRD 721
tlak odpiranja: 3,0 bar (n)
iztočni koeficient: alfa = 0,3
- cevni zazvodi od DN 10 do DN80
- toplotna izolacija cevnih razvodov
- toplotna izolacija ventilov, zapornih, regulacijskih ter ostalih elementov sistema
- 2 x termometer (0-120°C)
- 2 x manometer (0-6 bar)
c) REGULACIJA
Vodilni elektronski regulator kompaktne izvedbe
za vodenje temperature dovoda na sekundarni strani v odvisnosti od zunanje temperature
DANFOSS tip ECL 310 + aplikacijski ključ A260.1
ali enakovredni
Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na električno omrežje 230 V / 50Hz
Sklop že predhodno tlačno preizkušen s hladno vodo.
Oplesk elementov postaje in razvodov po zahtevah
distributerja.
Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela.
| Izdelava obratovalnih navodil ter sheme sistema. | kpl | 1 |  | 0
SIMON tip KTP OG 303 kW
ali enakovredni
OPOMBA:
Dimenzijo ogrodja toplotne postaje je potrebno preveriti in prilagoditi pred izvedbo zaradi lažjega vnosa v prostor toplotne postaje, ter v izogib dodatnim stroškom zaradi morebitnih gradbenih del oziroma nepotrebne predelave ogrodja.
1.52 | Postavitev kompaktnega sklopa toplotne postaje s pripadajočo opremo v prostor toplotne postaje z uporabo ročnega dvigala ter ostalih pripomočkov za varno postavitev | kpl | 1 |  | 0
1.53 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, z navojnimi priključki, gumijasti kompenzatorji vibracij, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom
Energetski razred: A
Indeks energetske učinkovitosti EEI: <=0,23
Talno ogrevanje - telovadnica
V = 4,91 m3/h
H= 125 kPa
P= 640 W
| U= 230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
WILO tip STRATOS MAXO 40/0,5-16
ali enakovredni
Talno ogrevanje - učilnice
V = 3,67 m3/h
H= 125 kPa
P= 640 W
| U= 230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
WILO tip STRATOS MAXO 40/0,5-16
ali enakovredni
Radiatorsko ogrevanje
V = 2,55 m3/h
H= 95 kPa
P= 300 W
| U= 230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
WILO tip STRATOS MAXO 30/0,5-12
ali enakovredni
Klimati
V = 10,58 m3/h
H= 95 kPa
P= 560 W
| U= 230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
WILO tip STRATOS MAXO 50/0,5-12
ali enakovredni
1.54 | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki s priključnimi holandci, skupaj z elektromotornim pogonom, tesnilnim in pritrdilnim materialom
Talno ogrevanje - telovadnica
DN 32; PN 6
kvs=16 m3/h
| U=230 V / 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
ventil DANFOSS tip VRG3 32/16
pogon DANFOSS tip AMV 435 (tritočkovni)
ali enakovredni
Talno ogrevanje - učilnice
DN 25; PN 6
kvs=10,0 m3/h
| U=230 V / 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
ventil DANFOSS tip VRG3 25/10
pogon DANFOSS tip AMV 435 (tritočkovni)
ali enakovredni
Radiatorsko ogrevanje
DN 20; PN 6
kvs=6,3 m3/h
| U=230 V / 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
ventil DANFOSS tip VRG3 20/6,3
pogon DANFOSS tip AMV 435 (tritočkovni)
ali enakovredni
1.55 | Ultrazvočni toplotni števec (kalorimeter) za merjenje porabe toplote in hladu (vgradnja v horizontalni ozoiroma vertikalni položaj) sestavljen iz:
- volumskega dela (merilnika pretoka za temperature do 150 ºC)
- mikroprocesorske računske enote za temperaturno območje 0-180ºC z 1,5m povezovalnega kabla, LCD prikazovalnikom, signalom ob napaki, baterijo za 12 letno obratovanje, navodili v slovenskem jeziku
– 2 temperaturni tipali (Pt 100) na dovodu in povratku s priključnim elementom z navojem ter povezovalnima kabloma dolžine 1,5m.
Kalorimeter naj se dobavi skupaj z dodatnimi karticami:
– Opcijska kartica M-BUS in Energija in Volumen impulzni izhod
– LCD prikazovalnik
| Qn = 10,0m3/h; DN50 | kos | 1 |  | 0
ALLMESS tip CF-ECHO II 10-270 F
ali enakovredni
1.56 | Razdelilnik/zbiralnik ogrevne vode enojne izvedbe okroglega preseka dimenzije DN100, s sledečimi priključki:
- 1 x DN 80 prirobnični (dovod/povratek)
- 1 x DN 50 navojni
- 1 x DN 50 navojni
- 1 x DN 40 navojni
- 1 x DN 65 navojni
- 1 x DN 65 navojni
- 1 x DN 20 navojni (praznjenje spodaj)
- 1 x navojnim kolčakom Ø 15 za termometer
zaščiten s temeljno barvo, dobavljen izoliran z izolacijo s cevno izolacijo oziroma izolacijskimi ploščami iz kamene volne debeline100 mm in oplaščeno v Al pločevino, tesnilnim in vijačnim materialom ter konzolami za postavitev
| SIMON tip TV DN100 (Lmin=1600 mm) | kpl | 2 |  | 0
ali enakovredni
1.57 | Mikroprocesorska regulacija sistema ogrevanja, kompaktne izvedbe, prirejena za montažo na steno skupaj s podnožjem. Regulacija je prirejena za vodenje do treh ogrevlnih krogov.
Avtomatika je dobavljena skupaj z:
- digitalnim displejem s tedensko programsko uro,
- ECL aplikacijski ključ z možnostjo vremensko vodenih do treh ogrevalnih krogov
| - ustreznimi temperaturnimi tipali (zunanje ESMT in 2x potopno tipalo s tulko ESMU100), ožičenjem, montažo, zagonom sistema, navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljavca | kpl | 1 |  | 0
- 4x prostorsko tipalo ESM-10 (Ohm vezava kot eden)
DANFOSS tip ECL 310 + aplikacijski ključ A260
ali enakovredni
1.58 | Mikroprocesorska regulacija sistema ogrevanja, kompaktne izvedbe, prirejena za montažo na steno skupaj s podnožjem. Regulacija je prirejena za vodenje do treh ogrevlnih krogov.
Avtomatika je dobavljena skupaj z:
- digitalnim displejem s tedensko programsko uro,
- ECL aplikacijski ključ z možnostjo vremensko vodenih do treh ogrevalnih krogov
| - ustreznimi temperaturnimi tipali (zunanje ESMT in 2x potopno tipalo s tulko ESMU100), ožičenjem, montažo, zagonom sistema, navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljavca | kpl | 1 |  | 0
DANFOSS tip ECL 310 + aplikacijski ključ A390
ali enakovredni
1.59 | Zaprta membranska raztezna posoda, komplet s priključnim kosom, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
Vcel = 200 l
| REFLEX tip N200 6/1,5 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
1.6 | Membranski varnostni ventil po EN 12828 in preizkušeno po TDR 721 z navojnim priključkom, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 32; pi= 3,0 bar | kos | 1 |  | 0
1.61 | Zaporni ventil z navojnima priključkoma z varovalom proti nepooblaščenemu zapiranju po DIN 4751/2, skupaj s tesnilnim materialom (servisni ventil)
| DN 32, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.62 | Varnostnim termostat za omejevanje temperature v razvodu za talno ogrevanje. Termostat ima vgrajen termostat in ročno resetiranje, skupaj s kabelskimi povezavami do obtočne črpalke, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 2 |  | 0
Danfoss tip ST-2 (STB)
ali enakovredni
1.63 | Tulka za varnostni termostat
| ø18 x 100mm | kos | 2 |  | 0
Danfoss tip ST-2 (STB)
ali enakovredni
1.64 | Regulacijski ventil z navojnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
DANFOSS tip MSV-BD
| DN 50, PN 6 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
1.65 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, dolgo siluminsko ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 40, PN 6 | kos | 4 |  | 0
| DN 50, PN 6 | kos | 8 |  | 0
| DN 65, PN 6 | kos | 6 |  | 0
1.62 | LŽ medprirobnična zaporna loputa, skupaj z EPDM tesnili, ročico za posluževanje, protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 80, PN 16 | kos | 3 |  | 0
1.66 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, s kratko siluminsko ročko (metuljčkom) za posluževanje, zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 10 |  | 0
| DN 20, PN 6 | kos | 3 |  | 0
1.67 | Lovilec nesnage z navojnimima priključkoma, s sitom, magnetnim vložkom, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 32, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 40, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 50, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 65, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.68 | Lovilec nesnage s prirobičnima priključkoma, s sitom, magnetnim vložkom, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 80, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.69 | Protipovratni ventil z navojnima priključkoma, skupaj z EPDM tesnili ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 32, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 40, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 50, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 65, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.7 | Protipovratni ventil s prirobičnima priključkoma, skupaj z EPDM tesnili ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 80, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.71 | Vgradnja potopnih tuljk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom | kpl | 5 |  | 0
1.72 | Odzračevalni lonček, skupaj s povezovalno cevko f10 dolžine cca 10 m, krogelnim ventilom DN 10, PN6 ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
| V = 2 l | kpl | 4 |  | 0
| V = 5 l | kpl | 6 |  | 0
1.73 | Odtočni lijak razvodov odzračevanja dimenzije
| 800 x 160 mm. | kos | 1 |  | 0
1.74 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN 25, PN6 | kos | 6 |  | 0
ZEPARO tip ZUT25
ali enakovredni
1.75 | Manometer v okroglem ohišju Ø 80 mm, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od 0 do 6,0 bar | kos | 4 |  | 0
1.76 | Termometer v okroglem ohišju Ø 80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od +0 do +120 °C | kos | 10 |  | 0
1.77 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| 15×1,2 (DN 15) | m | 22 |  | 0
| 18×1,2 (DN 15) | m | 4 |  | 0
| 22×1,5 (DN 20) | m | 48 |  | 0
| 28×1,5 (DN 25) | m | 17 |  | 0
| 35×1,5 (DN 32) | m | 25 |  | 0
| 42×1,5 (DN 40) | m | 19 |  | 0
| 54×1,5 (DN 50) | m | 140 |  | 0
VIEGA tip PRESTABO
ali enakovredni
Opomba: Zajeti so vsi razvodi za ogrevanje in hlajenje v prostoru toplotne postaje in obeh strojnic klimatov, razvod ogrevne vode do klimatov, razvod hladilne vode do klimatov in hladilnega agregata
1.78 | Črna jeklena šivna (varjena) cev izdelana po EN 10255 ter DIN 2440, iz materiala St33-2, atestirana po EN 10204, skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
| Ø 33,7 x 3,25 mm (DN25) | m | 48 |  | 0
| Ø 42,4 x 3,25 mm (DN32) | m | 10 |  | 0
| Ø 48,3 x 3,25 mm (DN40) | m | 15 |  | 0
| Ø 60,3 x 3,65 mm (DN50) | m | 26 |  | 0
Opomba: Zajeti so vsi razvodi za ogrevanje in hlajenje v prostoru toplotne postaje in obeh strojnic klimatov, razvod ogrevne vode do klimatov, razvod hladilne vode do klimatov in hladilnega agregata
1.79 | Črna jeklena brezšivna cev izdelana po EN 10216-2 ter DIN 2448, iz materiala St35.8, atestirana po EN 10204, skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
Opomba: Posebno pozornost je potrebno posvetiti obešalnem oziroma pritrdilnem materialu za zunanji razvod do objekta
| Ø 76,1 x 2,9 mm (DN65) | m | 27 |  | 0
| Ø 88,9 x 4,05 mm (DN80) | m | 86 |  | 0
| Ø 114,3 x 4,5 mm (DN100) | m | 32 |  | 0
Opomba: Zajeti so vsi razvodi za ogrevanje in hlajenje v prostoru toplotne postaje in obeh strojnic klimatov, razvod ogrevne vode do klimatov, razvod hladilne vode do klimatov in hladilnega agregata
1.8 | Čiščenje in miniziranje vseh črnih cevi in cevi iz neplemenitega jekla, ter obešalnik konzol, ki so predvidene za hlajenje. | m2 | 59 |  | 0
Kot temeljni premaz za galvanske pocinkane cevi Prestabo se uporabi proizvod HEMPADUR 15553 proizvajalca HEMPEL.
Za zaključni premaz za galvanske pocinkane cevi Prestabo se uporabi proizvod HEMPADUR 45143 proizvajalca HEMPEL
ali enakovredni
1.81 | Zaščita toplotne izolacije na ceveh in fazonskih kosih na razvodih v toplotni postaji, proti mehanskim poškodbam z Al pločevino in spet s kniping vijaki | m2 | 85 |  | 0
1.82 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne in hladilne vode z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,034 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 ; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C.
Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa uporabiti original čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Ogrevanje:
debeline 9 mm
| 15×1,2 (DN 15) | m | 22 |  | 0
debeline 13 mm
| 18×1,2 (DN 15) | m | 2 |  | 0
| 22×1,5 (DN 20) | m | 46 |  | 0
| 28×1,5 (DN 25) | m | 15 |  | 0
debeline 19 mm
| 35×1,5 (DN 32) | m | 109 |  | 0
debeline 25 mm
| 42×1,5 (DN 40) | m | 2 |  | 0
debeline 32 mm
| 54×1,5 (DN 50) | m | 122 |  | 0
Hlajenje:
debeline 13 mm
| 18×1,2 (DN 15) | m | 2 |  | 0
| 22×1,5 (DN 20) | m | 2 |  | 0
| 28×1,5 (DN 25) | m | 2 |  | 0
debeline 19 mm
| 35×1,5 (DN 32) | m | 2 |  | 0
| 42×1,5 (DN 40) | m | 17 |  | 0
debeline 32 mm
| 54×1,5 (DN 50) | m | 18 |  | 0
KAIMANN tip Kaiflex ST
ali enakovredni
1.83 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode z izolacijskimi cevaki za debelino izolacije do 80 mm iz kamene volne s koeficientom toplotne prevodnosti λ50ºC=0,043 W/mK po SIST ISO 8794 oziroma izolacijskimi blazinami iz kamene volne za debelino izolacije nad 80 mm s koeficientom toplotne prevodnosti λ50ºC=0,040 W/mK po SIST ISO 8794, skupaj s kovinskimi objemkami in obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 30 mm
| Ø 33,7 x 3,25 mm (DN25) | m | 48 |  | 0
debeline 40 mm
| Ø 42,4 x 3,25 mm (DN32) | m | 10 |  | 0
| Ø 48,3 x 3,25 mm (DN40) | m | 15 |  | 0
debeline 50 mm
| Ø 60,3 x 3,65 mm (DN 50) | m | 20 |  | 0
debeline 60 mm
| Ø 60,3 x 3,65 mm (DN 50) | m | 4 |  | 0
debeline 80 mm
| Ø 76,1 x 3,20 mm (DN 65) | m | 14 |  | 0
debeline 100 mm
| Ø 88,9 x 3,20 mm (DN 80) | m | 38 |  | 0
KNAUF INSULATION tip PS 600 / WM 640 GG
ali enakovredni
1.84 | Toplotna izolacija razvoda hladne vode (razvod do HA) s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur.
Izolacija je v osnovi iz sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke do 10% v obdobju 10 let. Vgrajena antimikrobna zaščita omogoča dodatno stopnjo zaščite pred mikrobi in plesnijo. Rast bakterij ni zaznana. Cevna izolacija z rastočo debelino izolacije. Stalni in neodvisen nadzor EU požarne klasifikacije B-s2,d0; toplotne prevodnosti λ pri 0°C je 0,033 W/m.K in koef. upora difuziji vodne pare je min 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Količina topnih ionov/PH (CL) 300.
Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Izolacija naj se dobavi skupaj z cevni nosilci za preprečevanje kondenzacije na mestu vpetja. Nosilna segmenta PUR/PIR brez CFC, nameščena in zalepljena v izolacijo iz sintetičnega kavčuka. Zunanja obloga narejena iz barvane alu pločevine, debeline 0,8mm, ki služi kot parna zapora za nosilne PUR/PIR segmente; za temp. območje od -50°C do +110°C; Ni fiksna točka. Izolacijo potrebno zalepiti na cevne nosilce, na obeh straneh z original lepilom.
Opomba: Klasična objemka z ali brez gume ni zadovoljiva zaščita pred kondenzacijo in topl. mostovi.
Izolacija je izbrana po naslednjih parametrih:
- λ 0ºC= 0,033 W/mK
- µ = 10.000
debeline 38,0 mm za cevi
| Ø 60,3 x 3,65 mm (DN50) | m | 2 |  | 0
| Ø 76,1 x 2,9 mm (DN65) | m | 27 |  | 0
debeline 40 mm
| Ø 88,9 x 4,05 mm (DN80) | m | 86 |  | 0
| Ø 114,3 x 4,5 mm (DN100) | m | 32 |  | 0
izolacija KAIMANN tip KAIFLEX KK+6
cevni nosilci KAIMANN tip KAIFLEX RT-KK+6
ali enakovredni
1.85 | Toplotna izolacija obtočnih črpalk, ventilov, zapornih, regulacijskih ter ostalih elementov sistema | kpl | 16 |  | 0
1.86 | Polnjenje celotnega sistema ogrevne vode z mehčano vodo preko nevtralnega kationskega izmenjevalca, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema, regulacija naprav, meritve stopnje trdote ter pH vrednosti ogrevne vode, dodajanje korekcijske tekočine z ročno dozirno napravo, ponovne meritve ustreznosti ter poučevanje osebja, da se zagotovi ustrezna pH vrednost vode | l | 3350 |  | 0
1.87 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev za cevi, debelina stene do 30cm:
| za par cevnih razvodov (Ø20 - Ø60) | kpl | 8 |  | 0
| za par cevnih razvodov (Ø70 - Ø150) | kpl | 3 |  | 0
1.88 | Izdelava različnih utorov, lukenj, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja v toplotni postaji | ur | 22 |  | 0
1.89 | Ozemljitev toplotne postaje | kos | 1 |  | 0
1.9 | Priklop toplotne postaje na toplovodno omrežje | kpl | 1 |  | 0
1.91 | Nadzor s strani upravljalca lokalnega doplovodnega omrežja | kpl | 1 |  | 0
1.92 | Hidravlično uravnovešanje sistema ogrevne vode | kpl | 1 |  | 0
HLADILNI AGREGAT IN RAZVODI OGREVNE/HLADILNE VODE DO KLIMATOV
1.93 | Hladilni agregat, zračno hlajeni, namenjen za proizvodnjo hladne vode, v kompaktni izvedbi, primeren za namestitev zunaj.
Glavni deli naprave:
- ohišje, ustrezno zaščiteno proti vremenskim vplivom
- hermetični scroll kompresor za hladivo R410a
- ploščni uparjalnik
- lamelni kondenzator Cu/Al
- ventilatorska enota z regulacijo hitrosti
- elektrokrmilna omara, z vsemi potrebnimi močnostnimi in regulacijskimi komponentami
- posluževalnik z zaslonom in tipkovnico
Naprava izdelana v skladu z vsemi predpisanimi evropskimi standardi in direktivami ter označena s CE znakom. Lastnosti potrjene z Eurovent certifikatom.
Delovno območje naprave sega do maksimalne zunanje temperature 46°C oziroma minimalne -10°C.
Naprava se poleg opisane opreme dobavi še s sledečo priloženo dodatno opremo:
- protivibracijski podstavki
- komunikacijski vmesnik z Modbus protokolom
- akumulator hladne vode volumna 400l
- energetsko učinkovita frekvenčna črpalka
- varnostni ventil
- pretočno stikalo
- membranska razteznostna posoda
V sklopu dobave naprave zajet prvi zagon s strani pooblaščenega servisa dobavitelja naprave. Zagon vključuje nastavitev vseh delovnih parametrov, preverbo delovanja in podučitev uporabnikove pooblaščene osebe za delo z napravo.
Tehnični podatki, definirani v skladu z UNI EN 14511-2013:
- delovni medij: voda + 35% etilenglikola
- režim hlajenja: 12/7°C
- hladilna moč (pri temp. okolice 35°C): 118,6 kW
- skupna električna moč: 46,2 kW
- hladilno število EER = 2,57
- sezonski izkoristek ESEER = 4,68
- pretok vode: 22,867 m3/h
- razpoložljiv padec tlaka: 91 kPa
- zvočna moč po Euroventu: 76,1 dB(A)
- el. napajanje: 400V/3N/50 Hz
- max. delovni el. tok: 101,57 A
- zagonski tok: 215,33 A
- mere naprave DxŠxV: 3200x1100x1898 mm
- vodni priključki: DN 65
| - neto teža naprave: 1.275 kg | kpl | 1 |  | 0
AERMEC tip NRB-E 604
(dobavitelj Bossplast d.o.o.)
ali enakovredni
1.94 | Postavitev z avtodvigalom na streho objekta, na predhodno postavljeno jekleno konstrukcijo, montaža hladilnega agragata cca 1500kg.
| Dvig na višino 16 m od tal in ročica cca do 22m | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Primarni del podesta je zajet v gradbeno obrtniških delih
1.95 | Priklop cevnih inštalacij na hladilni agregat, skupaj z zagonom naprave, ter vsem ostalim inštalacijskim naterialom. | kpl | 1 |  | 0
1.96 | Zaprta membranska raztezna posoda z navojnim priključkom, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
Vcel = 35 l
| p0 = 0,6 bar | kos | 1 |  | 0
Vsist= 1250 l
REFLEX tip NG35/3,0
ali enakovredni
Opomba: V sistemu je 35% glikol
1.97 | Zaporni ventil z navojnima priključkoma z varovalom proti nepooblaščenemu zapiranju po DIN 4751/2, skupaj s tesnilnim materialom (servisni ventil)
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
1.98 | Membranski varnostni ventil z navojnim priključkom
| DN 32 pi= 3,0 bar | kos | 1 |  | 0
1.99 | Gumijasti kompenzator skupaj s protiprirobnicama ter vijačnim in z montažnim in tesnilnim materialom
| DN 125 | kos | 2 |  | 0
1.1 | Vroče cinkani sekundarni nosilci za postavitev hladilnega agregata na primarne nosilce na strehi objekta.
Primarna konstrukcija na strehi objekta je zajeta v sklopu GOI del (skupaj s popisom materiala, delavniško risbo za izvedbo konstrukcije, detajli za pritrjevanje konstrukcije na objekt in detajli za izvedbo hidroizolacije), ter vsem montažnim in pretrdilnim materialom.
Predvidenih je več prečnih profilov postavljenih pod nogice naprave in na primarno konstrukcijo.
Celoten sistem pritrjevanja za nemoteno izvedbo sestavljen iz standardnih vroče cinkano jeklenih profilov (rezano po zahtevani dolžini), skupaj z ustreznimi pritrdili (sponami), čepi ta zapiranje profilov, vijaki, podložkami, maticami in drugim pritrdilni materialom.
osnovni profil dimenzije 72 x 41,3 /2,75 mm
| sklop zajema 4 x osnovnim profilom dolžne 1,40 m in vsemi potrebnimi konzolami | kpl | 1 |  | 0
profil Hilti MQ 72
ali enakovredni
1.101 | Antivibracijski podstavki za postavitev hladilnega agregata na kovinsko podkonstrukcijo, skupaj z ustreznimi vijaki za pritrjevaje naprave na podkonstrukcijo (antivibracijski spoj), montažnim in tesnilnim materialom. Potrebno je veliko pozornost posvetiti dobremu antivibracijskemu sistemu za nemoteno delovanje sistema in preprečevanju širjenju vibracij iz agregata na objekt
| Predviden je set ta štiri nogice naprave | kpl | 8 |  | 0
1.102 | Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo, mokrim rotorjem, skupaj s navojnimi priključki, tesnilnim in vijačnim materialom
Z vgrajenim elektronskim regulatorjem zvezne regulacije števila vrtljajev v odvisnosti od konstantnega/variabilnega dif. tlaka.
Energetski razred: A
Delovanje črpalke pri temperaturi medija od (–10°C do +110°C)
KN1 - UČILNICE
V = 3,28 m3/h
H = 40 kPa
P= 140 W
| U=230 V | kpl | 1 |  | 0
WILO tip STRATOS MAXO 30/0,5-6
ali enakovredni
KN2.1 - TELOVADNICA
V = 3,35 m3/h
H = 40 kPa
P= 140 W
| U=230 V | kpl | 1 |  | 0
WILO tip STRATOS MAXO 30/0,5-6
ali enakovredni
KN4 - KUHINJA
V = 0,79 m3/h
H = 40 kPa
P= 50 W
| U=230 V | kpl | 1 |  | 0
WILO tip STRATOS PICO 25/1-6
ali enakovredni
KN5 - VEČNAMENSKI PROSTOR
V = 1,01 m3/h
H = 40 kPa
P= 50 W
| U=230 V | kpl | 1 |  | 0
WILO tip STRATOS PICO 25/1-6
ali enakovredni
1.103 | Kombiniran avtomatski omejevalnik pretoka z regulacijskim ventilom ter merilnimi priključki in navojnimi priljučki. Regulator diferenčnega tlaka vzdržuje konstanten tlak preko regulacijskega ventila neodvisno od spremenljivih pogojev v napeljavi. Zaradi same konstrukcijske izvedbe je pretok avtomatsko omejen na želeno vrednost in ventil ima avtoriteto 100%. Na ventilu naj bo vgrajen elektromotorni pogon z zvezno regulacijo, skupaj z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN10LF (ogrevanje in hlajenje) - brez pogona | kos | 2 |  | 0
| DN 25 (ogrevanje) | kos | 2 |  | 0
| DN 32 (hlajenje) | kos | 1 |  | 0
ventil DANFOSS tip AB-QM
pogon DANFOSS tip AME 110 NL
ali enakovredni.
| DN 40 (ogrevanje) | kos | 2 |  | 0
| DN 50 (hlajenje) | kos | 1 |  | 0
ventil DANFOSS tip AB-QM
pogon DANFOSS tip AME 435 QM
ali enakovredni.
1.104 | Prelivni regulator diferenčnega tlaka za vgradnjo v bypass z ventilom, tlačnim pogonom in vzmetjo za nastavitev diferenčnega tlaka, odpira ob naraščajočemu diferenčnemu tlaku, maks. temperatura vode 150°C.
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
ventil DANFOSS tip AVPA PN25 50/20 0,2-1,0
ali enakovredni.
1.105 | Kombiniran avtomatski omejevalnik pretoka z regulacijskim ventilom ter merilnimi priključki in prirobničnimi priključki, skupaj s protiprirobnicami. Regulator diferenčnega tlaka vzdržuje konstanten tlak preko regulacijskega ventila neodvisno od spremenljivih pogojev v napeljavi. Zaradi same konstrukcijske izvedbe je pretok avtomatsko omejen na želeno vrednost in ventil ima avtoriteto 100%. Na ventilu naj bo vgrajen elektromotorni pogon z zvezno regulacijo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 65 (hlajenje) | kos | 1 |  | 0
ventil DANFOSS tip AB-QM, F
pogon DANFOSS tip AME 435 QM
ali enakovredni.
1.105 | Regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje z navojnima priključkoma, z funkcijami :
- prednastavitev,
- meritev pretoka, tlačne razlike in temperature,
- zaporno funkcijo,
- izpustom
Osnovne karakteristike:
- zvezna nastavitev z ročnim oštevilčenim kolesom
- samotesnilna merilna priključka,
- fiksiranje nastavitve kolesa,
- možnost praznjenje in polnjenje sistema,
- merilni priključki in kolo na eni strani,
- meritve pretokov, tlakov in temperatur z instrumentom
- adapter za izpust lahko vgradimo, ko je sistem pod tlakom
Ventil naj se dobavi in vgradi skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN 25, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 32, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 50, PN 6 | kos | 2 |  | 0
DANFOSS tip MSV-BD
ali enakovredni
1.106 | Regulacijski ventil s prirobničnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, skupaj s protiprirobnicami tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 125, PN 6 | kos | 1 |  | 0
DANFOSS tip MSV-F2
ali enakovredni
1.107 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kpl | 10 |  | 0
| DN 20, PN 6 | kpl | 2 |  | 0
1.108 | LŽ medprirobnična zaporna loputa, skupaj z EPDM tesnili, ročico za posluževanje, protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 80, PN 6 | kos | 4 |  | 0
| DN 125, PN 6 | kos | 2 |  | 0
1.109 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 25, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 32, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 40, PN 6 | kos | 4 |  | 0
| DN 50, PN 6 | kos | 6 |  | 0
1.11 | Lovilec nesnage s prirobničnima priključki, skupaj s sitom, magnetnim vložkom, protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 80, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 125, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.111 | MS čistilni kos z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 25, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 32, PN 6 | kos | 1 |  | 0
| DN 40, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 50, PN 6 | kos | 3 |  | 0
1.112 | Protipovratni ventil s prirobničnima priključki, skupaj z EPDM tesnili, ročico za posluževanje, protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 125, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.113 | Protipovratni ventil navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 32, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.114 | Prelivni regulator (regulator diferenčnega tlaka) z navojnimi priključki, s priključnimi holandci, skupaj s tesnilnim materialom
Nastavitev diferenčnega tlaka 0,05-0,5bar
| DN 15, PN 6 | kos | 1 |  | 0
DANFOSS tip AVDO
ali enakovredni
1.115 | Manometer v okroglem ohišju Ø 80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 12 |  | 0
1.116 | Termometer v okroglem ohišju Ø 80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od +0 do +60 °C | kos | 12 |  | 0
| - z merilnim območjem od +0 do +120 °C | kos | 18 |  | 0
1.117 | Odzračevalni lonček, skupaj s povezovalno cevko f10 dolžine cca 10 m, krogelnim ventilom DN 10 ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
| V = 2 l | kpl | 6 |  | 0
1.118 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom | kpl | 4 |  | 0
1.119 | Gradbeno obrtniško zapiranje preboja na čelni steni (prehod instalacij iz strehe v objekt) | ur | 5 |  | 0
1.12 | Izdelava različnih manjših utorov, lukenj, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo hlajenja, z odvozom ruševin na deponijo | ur | 8 |  | 0
1.121 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev
| za izolirane negorljive cevi 2 x fi200 mm | kos | 1 |  | 0
1.122 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico DN 25, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN25, PN6 | kos | 2 |  | 0
Pneumatex tip ZEPARO ZUT 25
ali enakovredni
1.123 | Polnjenje sistema hlajenja z mešanico etilen glikol (35%) in voda (65%) (glikolna rekuperacija) | l | 1300 |  | 0
Opomba: Cevovodi so zajeti v poglavju "TOPLOTNA POSTAJA"
TALNO OGREVANJE - ŠOLA
1.124 | Kompleten kompaktni razdelilec talnega ogrevanja z ločenim dovodom in povratkom.
- material: nerjavno jeklo - možnost priklopa s strani (levo ali desno) z uporabo ploščatega tesnila - dovodni del opremljen z merilci pretoka (z vidno skalo 0-4 l/min), ki omogočajo nastavljanje in popolno zaprtje pretoka - povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov z notranjim navojem M30x1,5: - na dovodnem in povratnem delu opremljen z odzračevalnim ventilom in polnilno izpustno pipo - priključek za priklop na ogrevalno zanko: G3/4" eurokonus - razmak med priključki: 50 mm - osni razmak med dovodom in povratkom: 225 mm - maksimalni tlak: 6 bar - maksimalna temperatura: 60 °C
- pritrdilnima konzolama, skupaj vijačnim, tesnilnim in montažnim materialom
| - 4 zanke | kpl | 2 |  | 0
| - 7 zank | kpl | 4 |  | 0
| - 8 zank | kpl | 1 |  | 0
Uponor Vario S razdelilec s topmetrom ST na vsaki zanki
ali enakovredni
1.125 | Adapterji za priključitev posameznik zank na razdelilec
| 17x2,0 - G3/4"Euro | kpl | 37 |  | 0
| 20x2,0 - G3/4"Euro | kpl | 7 |  | 0
Uponor Vario vijačna spojka
ali enakovredni
1.126 | Podometna omarica z vratci z zapiralom in ključavnico, za pritrditev razdelilcev talnega ogrevanja, priključnega modula in regulacijskih postaj na univerzalno pritrdilno letev vključno s pritrdilnim setom. Izdelana iz galvaniziranega jekla. Vsi vidni deli so praškasto barvani v beli barvi (RAL 9010). Širina omarice (z okvirjem): od 555 do 950 mm Vgradna globina omarice: od 120 do 180 mm Vgradna višina omarice: od 820 do 910 mm
Opomba: Pri izbiri velikosti omarice upoštevati tudi vgradnjo krmilnikov v omarico (krmilniki zajeti v CNS-s).
| - od 4 do 6 zank | kpl | 2 |  | 0
| - od 7 do 10 zank | kpl | 4 |  | 0
Uponor Vario podometna omarica PT
ali enakovredni
1.127 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 20, PN 6 | kos | 6 |  | 0
| DN 25, PN 6 | kos | 8 |  | 0
1.128 | Conski ventil z regulacijo diferenčnega tlaka z navojnimi priključki, z regulacijskim ventilom ter merilnimi priključki. Regulator diferenčnega tlaka vzdržuje konstanten tlak preko regulacijskega ventila neodvisno od spremenljivih pogojev v napeljavi, zaradi same konstrukcijske izvedbe je pretok avtomatsko omejen na želeno vrednost in ventil ima avtoriteto 100%, skupaj z pritrdilnim in vijačnim materialom
Za celovno območje diferenčnih tlakov od 28 do 35kPa.
| DN 20 | kos | 3 |  | 0
| DN 25 | kos | 4 |  | 0
ventil DANFOSS tip AB-PM; HP
ali enakovredni
skupaj z elektromotornim pogonom za ON/OFF regulacijski signalom
| pogon DANFOSS tip AMI 140 | kos | 3 |  | 0
1.129 | Nastavitveni pogon za priključitev na ventil v razdelilniku ogrevalnega kroga. Vtično pripravljena montaža in demontaža preko ventilnega adapterja in stransko nameščenih gumbov, s funkcijskim prikazom kontrole pozicije ventila, brez toka zaprt. Skupaj z obročkom ventilskega adapterja VA9.
| UPONOR tip Vario S termopogon ST | kpl | 6 |  | 0
ali enakovredni.
1.13 | Digitalni sobni upravljalnik predviden za montažo na steno. Omogoča regulacijo delovanja omarice talnega ogrevanja. Povezljiv je na nastavitveni pogon v omarici za talno ogrvanje. Uporabnik lahko nastavlja temperaturo in hitrost delovanja ročno ali avtomatično. Upravljalnik prikazuje način delovanja, nastavljeno in dejansko temperaturo, hitrost ventilatorja, ima zaščitno protizmrzovalno funkcijo, funkcijo znižanega delovanja ob nezasedenosti prostora, lahko deluje samostojno ali se podreja ukazom od centralnega upravljalnika.
Dobava vključuje montažo, ožičenje, priklop in zagon regulacije.
| za vezavo direktno na termopogon (na razdelilniku) | kpl | 4 |  | 0
| za vezavo direktno na ventil (pred omarico) | kpl | 3 |  | 0
Danfoss tip Basic Plus2 WT-D
ali enakovredni
1.131 | Cevi iz zamreženega polietilena PE-Xa cev z difuzijskim slojem iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) z dodatnim zunanjim zaščitnim slojem v beli barvi in dvema modrima črtama. Ustreza standardu EN ISO 15875 "Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen" in ustreza zahtevam za tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726. Te cevi, ki so namenjene za talno ogrevanje in hlajenje, so primerne za spajanje z Uponor Q&E fitingi in Uponor vijačnimi fitingi. Razred uporabe: 4+5/ 6 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 100 °C Načrtovan tlak 6/10 barov pri 90°C/70°C Požarni razred: E v skladu s standardom DIN EN 13501-1
| 17×2,0 | m | 2640 |  | 0
Uponor cev PE-Xa 17x2,0 Confort Pipe plus
ali enakovredni
1.132 | Cevi iz zamreženega polietilena PE-Xa cev z difuzijskim slojem iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) z dodatnim zunanjim zaščitnim slojem v beli barvi in dvema modrima črtama. Ustreza standardu EN ISO 15875 "Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen" in ustreza zahtevam za tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726. Te cevi, ki so namenjene za talno ogrevanje in hlajenje, so primerne za spajanje z Uponor Q&E fitingi in Uponor vijačnimi fitingi. Razred uporabe: 4+5/ 6 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 100 °C Načrtovan tlak 6/10 barov pri 90°C/70°C Požarni razred:E v skladu s standardom DIN EN 13501-1
| 20×2,25 | m | 640 |  | 0
Uponor cev PE-Xa 20x2,25
ali enakovredni
1.133 | Hidro izolacijska profilirana sistemska plošča za talno ogrevanje, sestavljena iz hidro profilirane folije in izolacijske profilirane plošče z geometrijo, ki iz zgornje strani omogoča oporo za cevi.
Namenjena je za cementne in samorazlivne cementne estrihe; omogoča pravokotno in diagonalno pritrjevanje cevi s 6-imi plus 4-imi različnimi razmaki med cevmi; za optimizirano vgradnjo ogrevalnih cevi, ki temelji na dejanski geometriji prostora z minimalnimi odpadki zahvaljujoč sofisticirani sistemski tehnologiji; omogoča hitro in enostavno vgradnjo na trde/mehke PS panele/plošče s pomočjo prekrivanja robov folije/plošče. Ustreza zahtevam po udarno zvočni izolaciji (DIN 4109), toplotni izolaciji (DIN EN 1264), DIN EN 13501-1 požarna klasifikacija: razred E; požarna varnost (DIN 4102) B2 in toplotna oddaja (DIN EN 1264), neodvisno od razmaka med cevmi; višina in razdalja cevnih držal (DIN EN 1264) so fiksni in preprečujejo premikanje cevi; funkcija prekrivanja folije/plošč deluje kot vodotesni stik in eliminira zvočne mostove (DIN 18560); zaščita okolja zaradi uporabe okolju prijaznega PS.
Pritrdilna plošča ND 30-2 za vgradnjo cevi dimenzije 14 - 17 mm s toplotno in zvočno izolacijo. Izdelana iz ekspandiranega polistirena, ki je prekrit s črno polistirensko folijo skladno s standardom DIN EN 13163.
DIN EN 13501 požarna klasifikacija: razred E
Klasifikacija gradbenega materiala B2, skladno s standardom DIN 4102.
Primerno za obremenitve do 5.0 kN/m².
Toplotna upornost pri prehodu toplote: 0,75 m²K/W.
Razmak med cevmi v cm: 10, 15, 20, 25, 30.
Dimenzija: 1.45 m x 0.85 m
Višina plošče: 52 mm
| za cev 14-17mm | m2 | 460 |  | 0
Uponor Tecto plošča za cev 14-17mm
ali enakovredni
1.134 | Hidro izolacijska profilirana sistemska plošča za talno ogrevanje, sestavljena iz hidro profilirane folije in izolacijske profilirane plošče z geometrijo, ki iz zgornje strani omogoča oporo za cevi.
Namenjena je za cementne in samorazlivne cementne estrihe; omogoča pravokotno in diagonalno pritrjevanje cevi s 6-imi plus 4-imi različnimi razmaki med cevmi; za optimizirano vgradnjo ogrevalnih cevi, ki temelji na dejanski geometriji prostora z minimalnimi odpadki zahvaljujoč sofisticirani sistemski tehnologiji; omogoča hitro in enostavno vgradnjo na trde/mehke PS panele/plošče s pomočjo prekrivanja robov folije/plošče. Ustreza zahtevam po udarno zvočni izolaciji (DIN 4109), toplotni izolaciji (DIN EN 1264), DIN EN 13501-1 požarna klasifikacija: razred E; požarna varnost (DIN 4102) B2 in toplotna oddaja (DIN EN 1264), neodvisno od razmaka med cevmi; višina in razdalja cevnih držal (DIN EN 1264) so fiksni in preprečujejo premikanje cevi; funkcija prekrivanja folije/plošč deluje kot vodotesni stik in eliminira zvočne mostove (DIN 18560); zaščita okolja zaradi uporabe okolju prijaznega PS.
Pritrdilna plošča za vgradnjo cevi dimenzije 20 mm s toplotno in zvočno izolacijo. Izdelana iz ekspandiranega polistirena, ki je prekrit s črno polistirensko folijo skladno s standardom DIN EN 13163.
DIN EN 13501 požarna klasifikacija: razred E
Klasifikacija gradbenega materiala B2, skladno s standardom DIN 4102.
Primerno za obremenitve do 30.0 kN/m².
Razmak med cevmi v cm: 10, 15, 20, 25, 30.
Višina plošče: 48 mm
| za cev 20mm | m2 | 110 |  | 0
1.135 | Diletacijske cevi za izvedbo talnega ogrevanja (zaščitna cev preko dilataciji) | m | 25 |  | 0
ali enakovredni
1.136 | Dodatek za estrih. Uporablja se kot dodatek za estrihe in malte; izboljša kvaliteto estriha zaradi povečane plastičnosti in boljšega zadrževanja vode. Ne sme se uporabljati v kombinaciji s samorazlivnimi ali anhidritnimi estrihi! Poraba pri debelini estriha 7 cm: približno 0.2 l/m² Minimalno prekritje cevi z estrihom: 30 mm pri 2kN/m² ali 45 mm pri 5kN/m² v povezavi z Uponorjevo izolacijo/sistemskimi ploščami za 5kN/m²
| Čas vezanja in sušenja: 21 dni | l | 114 |  | 0
Uponor Multi dodatek za estrih VD 450 20L
ali enakovredni
1.137 | Obložna folija skladna s standardom DIN 18560, izdelana iz polietilena, sprednja stran s samolepilnim trakom, ki omogoča izdelavo tesnega spoja med obložno folijo in izolacijo.
| Dolžina folije: 50 m | m | 850 |  | 0
Uponor Multi obložna folija PE 50m 150x8mm
ali enakovredni
1.138 | Samolepilni nosilni profil izdelan iz PP s trakom iz polietilenske pene debeline 10 mm. Namenjeno za zanesljivo ločevanje odsekov estriha (npr. pri vratih) in za absorbiranje raztezanja estriha.
Za raztezke po standardu DIN 18560-2.
Višina: 100 mm
Debelina materiala: 10 mm
| Dolžina: 1,8 m | m | 150 |  | 0
Uponor Multi razmejitveni profil 1800x100x10 mm
ali enakovredni
1.139 | Izdelava raznih prebojev za potrebe izdelave instalacij razvoda do omaric talnegaogrevanja, z odvozom ruševin na deponijo | ur | 26 |  | 0
Opomba: Večji utori za omarice in preboji (nad fi100mm) so zajezi v gradbeno obrtiških delih
OPOMBA: Razvodi ogrevne vode do omaric talnega ogrevaja so zajeti v poglavju "RADIATORSKO OGREVANJE - ŠOLA"
TALNO OGREVANJE - TELOVADNICA
1.14 | Kompleten kompaktni razdelilec talnega ogrevanja z ločenim dovodom in povratkom.
- material: nerjavno jeklo - možnost priklopa s strani (levo ali desno) z uporabo ploščatega tesnila - dovodni del opremljen z merilci pretoka (z vidno skalo 0-4 l/min), ki omogočajo nastavljanje in popolno zaprtje pretoka - povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov z notranjim navojem M30x1,5: - na dovodnem in povratnem delu opremljen z odzračevalnim ventilom in polnilno izpustno pipo - priključek za priklop na ogrevalno zanko: G3/4" eurokonus - razmak med priključki: 50 mm - osni razmak med dovodom in povratkom: 225 mm - maksimalni tlak: 6 bar - maksimalna temperatura: 60 °C
- pritrdilnima konzolama, skupaj vijačnim, tesnilnim in montažnim materialom
| - 10 zank (1") - industrijski | kpl | 2 |  | 0
| - 11 zank (1") - industrijski | kpl | 3 |  | 0
Uponor Vario S razdelilec s topmetrom ST na vsaki zanki
ali enakovredni
1.141 | Adapterji za priključitev posameznik zank na razdelilec
| 20x2,0 - G3/4"Euro | kpl | 53 |  | 0
Uponor Vario vijačna spojka
ali enakovredni
1.142 | Prostostoječa omarica z vratci z zapiralom in ključavnico, za pritrditev razdelilcev talnega ogrevanja, priključnega modula in regulacijskih postaj na univerzalno pritrdilno letev vključno s pritrdilnim setom. Izdelana iz galvaniziranega jekla. Vsi vidni deli so praškasto barvani v beli barvi (RAL 9010). Širina omarice (z okvirjem): od 550 do 1050mm Vgradna globina omarice: 160mm Vgradna višina omarice: 820mm
Opomba: Pri izbiri velikosti omarice upoštevati tudi vgradnjo krmilnikov v omarico (krmilniki zajeti v CNS-s).
| - 11 zank | kpl | 1 |  | 0
Uponor Vario podometna omarica NT
ali enakovredni
1.143 | Podometna omarica z vratci z zapiralom in ključavnico, za pritrditev razdelilcev talnega ogrevanja, priključnega modula in regulacijskih postaj na univerzalno pritrdilno letev vključno s pritrdilnim setom. Izdelana iz galvaniziranega jekla. Vsi vidni deli so praškasto barvani v beli barvi (RAL 9010). Širina omarice (z okvirjem): od 550 do 1000mm Vgradna globina omarice: 123mm Vgradna višina omarice: 820-910mm
Opomba: Pri izbiri velikosti omarice upoštevati tudi vgradnjo krmilnikov v omarico (krmilniki zajeti v CNS-s).
| - 10 zank | kpl | 2 |  | 0
| - 11 zank | kpl | 2 |  | 0
Uponor Vario podometna omarica PT
ali enakovredni
1.144 | Conski ventil z regulacijo diferenčnega tlaka z navojnimi priključki, z regulacijskim ventilom ter merilnimi priključki. Regulator diferenčnega tlaka vzdržuje konstanten tlak preko regulacijskega ventila neodvisno od spremenljivih pogojev v napeljavi, zaradi same konstrukcijske izvedbe je pretok avtomatsko omejen na želeno vrednost in ventil ima avtoriteto 100%, skupaj z pritrdilnim in vijačnim materialom
Za celovno območje diferenčnih tlakov od 28 do 35kPa.
| DN 25 | kos | 5 |  | 0
ventil DANFOSS tip AB-PM; HP
ali enakovredni.
1.145 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 25, PN 6 | kos | 4 |  | 0
| DN 32, PN 6 | kos | 6 |  | 0
1.146 | Montaža sobnega termostata za uporabo v javnih prostorih.
| Opomba: Termostat je zajet v popisu TOPLOTNE POSTAJE (regulacija) | kpl | 4 |  | 0
1.147 | Cevi iz zamreženega polietilena PE-Xa cev z difuzijskim slojem iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) z dodatnim zunanjim zaščitnim slojem v beli barvi in dvema modrima črtama. Ustreza standardu EN ISO 15875 "Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen" in ustreza zahtevam za tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726. Te cevi, ki so namenjene za talno ogrevanje in hlajenje, so primerne za spajanje z Uponor Q&E fitingi in Uponor vijačnimi fitingi. Razred uporabe: 4+5/ 6 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 100 °C Načrtovan tlak 6/10 barov pri 90°C/70°C Požarni razred:E v skladu s standardom DIN EN 13501-1
| 20×2,0 | m | 6450 |  | 0
Uponor cev PE-Xa 20x2,0
ali enakovredni
1.148 | Hidro izolacijska profilirana sistemska plošča za talno ogrevanje, sestavljena iz hidro profilirane folije in izolacijske profilirane plošče z geometrijo, ki iz zgornje strani omogoča oporo za cevi.
Namenjena je za cementne in samorazlivne cementne estrihe; omogoča pravokotno in diagonalno pritrjevanje cevi s 6-imi plus 4-imi različnimi razmaki med cevmi; za optimizirano vgradnjo ogrevalnih cevi, ki temelji na dejanski geometriji prostora z minimalnimi odpadki zahvaljujoč sofisticirani sistemski tehnologiji; omogoča hitro in enostavno vgradnjo na trde/mehke PS panele/plošče s pomočjo prekrivanja robov folije/plošče. Ustreza zahtevam po udarno zvočni izolaciji (DIN 4109), toplotni izolaciji (DIN EN 1264), DIN EN 13501-1 požarna klasifikacija: razred E; požarna varnost (DIN 4102) B2 in toplotna oddaja (DIN EN 1264), neodvisno od razmaka med cevmi; višina in razdalja cevnih držal (DIN EN 1264) so fiksni in preprečujejo premikanje cevi; funkcija prekrivanja folije/plošč deluje kot vodotesni stik in eliminira zvočne mostove (DIN 18560); zaščita okolja zaradi uporabe okolju prijaznega PS.
Pritrdilna plošča za vgradnjo cevi dimenzije 20 mm s toplotno in zvočno izolacijo. Izdelana iz ekspandiranega polistirena, ki je prekrit s črno polistirensko folijo skladno s standardom DIN EN 13163.
DIN EN 13501 požarna klasifikacija: razred E
Klasifikacija gradbenega materiala B2, skladno s standardom DIN 4102.
Primerno za obremenitve do 30.0 kN/m².
Razmak med cevmi v cm: 10, 15, 20, 25, 30.
Višina plošče: 48 mm
| za cev 20mm | m2 | 1120 |  | 0
1.149 | Diletacijske cevi za izvedbo talnega ogrevanja (zaščitna cev preko dilataciji) | m | 25 |  | 0
ali enakovredni
1.15 | Dodatek za estrih. Uporablja se kot dodatek za estrihe in malte; izboljša kvaliteto estriha zaradi povečane plastičnosti in boljšega zadrževanja vode. Ne sme se uporabljati v kombinaciji s samorazlivnimi ali anhidritnimi estrihi! Poraba pri debelini estriha 7 cm: približno 0.2 l/m² Minimalno prekritje cevi z estrihom: 30 mm pri 2kN/m² ali 45 mm pri 5kN/m² v povezavi z Uponorjevo izolacijo/sistemskimi ploščami za 5kN/m²
| Čas vezanja in sušenja: 21 dni | l | 224 |  | 0
Uponor Multi dodatek za estrih VD 450 20L
ali enakovredni
1.151 | Obložna folija skladna s standardom DIN 18560, izdelana iz polietilena, sprednja stran s samolepilnim trakom, ki omogoča izdelavo tesnega spoja med obložno folijo in izolacijo.
| Dolžina folije: 50 m | m | 850 |  | 0
Uponor Multi obložna folija PE 50m 150x8mm
ali enakovredni
1.152 | Samolepilni nosilni profil izdelan iz PP s trakom iz polietilenske pene debeline 10 mm. Namenjeno za zanesljivo ločevanje odsekov estriha (npr. pri vratih) in za absorbiranje raztezanja estriha.
Za raztezke po standardu DIN 18560-2.
Višina: 100 mm
Debelina materiala: 10 mm
| Dolžina: 1,8 m | m | 150 |  | 0
Uponor Multi razmejitveni profil 1800x100x10 mm
ali enakovredni
1.153 | Izdelava raznih prebojev za potrebe izdelave instalacij razvoda do omaric talnegaogrevanja, z odvozom ruševin na deponijo | ur | 12 |  | 0
Opomba: Večji utori za omarice in preboji (nad fi100mm) so zajezi v gradbeno obrtiških delih
OPOMBA: Razvodi ogrevne vode do omaric talnega ogrevaja so zajeti v poglavju "RADIATORSKO OGREVANJE - ŠOLA"
RADIATORSKO OGREVANJE - ŠOLA
1.154 | Pazliva predelava obstoječih razvodov radiatorskega ogrevanja (rezanje, varjenje, urezovanje navojev…) iz črnih cevi in fitingov skupaj z pazljivo demontažo obstoječih radiatorjev, z vsemi armaturami, izolacijo, zaradi prenove prostorov in po gradbeno obrtniških delih bo predvidena vezava novih radiatorjev, skupaj z odvozom v skladišče investitorja - za radiatorje, ter odvečnega materiala na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin ter pridobitvijo potrdila (do 25km)
| do 10 radiatorjev cca 180kg | kpl | 1 |  | 0
1.155 | Predelava obstoječih razvodov radiatorskega ogrevanja zaradi priključitve novih radiatorjev na obstoječe razvode (rezanje, varjenje, urezovanje navojev…) na instalacijo ogrevanja iz črnih cevi in fitingov
| do 10 radiatorjev | kpl | 1 |  | 0
1.156 | Jekleni ploščati radiatorji ventil kompakt s sredinskim spodnjim priključnim (ravnim) kosom za dvocevni sistem z regulacijo količine s priključki za press cevi, izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, z radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| 11/600-600 | kos | 4 |  | 0
| 21/600-1000 | kos | 8 |  | 0
| 21/600-1200 | kos | 17 |  | 0
| 21/600-1400 | kos | 11 |  | 0
| 21/900-600 | kos | 3 |  | 0
| 21/900-1100 | kos | 1 |  | 0
DE'LONGHI tip RADEL R6
ali enakovredni
1.157 | Jekleni ploščati radiatorji s stranskimi priključki, izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, z radiatorskimi čepi, odzračevalno pipico, konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| 11/600-1000 | kos | 1 |  | 0
| 21/600-1000 | kos | 2 |  | 0
| 21/900-1400 | kos | 1 |  | 0
| 22/600-1200 | kos | 4 |  | 0
| 22/600-1400 | kos | 2 |  | 0
| 22/600-1600 | kos | 1 |  | 0
| 22/900-800 | kos | 1 |  | 0
| 22/900-1000 | kos | 1 |  | 0
| 22/900-1200 | kos | 2 |  | 0
| 22/900-1400 | kos | 1 |  | 0
DE'LONGHI tip RADEL UNIVERZAL
ali enakovredni
1.158 | Radiatorski termostatski ventil ravne oziroma kotne izvedbe, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom
| DN 10 | kos | 16 |  | 0
DANFOSS tip RA-N
ali enakovredni
1.159 | Radiatorski zaporni ventil (spodnji holandec) ravne oziroma kotne izvedbe, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom
| DN 10, PN 6 | kos | 16 |  | 0
DANFOSS tip RLV-S
ali enakovredni
1.16 | Termostatska glava, zaščitena proti nepooblaščenemu posluževanju (blokiranje nastavitve), ojačana za uporabo v javnih ustanovah (robustni model), s protizmrzovalno zaščito, z vgrajenim tipalom in z varovalko pred krajo, primeren za montažo na termostatski ventil. | kos | 60 |  | 0
Danfoss tip RA 2920
ali enakovredni.
1.161 | Dekorativni cevni kopalniški radiator, izdelani za delovni tlak 7 bar in temperaturo do 110°C, s spodnjim sredinskim priključkom,s kotnim termostatskim ventilom za kopalniške radiatorje Dafoss VHS, termostatsko glavo Danfoss RAX, skupaj s konzolami za pritrditev na steno, vključno ves montažni, tesnilni material ter ožičenjem.
Barvo določi investitor oziroma arhitekt!
DE'LONGHI tip:
| DolceVita Linea 813 x 400 mm | kpl | 3 |  | 0
| DolceVita Linea 1713 x 500 mm | kpl | 1 |  | 0
električni grelec
| DE'LONGHI | kpl | 4 |  | 0
Pe = 600W
U = 230V/50Hz
1.162 | Nastavljiv regulator diferenčnega tlaka, za montažo na povratek, z nastavljivim diferenčnim tlakom, impulzno cevjo l=1,5m, praznilno pipo, z možnostjo zaprtja dvižnega voda, izolirnim kosom iz EPPdo 120ºC, z navojnimi priključki, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom
dpmax=2,5bar
Tmax=120ºC
| DN 15, PN6 | kos | 1 |  | 0
| DN 20, PN6 | kos | 8 |  | 0
Danfoss tip ASV-PV
ali enakovredni
1.163 | Zaporni, nastavitveni ventil in merilni ventil za regulator diferenčnega tlaka, za montažo v dovod, s priključkom na impulzno cev, nastavitveni gumb, dvema merilnima priključkoma, izolirnim kosom do 80ºC, z navojnimi priključki, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom
dpmax=1,5bar
Tmax=120ºC
| DN 15, PN6 | kos | 1 |  | 0
| DN 20, PN6 | kos | 8 |  | 0
Danfoss tip ASV-I
ali enakovredni.
1.164 | MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0
Pneumatex tip ZEPARO ZUP 10
ali enakovredni
1.165 | Difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak 10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726. Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000, evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW, ZVSHK in DIN 1988. Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna maksimalna obratovalna temperatura 100 ˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar (namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Cevi so predizolirane iz pravokotne ali okrogle izolacije cevi. Izolacija je izdelana iz polietilenske pene s parno zaporo po EnEV in za zaščito proti kondenzaciji in segrevanju v ceveh hladne vode po DIN 1988 s toplotno prevodnostjo 0,040 W/(mK). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1. Cevi so dobavljene skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..)
| 16 x 2,2 debelina izolacije 9mm | m | 195 |  | 0
| 20 x 2,8 debelina izolacije 9mm | m | 44 |  | 0
| 25 x 3,5 debelina izolacije 13mm | m | 23 |  | 0
| 35 x 4,4 debelina izolacije 13mm | m | 29 |  | 0
REHAU RAUTITAN flex
ali enakovredni
1.166 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| 15×1,2 (DN 12) | m | 210 |  | 0
| 18×1,2 (DN 15) | m | 210 |  | 0
| 22×1,5 (DN 20) | m | 240 |  | 0
| 28×1,5 (DN 25) | m | 236 |  | 0
| 35×1,5 (DN 32) | m | 320 |  | 0
| 42×1,5 (DN 40) | m | 251 |  | 0
| 54×1,5 (DN 50) | m | 143 |  | 0
VIEGA tip PRESTABO
ali enakovredni
1.167 | Črna jeklena brezšivna cev izdelana po EN 10216-2 ter DIN 2448, iz materiala St35.8, atestirana po EN 10204, skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
Opomba: Posebno pozornost je potrebno posvetiti obešalnem oziroma pritrdilnem materialu za zunanji razvod do objekta
| Ø 76,1 x 3,6 mm (DN65) | m | 21 |  | 0
1.168 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C.
Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa uporabiti original čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
debeline 13 mm
| 15×1,2 (DN 10) | m | 210 |  | 0
| 18×1,2 (DN 15) | m | 210 |  | 0
debeline 19 mm
| 22×1,2 (DN 20) | m | 240 |  | 0
debeline 25 mm
| 28×1,5 (DN 25) | m | 236 |  | 0
| 35×1,5 (DN 32) | m | 320 |  | 0
debeline 32 mm
| 42×1,5 (DN 40) | m | 251 |  | 0
| 54×1,5 (DN 50) | m | 143 |  | 0
| Ø 76,1 x 3,6 mm (DN65) | m | 21 |  | 0
KAIMANN tip Kaiflex ST
ali enakovredni
1.169 | Polnjenje sistema ogrevne vode z mehčano vodo preko nevtralnega kationskega izmenjevalca, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema, regulacija naprav, meritve stopnje trdote ter pH vrednosti ogrevne vode, dodajanje korekcijske tekočine z ročno dozirno napravo, ponovne meritve ustreznosti ter poučevanje osebja, da se zagotovi ustrezna pH vrednost vode | l | 3350 |  | 0
1.17 | Izdelava tesnjenja požarno odpornih prebojev (požarno odporni kit, vrečke, polnila, tesnilne mase, pena, objemke ali požarna malta) na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev
| dolžina oboda preboja do 0,5m | kos | 20 |  | 0
| dolžina oboda preboja do 1,0m | kos | 14 |  | 0
| dolžina oboda preboja do 3,0m | kos | 2 |  | 0
1.171 | Izdelava različnih manjših utorov, lukenj, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo ogrevanja | ur | 50 |  | 0
Opomba: Večji utori za omarice in preboji (nad fi100mm) so zajezi v gradbeno obrtiških delih
HLAJENJE ZBORNICE
1.172 | Sistem zunanje reverzibilne zračno hlajene ter notranje enote (ali več enot), ti. SPLIT sistema (deljena izvedba) za profesionalno komercialno rabo, za ogrevanje in hlajenje prostorov z ekološkim hladilnim sredstvom R32.
Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)
Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Zunanja enota je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz pocinkane pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Za odvod kondenzacijske toplote so predvideni (eden ali več) visokoučinkoviti aksialni ventilatorji z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagajajo dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika.
Izpih zraka je horizontalni (bočni).
Sistem je toplotna črpalka, ki deluje na principu spremenljive količine hladilnega sredstva, z modulacijo vrtljajev brezstopenjsko vodenih kompresorjev in se s tem popolnoma prilagaja potrebam objekta (notranje enote sistema). Omogoča ogrevanje ali hlajenje sistema kot celote.
Sistem kot celota je sestavljen iz ene zunanje in ene notranje enote (lahko tudi več notranjih), zunanja pa je opremljena s spiralnim hermetičnim kompresorjem, popolnoma brezkoračno krmiljenim (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči.
Notranja enota (ali več enot, preko ustreznega Y odcepnega kosa) je z zunanjo povezana z ustreznimi bakrenimi cevmi ustreznih dimenzij. Cevi morajo biti primerne za uporabo v hladilništvu, vsi lotani spoji morajo biti izvedeni v atmosferi zaščitnega plina (dušik - N2), po končani montaži očiščene, razmaščene in zvakuumirane, skladno z navodili proizvajalca.
Med notranjo (ali večimi, zaporedno) in zunanjo enoto je izvedena še ustrezna komunikacijska povezava, s kablom skladno z navodili proizvajalca, z opletom ali brez, ustreznimi odmiki od morebitnih energetskih in ostalih vodnikov v objektu.
Notranja kasetna enota, za vgradnjo v spuščeni strop (ali vidno pod strop), s stilsko dekorativno masko, z zajemom zraka iz spodnje strani ter vpihom v vseh smereh (okroglo, v vse smeri - 360°). Lopute za izpih zraka so avtomatizirane in jih je dovoljeno tudi zapreti.
Ohišje enote (skriti del) je iz panelov iz pocinkane pločevine, ustrezno protikondenčno in toplotno izolirano. Je "slim" izvedbe, z višino ohišja od 204 mm do maksimalno 288 mm (odvisno od kapacitete enote).
Dekorativni panel iz toge ABS plastike, stilske izvedbe, ustrezno protikondenčno in toplotno izolirano, zunanji, vidni del, pa je dodatno prašno barvano, v beli barvi z opcijo sive barve lamel (po izbiri arhitekta).
Izmenjevalnik toplote je iz bakrenih cevi in nanje navlečenih aluminijastih lamel. Izmenjevalnik je standardno opremljen z elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV), ki preko ustrezne PID krmilne logike krmilnika, kontrolira pretok hladilnega sredstva čez izmenjevalnik.
Ventilator je ti. "Multi Blade" centrifugalni, z več lopaticami, z dvojnim sesanjem, statično in dinamično balansiran za nizki hrup in maksimalni izkoristek. Motor ventilatorja je brezkrtačni DC brezstopenjski (inverter).
Na zajemu zraka je nameščen pralni sintetični "long-life" filter (filter za dolgo življensko dobo).
Pod enoto je nameščeno korito za zbiranje kondenzata z odprtino za namestitev kondenzne cevi. V enoti je standardno vgrajena črpalka za odvod kondenzata, s tlačno višino min. 850mm.
Enota lahko deluje z žičnim ali brezžičnim daljinskim upravljalnikom, na razpolago pa so mnoge druge opcije krmilja in kontrole (oddaljena tipala, CNS vmesniki, lokalni krmilniki, ipd.)
Nominalni tehnični podatki sistema (EN14825):
Hladilna moč: 12.1kW
SEER: 5.76
Ogrevalna moč: 13.5kW
SCOP: 4.05
Zunanja enota:
Priporočeno varovanje enote: 16A
Električno napajanje enote: 3~, 400V/50Hz
Območje delovanja - ogrevanje: od -15°C do +15.5°C
Območje delovanja - hlajenje: od -15°C do +46C
Hladilno sredstvo: R32
Količina hladilnega sredstva v zunanji enoti: 2.60 kg
Dimenzije (V x Š x G): 990 x 940 x 320 mm
Teža: 70 kg
Zvočni tlak: 53 dB(A)
Freonski priključki: Cu 9.52/15.88 mm
Notranja enota (2 kos):
Pretok zraka (N / S / V): 9.6 / 12.2 / 14.9 m3/min
Električno napajanje enote: 1~, 230V/50Hz
Hladilno sredstvo: R410A / R32
Dimenzije enote (V x Š x G): 204 x 840 x 840 mm
Dimenzije maske (V x Š x G): 65 x 950 x 950 mm
Teža enote: 19 kg
Teža maske: 5.5 kg
Zvočni tlak (V / S / N): 28 / 30 / 33 dB(A)
Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm
Ustreza na primer:
Proizvajalec: DAIKIN SKY AIR TWIN SISTEM
| Tip zunanje enote: RZASG125MY1 (1 kos) | kos | 1 |  | 0
| Tip notranje enote: FCAG60B + BYCQ140E (2 kos) | kos | 2 |  | 0
| Tip ustreznega odcepnega kosa - TWIN sistem: KHRQ58T (1 kos) | kos | 1 |  | 0
| Tip krmilnega panela (1 kos): BRC1E53B | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
1.173 | Standardni vroče cinkani instalacijski profili za postavitev zunanje enote na primarno kovinsko konstrukcijo na strehi. Profili se prilagodijo podstavkom naprave in antivipracijskim elementom. Profile dobaviti skupaj z ustreznimi pritrdili (sponami), vijačni in pritrdilni materialom.
osnovni profil dimenzije 41,3 x 41,3 /2,75 mm
| sklop zajema 2 x osnovnim profilom dolžne 0,6 m in vsemi potrebnimi konzolami | kpl | 1 |  | 0
profil Hilti MQ 41
ali enakovredni
Opomba: Primarna podkonstrukcija je zajeta v GOI delih.
1.174 | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško že dodano izolacijo (za manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (za večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
Cevna izolacija naj bo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000
debeline 9 mm
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana..
Vključno 4-žilna elektro-krmilna povezava med zunanjo in notranjimi enotami ter ožičenje krmilnega panela.
| zunanji premer R 1/4 (6,35 mm) | m | 4 |  | 0
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | m | 20 |  | 0
| zunanji premer R 1/2 (12,70 mm) | m | 4 |  | 0
| zunanji premer R 5/8 (15,88 mm) | m | 20 |  | 0
1.175 | Vgradni sifon s protismradno zaporo (za klimatske naprave) prirejen za montažo v steno, skupaj z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
-velikost priključka Φ32
| - dimenzija: 100×100mm | kos | 1 |  | 0
HL tip 138
ali enakovredni
1.176 | Tlačna PP cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni in montažni material
| PP d32 | m | 18 |  | 0
1.177 | Izdelava različnih manjših utorov - vrtanje v zvezi z inštalacijo hlajenja | ur | 3 |  | 0
1.178 | Polnjenje sistema
- vakuumiranje celotnega sistema
| - polnjenje sistema z medijem | kpl | 1 |  | 0
1.179 | Tlačni preizkus cevne instalacije z dušikom, za posamezne zunanje naprave multisplit sistema | kpl | 1 |  | 0
1.18 | Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 1 |  | 0
- navodili za uporabo
1.181 | Kabelske police (perforirane) za vodenje razvodov od notranjih enot v dvojnem stropu, iz pocinkane pločevine, skupaj z podporami iz pocinkane pločevine za montažo polic, obešalnim in pritrdilnim materialom Predhodno prašno barvane v RAL 9010.
| širine 15cm, višine 10cm | m | 13 |  | 0
1.182 | Kabelske police (neperforirane) za vodenje razvodov split sistema na strehi objekta (izven objekta), skupaj s pokrovom, iz pocinkane pločevine, skupaj z podporami iz pocinkane pločevine za montažo polic 40cm od tal, obešalnim in pritrdilnim materialom
| širine 15cm, višine 10cm | m | 3 |  | 0
1.183 | Zaščita toplotne izolacije na cevnih razvodih (za razvode vodene na strehi). Zaščita je namenjena proti mehanskim poškodbam in vremenskimi vplivi obdana z Al pločevino in speta s kniping vijaki | m2 | 2 |  | 0
1.184 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev
| za izolirane cevi 10×10 cm | kos | 1 |  | 0
HLAJENJE S SPLIT SISTEMI
1.185 | Zunanja kompresorsko kondenzatorska enota split sistema, kompaktne izvedbe, s hermetičnim kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Naprava je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevnimi priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko avtomatiko.
Napravo dobaviti skupaj s konzolo za montažo na steno, izdelano iz jeklenih profilov, zaščitenih s temeljno barvo ter dvakratnim opleskom zaščitne barve.
Napajanje zunanjih enot je zajeto v načrtu električnih instalacij.
Hladivo R 410A.
Naprava mora biti primerna za hlajenje do zunanje temperature -15°C.
Qh=3,5 kW
Qg=4,0 kW
P= 0,93 kW
| U= 230 V/ 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
DAIKIN tip RZAG35A
ali enakovredni
1.186 | Notranja enota split sistema stenske izvedbe z večstopenjskim ventilatorjem, motoriziranimi lamelami za usmeritev zračnega toka, zračnim filtrom, daljinskim regulatorjem s termostatom ter displejem za odčitavanje (skupaj za batarijami), nastavljanje ter regulacijo temperature.
Naprava naj se dobavi skupaj z električnimi povezavami med zunanjo in notranjo enoto, zagonom, navodili za uporabo, vakuumiranjem, polnjenjem s freonom, z daljinskim upravljalnikom, skupaj s pritrdilnim in obešalnim materialom ter dodatkom na odrez. Cevne povezave z izolacijo so zajete ločeno v popisu.
Povezava med zunanjo in notranjo enoto je povprečne dolžine 17 m
Qh=3,5 kW
| Qg=4,0 kW | kpl | 1 |  | 0
DAIKIN tip FTXM 35N
ali enakovredni
1.187 | Predizolirana bakrena cev, za povezavo med notranjo in zunanjo enoto split sistema, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000
debeline 9 mm
| 6,35/9,52 | m | 22 |  | 0
Armacell tip Turbolit Duosplit
ali enakovredni
1.188 | Kabelske police za vodenje razvodov split sistema iz pocinkane pločevine skupaj z obešalnim materialom
| širine 15cm | m | 6 |  | 0
1.189 | Montaža zunanje enote split sistema
- montaža zunanje enote na fasado objekta
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
1.19 | Montaža notranjih enot
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 1 |  | 0
1.191 | Polnjenje split sistema
- vakuumiranje celotnega sistema
| - polnjenje sistema z medijem | kpl | 1 |  | 0
1.192 | Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 1 |  | 0
1.193 | Tlačni preizkus cevne instalacije z dušikom za posamezen mono ali multi split sistem | kpl | 1 |  | 0
1.194 | Zaščita toplotne izolacije na cevnih razvodih (za split sisteme vodene izven objekta) proti mehanskim poškodbam in vremenskimi vplivi z Al pločevino in speta s kniping vijaki | m2 | 2 |  | 0
1.195 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo hlajenja | ur | 7 |  | 0
1.196 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev
| za izolirane cevi 10×10 cm | kos | 2 |  | 0
1.197 | Tlačna PP cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni in montažni material
| PP d32 | m | 12 |  | 0
1.198 | Predelava obstoječih odtokov odvoda kondenzata od notranjih enot split sistemov. | ur | 8 |  | 0
1.199 | Črpalka za prečrpavanje kondenzata, skupaj z PVC nadometnem NIK klima kanalom za vgradnjo črpalke za prečrpavanje kondenzata v ta kanal in vodenje instalacij za povezavo med notranjo in zunanjo enoto split sistema, od enote do dvojnega stropa, skupaj fazonskimi kosi in z montažnim in pritrdilnim materialom
H= 2,0 m
P= 20 W
| U= 230 V | kpl | 1 |  | 0
Aspen Pumps tip Mini Lime
ali enakovredni
| OGREVANJE IN HLAJENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | VODOVOD | em | količina | cena / em | vrednost
NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA
2 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje, - sedežne deske s pokrovom - higienska, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - konzola Geberit Doufix ali enakovredni | kos | 18 |  | 0
| - aktivirna tipka za dvokoličinsko splakovanje GEBERIT SIGMA 20 115.889.SN.1 ščetkano s privitjem ali enakovredni | kos | 18 |  | 0
| - viseča školjka Laufen RIMLESS PRO ali enakovredni | kos | 18 |  | 0
| - deska Laufen Pro ali enakovredni | kos | 18 |  | 0
2.01 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje, - dodatek za ročno pnevmatsko daljinsko proženje izplakovalnega kotlička, za podometno montažo, skupaj s povezavo ter montažnim materialom - sedežne deske za invalide s pokrovom - higienska, -preklopnimi držali za invalide - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - konzola Geberit Doufix ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
| - aktivirna tipka za dvokoličinsko splakovanje GEBERIT SIGMA 20 115.889.SN.1 ščetkano s privitjem ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
| - viseča školjka ATLANTIS WC konzolni J351700 + sedež J278100 + konzola J117867 ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
| - CONTOUR 21 držalo stensko L=50cm S6453AC ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
| - KOIN, stensko preklopno držalo L= 73,5cm BG0800 ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
2.02 | Polokrogli pisoar kompletno z: - odtočnim sifonom - komplet elementov za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, - keramično pregradno steno
| - Pisoar Laufen CAPRINO 842062 ali enakovredni | kos | 6 |  | 0
| - pregradna stena Laufen CAPRINO CINTO 847603 ali enakovredni | kos | 3 |  | 0
2.03 | Samostoječi vgradni element za pisoar, za suho gradnjo skupaj s - komplet elementov za pritrditev na steno in v tla, - podometno senzorsko armaturo sestavljeno iz podometne doze z elektromagmetnim ventilom, čelne nerjavne plošče vključno ves tesnilni in pritrdilni material (napajanje 230V ) - komplet elementov za priključitev na vodovodno omrežje
| - Geberit Duofix ali enakovredni | kos | 6 |  | 0
2.04 | PVC umivalnik skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, zidno iztočno pipo z nastavkom za gumi cev, oodtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| velikost 550x340mm | kos | 1 |  | 0
2.05 | Kompleten vgradni podpultni umivalnik umivalnik skupaj s pritrdilnimi vijakoma, komplet s senzorsko mešalno armaturo za javne prostore sestavljene iz transformatorja, kasete z elektromagnetnim ventilom, filtrom skupaj z vsemi elektro povezavami SCHELL CELIS E HD-M ali enakovredni, dvema kotnima regulirnima ventiloma DN15 SCHELL, dvema armiranima cevema R3/8" ø10 x 400 mm, ventilom za uravnavanjem tlaka med hladno in toplo vodo SCHELL PBV ali enakovredni, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim S sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
Laufen PRO S ali enakovredni
| velikost 450x340 mm | kos | 1 |  | 0
| velikost 600x400 mm | kos | 24 |  | 0
2.06 | Kompleten vgradni podpultni umivalnik umivalnik skupaj s pritrdilnimi vijakoma, komplet s stoječo mešalno armaturo, dvema kotnima regulirnima ventiloma DN15 SCHELL, dvema armiranima cevema R3/8" ø10 x 400 mm, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim S sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
Laufen PRO S ali enakovredni
| velikost 525x400 mm | kos | 8 |  | 0
2.07 | Kompleten umivalnik skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, komplet s senzorsko mešalno armaturo za javne prostore sestavljene iz transformatorja, kasete z elektromagnetnim ventilom, filtrom skupaj z vsemi elektro povezavami SCHELL CELIS E HD-M ali enakovredni, dvema kotnima regulirnima ventiloma DN15 SCHELL, dvema armiranima cevema R3/8" ø10 x 400 mm, ventilom za uravnavanjem tlaka med hladno in toplo vodo SCHELL PBV ali enakovredni, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim S sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| Laufen PRO 600x480 mm ali enakovredni | kos | 10 |  | 0
2.08 | Kompleten umivalnik za invalide bele barve skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, komplet senzorsko mešalno armaturo za javne prostore sestavljene iz transformatorja, kasete z elektromagnetnim ventilom, filtrom skupaj z vsemi elektro povezavami SCHELL CELIS E HD-M ali enakovredni, dvema kotnima regulirnima ventiloma DN15 SCHELL, dvema armiranima cevema R3/8" ø10 x 400 mm, ventilom za uravnavanjem tlaka med hladno in toplo vodo SCHELL PBV ali enakovredni,fleksibilno odtočno cevjo s podometnim odtočnim sifonom, kompletno z držali za invalide ter montažnim in tesnilnim materialom
(Laufen Rehab ali enakovredni)
| velikosti 650 x 550 mm | kos | 2 |  | 0
2.09 | Samozaporna termostatska podometna armatura za tuš z možnostjo termične dezinfekcije za priključevanje na hladno in toplo vodo sestavljena iz čelne plošče
z vgrajenim gumbom za proženje in regulirni gumb zaščiten proti prevrtenju z možnostjo nastavljanja časa izliva, količino vode in možnostjo dezinfekcije
dotočnega priključka vključno s fiksno pršno glavo z nastavljivim regulatorjem pretoka ,vključno ves tesnilni in montažni material
Podometnega seta Masterbox WBD-SC-T
| (SCHELL LINUS BASIC D-SC-T ali enakovredni) | kos | 12 |  | 0
2.1 | Dodatna oprema za tuš invalida:
| -sedež konzolni KOIN (bel) ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| -Pregibno držalo Koin BG0801CS ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - desno ukrivljeno držalo Koin BAD090CS ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.11 | Trokadero konzolne izvedbe iz sanitarne keramike komplet z:
- zidno mešalno baterijo z zagotavljanjem manjše porabe vode do 50% z iztokom ter ročno prho na konzoli
- pokromano dvižno mrežo,
vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| (Laufen Bernina ali enakovredni) | kos | 3 |  | 0
2.12 | Samostoječi vgradni element za trokadero za suho gradnjo za vgradno in nastavljivo konzolo skupaj s
- komplet elementi za pritrditev na steno,
- nastavljivimi kovinskimi priključki za vodovodno omrežje,
- elementi za montažo in priključitev trokadera,
| - Geberit ali enakovredni | kos | 3 |  | 0
2.13 | Priključitev umivalnika skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo mešalno baterijo z aktiviranjem s kolenom (montaža), odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (po tehnologiji kuhinje) | kos | 4 |  | 0
2.14 | Priključitev trokadera skupaj s stoječo mešalno baterijo (montaža), odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (po tehnologiji kuhinje) | kos | 3 |  | 0
2.15 | Priključitev pomivalnega korita iz nerjaveče pločevine, komplet s stensko kuhinjsko mešalno baterijo z dolgim iztokom (montaža), skupaj z odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom, vključno ves tesnilni in pritrdilni material
| (po tehnologiji kuhinje) | kpl. | 3 |  | 0
2.16 | Priključitev pomivalnega korita iz nerjaveče pločevine, komplet s stensko kuhinjsko mešalno baterijo z dolgim iztokom (dobava in montaža), skupaj z odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom, vključno ves tesnilni in pritrdilni material
| (po tehnologiji kuhinje) | kpl. | 2 |  | 0
2.17 | Priključitev opreme na vodovodno inštalacijo in kanalizacijo, skupaj s tesnilnim materialom in pritrdilnim materialom
| - priključek hladne vode DN 15 (stroj za pranje solate), zaključen s KV ventilom DN 20 | kos | 1 |  | 0
| - priključek hladne vode DN 15 (stroj za pomivanje), zaključen s KV ventilom DN 20 | kos | 2 |  | 0
| - priključek hladne vode DN 15 (mehčalec), zaključen s KV ventilom DN 15 | kos | 5 |  | 0
| - priključek hladne vode DN 20 (lupilec krompirja), zaključen s KV ventilom DN 20 | kos | 2 |  | 0
| - priključek hladne vode DN 15 (prekucna ponev), zaključen s KV ventilom DN 15 | kos | 1 |  | 0
| - priključek tople vode DN 15 (postrežni pult), zaključen s KV ventilom DN 15 | kos | 1 |  | 0
| - priključek hladne vode DN 20 (konvektomat), zaključen s KV ventilom DN 20 | kos | 2 |  | 0
| - priključek hladne vode in tople vode DN 15 (kotel), zaključen s KV ventilom DN 15 | kos | 1 |  | 0
| - priključitev opreme na kanalizacijo | kos | 5 |  | 0
2.18 | Priključitev pomivalnega korita komplet z enoročno mešalno baterijo (dobava in montaža), kotnima regulirnima ventiloma (eden s priključkom za pomivalni stroj), odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom, priključkom za pomivalni stroj, vključno ves montažni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
2.19 | Drobni inventar za sanitarije, kovinski nosilec za papirnate brisače (24x), inox koš za smeti 30 l (24x), inox nosilec za higienske vrečke (11x), koš za smeti 5 l inox (11x) inox milnik z dozatorjem (35x), inox nosilec za WC papir (20x), WC metlica (20x), obešalnik na vratih (20x), ogledalo (43x), ogledalo-nagibno (2x), inox držalo za milo (12x) komplet z držali in vijaki
| (točen tip določi arhitekt oziroma investitor) | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Priključitev umivalnika skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo mešalno baterijo z aktiviranjem s kolenom (montaža), odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (po tehnologiji kuhinje) | kos | 1 |  | 0
2.21 | Priključitev pomivalnega korita iz nerjaveče pločevine, komplet s stensko kuhinjsko mešalno baterijo z dolgim iztokom (montaža), skupaj z odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom, vključno ves tesnilni in pritrdilni material
| (po tehnologiji kuhinje) | kpl. | 6 |  | 0
2.22 | Kombinirana hidrantna omarica za EURO hidrant z vratci po EN 671-1 in DIN 14461-1, rdeče barve z vidno oznako “H”, skupaj s 30 m cevi na kolutu, hidrantnim ventilom DN 50, ročnikom DN25, vidno oznako H, vključno ves pritrdilni in montažni material
dimenzije 1040 x 840 x 250 mm
| GALLUS ali enakovredni | kos | 10 |  | 0
2.23 | Dobava in montaža gasilnega aparata nameščen skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti, komplet z nastavkom za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom ter certifikatom z vpisanim letom veljavnosti
| - 5EG CO2 | kos | 1 |  | 0
| - 9EG prah | kos | 45 |  | 0
| - 12EG prah | kos | 4 |  | 0
2.24 | Večfunkcijski termostatski ventil za zagotovitev takojšnje dobave tople sanitarne vode na cirkulacijskih vertikalah, z navojnim priključkom PN10, adapterjem za elektrotermični pogon TWA – A,
elektrotermični pogon TWA –A/NC, kabelskim tipalom, adapterjem za kabelsko tipalo. Nastavitveno območje temperature znaša 40 do 60°C.
DANFOSS MTCV verzija C ali enakovredni
| DN 15 | kos | 13 |  | 0
2.25 | Regulator za programsko vodeno termično dezinfekcijo vode in zapis temperatur za vodenje 16 krogov termične dezinfekcije skupaj s potopnim tipalom in tuljko za potopno tipalo.
- temperaturni senzor Pt1000 s temperaturnim območjem od
–20 - +120 °C
- natančnost ± 0.5 K
- vhod prosti kontakt (5 V, 1 mA)
- število dvižnih vodov 16
- izhodni signal do pogonov 24 V AC max. 1 A
- izhodni signal alarm 24 V AC max. 1 A
- napajanje 24 V AC
- moč 6 VA
- teža 0.9 kg
| DANFOSS tip CCR 2 | kos | 1 |  | 0
2.26 | Ventil za jemanje vzorcev po DIN EN ISO 19458, samotesnilen z vrtljivim nastavkom z izpustno cevko DN8, navojnim priključkom DN 20 ter s tesnilnim in vijačnim materialom.
| Seppelfricke SEPP-Kommunal ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
2.27 | MS navojna krogelna pipa, skupaj z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 z izpustom | kos | 24 |  | 0
| DN 20 z izpustom | kos | 16 |  | 0
| DN 25 z izpustom | kos | 2 |  | 0
2.28 | Zidna iztočna pipa s holandcem za gumi cev, vključno ves tesnilni material
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
2.29 | Vzidna omarica iz pocinkane pločevine barvana (po izbiri arhitekta) skupaj s tacami za vzidavo, vratci s ključavnico
(termostatski ventili, čistilni kosi,…)
| 300 x 300 x 150 mm | kos | 30 |  | 0
2.3 | Difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak 10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726. Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000, evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW, ZVSHK in DIN 1988. Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna maksimalna obratovalna temperatura 100˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar (namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Cevi so predizolirane iz pravokotne ali okrogle izolacije cevi. Izolacija je izdelana iz polietilenske pene s parno zaporo po EnEV in za zaščito proti kondenzaciji in segrevanju v ceveh hladne vode po DIN 1988 s toplotno prevodnostjo 0,040 W/(mK). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1. Cevi so dobavljene skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..)
REHAU RAUTITAN flex ali enakovredni
| 20 x 2,8 debelina izolacije 13mm | m | 717 |  | 0
| 25 x 3,5 debelina izolacije 13mm | m | 176 |  | 0
2.31 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 po DIN 2426 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
VIEGA Sanpress Inox ali enakovredni
| DN 15 | m | 287 |  | 0
| DN 20 | m | 106 |  | 0
| DN 25 | m | 159 |  | 0
| DN 32 | m | 75 |  | 0
| DN 50 | m | 258 |  | 0
2.32 | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,034 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Kaiflex. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Kaiflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Kaiflex čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Kaiflex ST ali enakovredni
debelina 13 mm (hladna voda pod stropom)
| DN15 | m | 37 |  | 0
| DN20 | m | 42 |  | 0
| DN25 | m | 73 |  | 0
| DN32 | m | 34 |  | 0
| DN50 | m | 258 |  | 0
debelina 19 mm (topla voda pod stropom)
| DN15 | m | 250 |  | 0
debelina 25 mm (topla voda pod stropom)
| DN20 | m | 64 |  | 0
| DN25 | m | 86 |  | 0
debelina 32 mm (topla voda pod stropom)
| DN32 | m | 41 |  | 0
2.33 | Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom, stranskim dotokom DN40, odtokom DN 50 s krogličnim zglobom, skrajšljivim okvirnim nastavkom in nerjavečo jekleno rešetko 150x150mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
pretočnost 1,6 l/s
| ACO Easyflow ali enakovredni | kos | 10 |  | 0
2.34 | Telo kanala ACO ShowerDrain C 70 x 800 mm iz nerjavečega jekla, material 1.4301, površinsko obarvan vodoravni drenažni priključek DN 50 z odstranljivim dvodelno smradno zaporo iz plastike, 50 mm višina vodnega tesnila z obodno prevlečeno prirobnico za alternativno tesnjenje, telo kanala z bočnim naklonom, preizkušeno v skladu z DIN EN 1253 z zvočno izolacijskim kompletom v skladu z DIN 4109 in VDI 4100 (sestavljena iz dveh preprog za ločevanje zvoka za nastavljive noge po višini in po potrebi traku za ločevanje zvoka za stojala tuš-kanala) Širina kanala: 70 mm Dolžina kanala: 800 mm. Pretok: 0,4 l / s (brez nalaganja), 0,6 l / s z 20 mm nabiranjem v skladu z DIN EN 1253 Nastavitev višine: 92 - 150 mm, skupaj s pokrivno rešetko. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
| ACO ShowerDrain C/rešetka Massive L=800mm | kos | 2 |  | 0
2.35 | Talni sifon sestavljen iz korita iz nerjaveče pločevine skupaj z nosilci, višino vgradnje 105mm, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka ter snemljivim lovilcem trdih delcev, odtokom DN50, nerjavečo rešetko. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
ACO Showerdrain R70/2.0 /rešetka Quadrato ali enakovredni
| 1600x84mm (2 iztoka) | kos | 1 |  | 0
| 1900x84mm (2 iztoka) | kos | 4 |  | 0
2.36 | Montaža Inox talnih rešetk v kuhinji | kos | 18 |  | 0
2.37 | Odtočne cevi z vsemi ostalimi fazonskimi kosi za odpadno vodo iz zvočno izoliranih tri slojnih PP cevi, odpornih na vročo vodo, z natičnimi obojkami po EN 1451-1, z vgrajenim tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih.
Dušenje po standardu DIN 4109 23dB(A) pri pretoku 2 l/s
Wavin SiTech+
| Ø75 | m | 174 |  | 0
| Ø110 | m | 240 |  | 0
2.38 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
| Ø32 | m | 30 |  | 0
| Ø40 | m | 78 |  | 0
| Ø50 | m | 252 |  | 0
| Ø75 | m | 24 |  | 0
| Ø110 | m | 96 |  | 0
2.39 | Strešna kapa za oddušno cev, vključno ves montažni material in tesnilni material za prehod skozi streho (ravna streha)
SIKA ali enakovredni
| Ø 75 | kos | 2 |  | 0
2.4 | Požarna manšeta za požarno zaščito prehodov gorljivih termoplastičnih cevi skozi steno ali strop. Požarno zaščitna manšeta ima v svojem ohišju intumescenčni material, ki v primeru požara ekspandira in zapre prehod cevi. V primeru prehoda cevi skozi steno mora biti manšeta nameščena na obeh straneh stene, v primeru prehoda skozi strop pa samo na spodnji strani. Uporabljajo se pri prebojih skozi masivne gradbene elemente in lahke montažne.
Obseg dobave
- klinast sidrni čep
- zvočna izolacija ohišja
- označevalna plošča
- lepilni trak
Odpornost proti ognju S 90, R 90, EI 90
| Ø 75 | kos | 8 |  | 0
2.41 | Vezava na obstoječi razvod hladne vode (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) | kpl | 1 |  | 0
2.42 | Vezava na obstoječi razvod tople vode v obstoječi kotlovnici za potrebe kuhinje (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) | kpl | 1 |  | 0
2.42 | Demontaža obstoječih razvodov vodovodne inštalacije (cca 520 kg) ter odvoz na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin s pridobitvijo evidenčnih listov | kpl | 1 |  | 0
2.43 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov ter odvoz na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin s pridobitvijo evidenčnih listov (cca 15 sanitarnih elementov) | kpl | 1 |  | 0
2.44 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po s SZPV 408
| dolžina oboda cevi do 1,0 m (Ø 15 -Ø 100) | kos | 7 |  | 0
2.45 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 28 |  | 0
PRIKLJUČEK ZA GASILCE
2.46 | NL fazonski kosi po EN 545:2011 (nodularna litina) na notranji strani zaščitena z epoksi žaščito minimalno 70μm, skupaj s tesnilnim ter vijačnim materialom (za vsako flanšo DN 80 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=85/57, za vsako flanšo DN 100 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=90/62, za vsako flanšo DN 150 je predvideno 8 vijakov M20 - L/X=100/72, za vsako flanšo DN 200 je predvideno 12 vijakov M20 - L/X=100/72, za vsako flanšo DN 250 je predvideno 12 vijakov M24 - L/X=110/82); ves tesnilni in pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi)
Fazonski kosi na obojko so s sidrnim Vi spojem
(DUCTIL NATURAL)
| - FF kos DN 100/500 | kos | 1 |  | 0
| - FF kos DN 100/800 | kos | 1 |  | 0
| - FF kos DN 100/1000 | kos | 2 |  | 0
| - N kos DN 100 | kos | 1 |  | 0
| - Q kos DN 100 | kos | 1 |  | 0
| - pocinskana prirobnica z navojem DN100/4" | kos | 1 |  | 0
2.47 | Dobava in montaža tablic za označevanje priključka za gasilce | kos | 1 |  | 0
2.48 | Dobava in montaža drogov za montažo tablic | kos | 1 |  | 0
2.49 | Kontrola nivoja vode v bazenu
sonda minimalnega nivoja voda, vključno s kablom dolžine 10m
sonda maksimalnega nivoja vode, vključno s kablom dolžine 10m
nazivna napetost: 24 V – 2 VA, enopolno stikalo
| priklop na požarno centralo je zajet v načrtu elektroinstalacij | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Sesalna košara z vznožnim ventilom DN 100 ter navojnim priključkom DN100
s protipovratno loputo, sitom, z možnostjo izpusta vode, vijaki in tesnilnim materialom
| POK ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0
2.51 | Gasilska spojka s slepo sklopko skupaj s tesnilnim materialom
| tip A | kpl | 1 |  | 0
2.52 | Zaščitna cev iz cementa dolžine 300 mm skupaj s tesnilnim vložkom s prirobnico iz nerjavečega materiala debeline 60 mm za cevi, dvojno zapiranje, tesnjenje pred pritiskom vode do 5 bar
s fiksnimi in ohlapno prirobnico izdelani iz jekla po DIN 18195. Lahko se uporablja za vodo pod pritiskom. Prirobnica je pritrjena z vijaki z navojem.
Hauff Technik P LINER 2 FZR/HDR
Zaščitna cev P-LINER 2 FZR 200/x
tesnilni vložek HDR 200-2G-1/d
| za cevi ø110-162 mm | kos | 1 |  | 0
PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE, PRIPRAVA KOTLOVSKE VODE
2.53 | Bojler za centralno pripravo tople sanitarne vode, skupaj s toplotno črpalko, avtomatiko za delovanje bojlerja z možnostjo avtomatskega preklopa med toplotno črpalko in električnim grelcem ali kotlom, zaščito kompresorja in obtočne črpalke, grafični LCD zaslon, funkcijo za avtomatsko pregrevanje vode preko 60 °C, skupaj s potopnim temperaturnim tipalom, električnim grelcem skupaj s termostatom ter montažnim materialom
- grelni register DN 25 – dovod in povratek
A izmenjevalec1 = 1,76 m2
Priključki:
- 2 x DN 25 – topla in hladna voda (PN 10)
- DN 20 – cirkulacija PN 10
– 2 x potopna tuljka notranji premer DN 15 za potopno tipalo,varnostni termostat ali tetmometer,skupaj s potopnim temperaturnim tipalom
- električni grelec s termostatom, varnostnim termostatom ter kontaktorsko omarico
V= 450 l;
Pmax = 5506W, U = 400 V (toplotna črpalka+električni grelec)
P = 2x2000W, U = 400 V (električni grelec)
| Kronoterm WP4 LF-502 ali enakovredni | kpl. | 2 |  | 0
2.54 | Membranska ekspanzijska posoda sisteme s pitno vodo in sisteme za povečanje tlaka z membrano po smernicah W 270. Zunanja in notranja prevleka po KTW-A. Posoda je primerna izključno za sisteme hladne vode. Pretok se izvede s pomočjo Flowjet ventila z visokim pretokom in priloženim T-kosom 1 1/4 ". posoda je izdelana skladno z DIN EN 13831 in preizkušena po DIN 4807 T5. Delovni tlak je 10/16 bar po DIN DVGW Reg. Št. NW-0411AT2534 ter v v skladu z direktivo 2014/68 / EU za tlačne posode.
Deli, ki so v stiku z vodo, so zaščiteni pred korozijo. Posoda ima nezamenljivo polno membrano po DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C in W270, prevlečena znotraj in zunaj v skladu s KTW-A, skupaj z s pretočnim ventilom Flowjet.
Barva: zelena
Nominalna prostornina: 33 l
Največja uporabna prostornina: 23 l
Največja dovoljena delovna temperatura: 70 ° C
Najvišji dovoljeni delovni tlak: 10 barov
Tovarniško pred polnjenje: 4 bare
Priključek: G 3/4 "
Premer: 354 mm
Višina: 468 mm
Teža: 5,8 kg
| Reflex Refix DD 33 ali enakovredni | kpl. | 2 |  | 0
2.55 | Cirkulacijska črpalka za pitno vodo, ki ne potrebuje vzdrževanja (izvedba z mokrim rotorjem), z navojnim priključkom, sinhronim motorjem, ki je odporen za tok pri blokiranem rotorju in skladen s tehnologijo ECM, ter vgrajeno elektronsko regulacijo zmogljivosti za brezstopenjsko reguliranje diferenčnega tlaka. Z najvišjimi izkoristki in visokim zagonskim momentom, vključno z avtomatsko deblokirno funkcijo. Uporabna za vse naprave za pitno vodo (+2 do +70°C).
Serijsko vsebuje:
- Predizbirni regulacijski načini za optimalno prilagoditev bremena, ročni način obratovanja Δp-c (diferenčni tlak konstanten),
- Temperaturno krmiljen način obratovanja
- Zaznavanje in podpora termični dezinfekciji zbiralnika tople pitne vode
- Vgrajena zaščita motorja
- Signalizacija obratovanja in motenj (s kodami napak)
- Prikaz trenutne porabe v vatih in kumuliranih kilovatnih urah ali
- prikaz trenutnega pretoka in trenutne temperature
- Funkcija Reset za ponastavitev električnega števca ali ponastavitev nastavitev na tovarniške nastavitve
- Funkcija "Hold" (zaklep tipk) za zaklep nastavitev
- Minimalna poraba le 3 W
- Avtomatska deblokirna funkcija
- Toplotno izolacijske lupine serijsko
Pretok: 1,20 m³/h
Črpalna višina: 3,50 m
Maks. temperatura medija: 70 °C
Omrežni priključek: 1~230V/50 Hz
Poraba moči P1: 0,003 kW ... 0,045 kW
| Wilo Stratos PICO-Z 25/1-6 PN 10 ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.56 | Filter z ročnim proženjem povratnega pranja po DIN EN 806-2, DIN EN 134331 19628 nameščen neposredno na dovodu vode v objekt.
Filter z ročnim proženjem povratnega pranja je modularni filtrirni element iz plastike s filtrirnim vložkom iz nerjavečega jekla z enostavnim proženjem z vrtljivim gumbom kot tudi vrtljiva šoba in krtače za dodatno mehansko čiščenje za dosego optimalnega izpiranja. Voda je ves čas na voljo med postopkom povratnega pranja.
Ohišje je izdelano iz nerjavnega jekla AISI 304 medenine in je enostavno za odpiranje, z dvema manometroma 0 - 10 barov, priključkom za izpiranje vode v DIN EN 1717 vpet v cev DN 50.
Tehnične specifikacije:
Priključek: 1 1/4 "R
Nominalni pretok: 6,5 m³ / h
Začetni padec tlaka: 0,2 bara
filtracija: 89 μm
Nominalni tlak: 16 barov
Temperatura vode: 5-40 ° C
Skupna dolžina z navojnimi priključki: 100 mm
Skupna višina: 300 mm
Priključek za odtok: 50 DN
| Acqua Brevetti Pulifil FT 014 DN32 | kos | 1 |  | 0
2.57 | Elektronska sesalno tlačna dozirna črpalka po DIN 1988, skupaj z merilnikom pretoka za krmiljenje digitalne dozirne črpalke z nazivnim priključnim premerom DN 25 s pretokom 6 m3/h, dozirnim ventilom, sesalno garnituro z nivojskim stikalom, dozirno posodo V = 20 l z mineralno razstopino ACQUASIL 510 (20 l kanister), stikalno omarico z brezpotencialnim kontaktom za javljanje izpraznjenosti in napake za črpalke skupaj s tesnilnim in montažnim materialom ter električnim napajanjem
MESEC Aqua Dos AD2 DN 25 ali enakovredni
Qn = 0,03 – 6,0 m3/h
P= 20 W
| U=230 V / 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
2.58 | Polnilna armatura za polnjenje sistema ogrevne vode, sestoječa iz dveh holandskih priključkov, dveh krogelnih zapornih ventilov, sistemskega ločevalnika, tlačnega reducirnega ventila (0,2 - 4 bara) manometra, analognega vodomera, dveh odzračevalnih ventilov, priključkov za kartušni demi ionsko izmenjevalni sistem, merilnika prevodnosti z omogočanjem merjenja in prikazovanja prevodnosti pod in nad 50 µS/cm, skupaj s konzolo za stensko montažo, izolacijo, vijačnim, tesnilnim in montažnim materialom
DN 20, PN 10
Premer odtočne cevi 40 mm
| MESEC PP-8000 AD ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.59 | Kartušni demi ionsko izmenjevalni sistem za pripravo demineralizirane vode s prevodnostjo pod 1 mS/cm, skupaj z adapterjem za direktni priklop na polnilno armaturo
kapaciteta 25000 l (10 mcrS/cm)
kapaciteta 2800 l (20°dH)
DN 20, PN 6
Qmax = 550 l/h
maks. temp vode = 5-40°C
| MESEC MPD 50 ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.6 | Dozirna posoda za ročno dodajanje korekcijske tekočine skupaj s krogelnimi pipami, izpustno pipico, dozirnimi kemikalijami za pripravo vode centralnega sistema ogrevanja, ki vsebuje tudi sestavne dele iz jekla in bakra z montažnim in tesnilnim materialom, ter merilnim priborom ter ustrezno dozirno tekočino (volumen sistema 6100 l)
| MESEC + AQT-640 22 l ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.61 | Vodomer z impulznim izhodom, opremljen z impulznim izhodom na vodomeru z izhodom za daljinski prikaz za priključitev na Allmess IS-WZ, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Z vodomerom se dobavi pretvornik impulzov PadPuls M2 (impulz/M-BUS) za priključitev največ dveh vodomerov pripravljenih za daljinsko prikazovanje
| DN 25, Q3 =6,3 m3/h, PN16 | kos | 1 |  | 0
2.62 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih,
DANFOSS MSV-BD ali enakovredni
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
2.63 | Vzmetni varnostni ventil z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom
DN 20
| pizp = 8 bar | kos | 2 |  | 0
2.64 | MS navojna krogelna pipa z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN 25 | kos | 3 |  | 0
| DN 32 | kos | 5 |  | 0
| DN 50 | kos | 3 |  | 0
2.65 | MS krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
2.66 | MS protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
| DN 20 | kos | 3 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
2.67 | Manometer v okroglem ohišju Ø80 mm z merilnim območjem do 10 bar z navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0
2.68 | Termometer v okroglem ohišju, z navojnim priključkom R 1/2" ter merilnim območjem do 40°C komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
2.69 | Termometer v okroglem ohišju, z navojnim priključkom R 1/2" ter merilnim območjem do 120°C komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0
| VODOVODNA INŠTALACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | PREZRAČEVANJE | em | količina | cena / em | vrednost
MONTAŽA ELEMENTOV PREZRAČEVALNEGA SISTEMA KUHINJE
Ponudba izvajalca prezračevanja kuhinje mora zajemati montažo kuhinjskih nap in vseh ostalih elementov po popisu.
CELOVIT ENERGETSKO VARČEN SISTEM PREZRAČEVANJA PROFESIONALNE KUHINJE
Prezračevalni sistem kuhinje združuje inovativne energijsko varčne kuhinjske nape z vsemi potrebnimi regulacijskimi elementi in centralnim regulacijskim sistemom za doseganje čim boljših možnih pogojev za delo ob izjemni energetski varčnosti prezračevalnega sistema. Vsi elementi prezračevalnega sistema kuhinje, od ventilatorjev in regulacijskih elementov do kuhinjskih nap, so vezani na eno regulacijsko omaro. Regulacijski sistem samodejno prilagaja odvod in dovod zraka trenutni aktivnosti termičnih elementov pod napami, skrbi za doseganje želenih temperaturnih pogojev za delo, optimizira prezračenost prostora in hkrati zmanjšuje možnost prepiha na najmanjšo možno mero. Številne energetsko varčne rešitve omogočajo tudi več kot 80 % prihranka pri stroških za ogrevanje zraka v grelni sezoni in čez vse leto tudi več kot 50 % prihranka pri stroških za električno energijo ventilatorjev.
CENTRALEN REGULACIJSKI SISTEM
3.01 | Regulacijska omara
Regulacijska omara nadometne izvedbe, izdelana v zaščiti IP20. V omaro so vgrajeni PLC krmilnik za vodenje celotnega sistema prezračevanja kuhinje, elementi stikalne tehnike, zaščita, sponke, glavno električno stikalo z naslednjim ključnimi funkcijami:
• Upravljanje pretokov različnih dovodov in odvodov zrak.
• Vodenje EC ventilatorjev.
• Regulacija ventilatorja za dovod svežega zraka iz glavne varčne nape v druge prostore, kjer ni direktnega prezračevanja z varčno napo.
• Vodenje hidravličnega modula v glavni varčni nape za dogrevanje zraka.
• Vodenje ventila glikolnega hladilnika z analognim izhodom 0-10 V.
• Samodejno vklapljanje in izklapljanje prezračevalnega sistema po nastavljenem tedenskem urniku.
• Samodejno opozarjanje uporabnika na vzdrževalne in servisne posege.
• Izvajanje varnostnih in zaščitnih funkcij.
• Alarmiranje motenj in izpadov.
• Zgodovina motenj in izpadov.
Ustreza regulacijska omara z regulacijskim sistemom Kitcon ponudnika Provent ali enakovredno:
| ORM-1M-1H-1AUX | kos | 1 |  | 0
3.02 | Sistem avtomatične kompenzacije in optimizacije pretokov zraka
• Kompenzacija zraka za odvodne nape z dovodom svežega zraka iz glavne varčne nape, da se dosega kontroliran podtlak v prostorih kuhinje. Kompenzirajo se tako odvodi zraka odvodnih nap vodenih z regulacijskim sistemom kot tudi avtonomno delujočih odvodnih ventilatorjev s takšno količino dovedenega zraka, ki jo omogoča varčna napa.
• Stalno zagotavljanje potrebne količine zraka posameznega odvoda in dovoda zraka ne glede na spremembe pretokov drugih porabnikov zraka, ki so priključeni na isti ventilator.
• Avtomatično prilagajanje razpoložljivega tlaka skupnega dovodnega in odvodnega ventilatorja glavni varčni kuhinjski napi. Tako se doseže dodaten prihranek električne energije za ventilatorje in zagotavlja minimalen hrup delovanja ventilatorskega sistema.
Ustreza sistem avtomatične kompenzacije in optimizacije pretokov zraka ponudnika Provent ali enakovredno:
| FM-KOMP-1 KOMPENZACIJSKI MODUL | kos | 1 |  | 0
3.03 | Panel za upravljanje sistema kuhinjskih nap nadometne izvedbe z naslednjimi funkcijami:
• Nastavljanje in spremljanje obratovalnih parametrov sistema.
• Signaliziranje vrste napake, zamašenosti dovodnega filtra in potrebe po pranju odvodnega filtra.
• Resetiranje napak sistema.
Ustreza krmilni panel s "touch" zaslonom ponudnika Provent ali enakovredno.
| KPM-TS-E KRMILNI PANEL ZA NAPE | kos | 1 |  | 0
3.04 | Servisno vzdrževalni modul
Servisno vzdrževalni modul za zagotovitev daljinskega vpogleda v zgodovino delovanja sistema prezračevanja kuhinje, na podlagi katerega se stranki omogoči lažja in hitrejša diagnostika in odprava napak med obratovanjem ter svetovanje pri ukrepih za dosego maksimalne energetske učinkovitosti in dobrih pogojev za delo v kuhinji.
Ustreza servisno vzdrževalni modul ponudnika Provent ali enakovredno:
| FM-SMM SERVISNO VZDRŽEVALNI MODUL | kpl | 1 |  | 0
VENTILATORSKE NAPRAVE IN OPREMA
3.05 | Periferna oprema dovodne ventilatorske naprave
| TIPALO TEMP. KANALSKO NTC 10K, IP65 | kos | 1 |  | 0
Tipalo tlaka 4-20 mA za merjenje diferenčnega tlaka z nastavljivimi merilnimi območji med 0-1000 Pa in 0-7000 Pa dobavitelja Provent ali enakovredno:
| TIPALO TLAKA, 4-20mA, 0 do 7000 Pa | kos | 1 |  | 0
Prehodni regulacijski ventil za hlajenje z motornim pogonom dobavitelja Provent ali enakovredno:
| VENTIL PREHODNI REGUL., DN25, Kvs16 | kos | 1 |  | 0
| SERVOPOGON 24VAC/VDC, 2-10V, 5NM, 90s | kos | 1 |  | 0
3.06 | Odvodni ventilator
Odvodni ventilator, ki ima elektromotor ločen od toka odpadnega zraka skladno s smernicami VDI 2052.
Pretok zraka: 8300 m3/h
Zunanji padec tlak: 400 Pa
Nazivna moč motorja: 2467 W
Nazivni tok: 3,68 A
Nazivna napetost: 3x400 V
Ustreza ventilator z EC motorjem ponudnika Provent ali enakovredno:
| DVNI 560EC STREŠNI VENTILATOR IZOLIRAN | kos | 1 |  | 0
Dušilec zvoka na odvodu zraka ponudnika Provent ali enakovredno:
| SSD DUŠILNIK ZVOKA | kos | 1 |  | 0
Vezna plošča na odvodu zraka ponudnika Provent ali enakovredno:
| TDA 560 ADAPTER | kos | 1 |  | 0
3.07 | Periferna oprema odvodnega ventilatorja
Tipalo tlaka 4-20 mA za merjenje diferenčnega tlaka z nastavljivimi merilnimi območji med 0-100 Pa in 0-2500 Pa dobavitelja Provent ali enakovredno:
| TIPALO TLAKA, 4-20mA, -100 do 2500 Pa | kos | 1 |  | 0
Žaluzija z zobniki za pogon lamel z on/off motornim pogonom ponudnika Provent ali enakovredno:
| VKS 800 x 500 ŽALUZIJA ZA MOTORNI POGON | kos | 1 |  | 0
| SERVOPOGON 24VAC/VDC, 3P/ON-OFF, 5NM, 35s | kos | 1 |  | 0
VARČNA KUHINJSKA NAPA Z OPREMO ZA / NAD / V …
3.08 | Varčna kuhinjska napa
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 s sistemom vračanja toplote iz odpadnega zraka v sveži zrak z Eurovent certifikatom in izkoristkom tudi preko 65%. Prenosniki toplote zraka imajo dovolj majhne dimenzije, da jih je možno prati v pomivalnem stroju kuhinje. Glede na velikost so kuhinjske nape sestavljene iz ene ali več sekcij. Posameznim sekcijam je možno prilagajati nazivni pretok zraka tako, da se delovanje nape prilagodi specifičnim značilnostim termičnih elementov pod posameznimi sekcijami. V napo je vgrajen visoko učinkovit sistem filtracije z labirintnim filtrom, kovinskim pletenim filtrom in ploščnim prenosnikom toplote zraka. Sistem filtracije mora imeti certifikat o učinkovitosti izločanja oljnih par po mikronih oljnih delcev skladno s VDI 2052-1. Labirintni filtri morajo biti vgrajeni pod kotom 45 stopinj skladno z zahtevami požarne varnosti po VDI 2052 in NFPA 96. Sveži zrak se vpihuje v kuhinjo skozi vpihovalne reže na vrhu nape po celotnem obodu in po prednjih perforiranih stranicah nape, da se doseže enakomeren odvzem viškov toplote okoli elementov za kuhanje in s tem skladno s VDI 2052 tudi z do 30% manjšo potrebo po svežem zraku. Kuhinjska napa mora imeti ustrezno konstrukcijo sesalnega področja nape, da dosega s preizkusi dokazano učinkovito sesanje odpadnega zraka tudi z do 30% nižjim pretokom, kot je projektiran po EN 16282-1. Pomemben element te konstrukcije je skladno s EN 16282-1 vpihavanje manjše količine svežega zraka skozi ozke reže po celotnem notranjem obodu nape nazaj v napo. Velikost tega pretoka zraka se lahko spreminja po posameznih sekcijah nape tako, da se zagotovi visoka učinkovitost delovanja nape pri različnih emisijah vodne pare.
Varčna kuhinjska napa vključuje še: • Vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo. • »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim pogonom. • Svetilke vgrajene nad steklom. • Kanalski priključki za dovod in odvod zraka. • Dodatni kanalski priključki za dovod svežega temperaturno pripravljenega zraka v prostore kuhinje, ki so od kuhinjske nape bolj oddaljeni.
Pretok zraka in padec tlaka v napi:
Pretok dovod: 7350 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 0 Pa
Pretok odvod: 6500 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 0 Pa
Grelnik vodni:
Tproj = -13 °C
Maksimalna temperatura vpiha gretje 24 °C
Pgr = 37,66 kW
Tvode = 45/35 °C
Qvode = 0,79 l/s
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 4600 mm
Širina B = 2400 mm
Višina H = 620 mm
Ustreza varčna kuhinjska napa Media z vračanjem toplote zraka ponudnika Provent ali enakovredno:
| MEDIA-D 4600x2400 | kos | 1 |  | 0
Hidravlični modul za vodno gretje vgrajen v napo
Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka, dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode.
Ustreza hidravlični modul za vodno gretje ponudnika Provent ali enakovredno.
| HIDRAVLIČNI MODUL DN32-P1.1-Kvs6.3-R | kos | 1 |  | 0
3.09 | Sistem avtomatične regulacije pretoka zraka
Avtomatična regulacija pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo za vse kuhinjske nape, vodene preko sistema Kiventis, zagotavlja visoke prihranke toplotne in električne energije skupaj z dobrimi pogoji za delo v kuhinji. Sistem prihrani tudi več kot 50% toplotne energije za ogrevanje zraka pri odvodnih kuhinjskih napah in tudi več kot 50% električne energije za ventilatorje za vse nape v sistemu. Sistem avtomatične regulacije zvišuje povprečno temperaturo odpadnega zraka pod napo in s tem tudi povečuje učinkovitost sistema vračanja toplote zraka pri varčnih napah. Skupaj s sistemom vračanja toplote zraka prihrani sistem avtomatične regulacije pretoka zraka z varčnimi napami tudi več kot 85% toplotne energije za ogrevanje zraka.
Ustreza sistem avtomatične regulacije pretoka zraka ponudnika Provent ali enakovredno:
| FM-AVFC-4 MEDIA AVTOMATIČNA REGULACIJA PRETOKA | kos | 1 |  | 0
3.1 | Periferna oprema glavne varčne kuhinjske nape
| TIPALO TEMP. KANALSKO NTC 10K, IP65 | kos | 1 |  | 0
| TIPALO TEMPERATURE SOBNO NTC 10K, IP65 | kos | 1 |  | 0
Regulator pretoka dovedenega zraka pravokotnega preseka, z elektromotornim pogonom 24V AC/DC, tip Belimo NMV-D2-MP, vodljiv z zveznim napetostnim signalom 0-10V DC, 0V=zaprt.
Minimalni pretok: 1470 m3/h
Maksimalni pretok: 7350 m3/h
Dimenzije b x h x l: 880 x 380 x 400 mm
Ustreza regulator pretoka ponudnika Provent ali enakovredno:
| RPE-QI 800 x 300 REGULATOR PRETOKA skupaj z motornim pogonom 24VAC, 0-10V) | kos | 1 |  | 0
Žaluzija z zobniki za pogon lamel z regulacijskim motornim pogonom ponudnika Provent ali enakovredno:
| TUNE-S-M6 800 x 350 ŽALUZIJA ZA MOTORNI POGON | kos | 1 |  | 0
3.11 | Inox obloga med varčno napo in stropom
| Inox obloga med napo in stropom. Izdela se na osnovi opravljenih izmer na objektu. Montira se po zgornjem notranjem obodu nape po detajlu ponudnika nape. Višina obloge je približno XXX mm. | kos | 1 |  | 0
3.12 | Ventilator za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore MF3
Pretok: 950 m3/h
Zunanji padec tlak: 160 Pa
Nazivna moč motorja: 124 W
Nazivni tok: 0,9 A
Nazivna napetost: 230 V
Ustreza EC ventilator ponudnika Provent ali enakovredno:
| PRIO 250EC VENTILATOR CEVNI | kos | 1 |  | 0
3.13 | Ventilator za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore MF4
Pretok: 820 m3/h
Zunanji padec tlak: 150 Pa
Nazivna moč motorja: 124 W
Nazivni tok: 0,9 A
Nazivna napetost: 230 V
Ustreza EC ventilator ponudnika Provent ali enakovredno:
| PRIO 250EC VENTILATOR CEVNI | kos | 1 |  | 0
VARČNA KUHINJSKA NAPA Z OPREMO NAD KONVEKTOMATOM
3.14 | Varčna kuhinjska napa
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 z velikim zajemalnim prostorom in s sistemom vračanja toplote odpadnega zraka s ploščnimi prenosniki toplote z Eurovent certifikatom s temperaturnim izkoristkom tudi preko 70%. Ploščne prenosnike toplote je možno prati v pomivalnem stroju. Prednja stranica nape ima luknjice za vpih svežega zraka v prostor. Na vrhu nape je kanalski priključek za dovod svežega zraka in odvod odpadnega zraka.
Pretok zraka in padec tlaka v napi:
Pretok dovod: 1700 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 60 Pa
Pretok odvod: 1700 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 75 Pa
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 2900 mm
Širina B = 1400 mm
Višina H = 620 mm
Ustreza varčna kuhinjska napa Convecto-W stenska izvedba ponudnika Provent ali enakovredno:
| CONVECTO-W 2950 x 1400 | kos | 1 |  | 0
3.15 | Sistem avtomatične regulacije pretoka zraka
Avtomatična regulacija pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo za vse kuhinjske nape, vodene preko sistema Kiventis, zagotavlja visoke prihranke toplotne in električne energije skupaj z dobrimi pogoji za delo v kuhinji. Sistem prihrani tudi več kot 50% toplotne energije za ogrevanje zraka pri odvodnih kuhinjskih napah in tudi več kot 50% električne energije za ventilatorje za vse nape v sistemu. Sistem avtomatične regulacije zvišuje povprečno temperaturo odpadnega zraka pod napo in s tem tudi povečuje učinkovitost sistema vračanja toplote zraka pri varčnih napah. Skupaj s sistemom vračanja toplote zraka prihrani sistem avtomatične regulacije pretoka zraka z varčnimi napami tudi več kot 85% toplotne energije za ogrevanje zraka.
Ustreza sistem avtomatične regulacije pretoka zraka ponudnika Provent ali enakovredno:
| FM-AVFC CONVECTO | kos | 1 |  | 0
3.16 | Periferna oprema varčne nape
Regulator pretoka dovedenega zraka pravokotnega preseka, z elektromotornim pogonom 24V AC/DC, tip Belimo NMV-D2-MP, vodljiv z zveznim napetostnim signalom 0-10V DC, 0V=zaprt.
Minimalni pretok: 1166 m3/h
Maksimalni pretok: 3499 m3/h
Dimenzije l x š x v: 400 x 643 x 243 mm
Ustreza regulator pretoka ponudnika Provent ali enakovredno:
| NOTUS-SI-M1 600 x 200 REGULATOR PRETOKA | kos | 1 |  | 0
Žaluzija z zobniki za pogon lamel z regulacijskim motornim pogonom ponudnika Provent ali enakovredno:
| TUNE -S-M6 600 x 200 ŽALUZIJA ZA MOTORNI POGON SKUPAJ Z MOTORNIM POGONOM | kos | 1 |  | 0
3.17 | Inox obloga med varčno napo in stropom
| Inox obloga med napo in stropom. Izdela se na osnovi opravljenih izmer na objektu. Montira se po zgornjem notranjem obodu nape po detajlu ponudnika nape. Višina obloge je približno XXX mm. | kos | 1 |  | 0
MONTAŽNA DELA
3.18 | Končna sestava varčne nape na objektu
| Zajema končno sestavo kuhinjske nape s sestavnimi deli iz nerjaveče pločevine, ko so osrednji deli kuhinjske nape skladno z navodili obešeni na strop, priklopljeni na prezračevalni sistem in na sistem vodnega ogrevanja. Montaža se izvede preden se pod napo postavijo termični bloki. V kolikor so termični bloki obstoječi, jih mora naročnik zaščititi tako, da serviser lahko hodi po njih. | kos | 1 |  | 0
3.19 | Montaža inox obloge nad varčne nape
| Montaža inox obloge med varčno napo in spuščenim stropom. | kos | 2 |  | 0
3.2 | Električni priklop, zagon in šolanje
| Uvajanje inštalaterjev v projekt. | kos | 1 |  | 0
| Električni priklop predhodno s strani inštalaterja dobavljenih in napeljanih kablov za prezračevalni sistem kuhinje. Kabli so napeljani do mikrolokacij elementov periferne opreme, v krmilno omaro, v razdelilno omarico v napi ter označeni skladno z načrtom električnih kablov. | kos | 1 |  | 0
| Zagon prezračevalnega sistema. | kos | 1 |  | 0
| Šolanje uporabnika in nastavitev prezračevalnega sistema kuhinje, ko je kuhinja že določen čas v obratovanju. | kos | 1 |  | 0
SISTEM ODVODNIH NAP VEZANIH NA DOVODNO-ODVODNO PREZRAČEVALNO NAPRAVO Z VRAČANJEM TOPLOTE ZRAKA
3.21 | Regulacijski modul za avtomatično regulacijo pretoka zraka
• Avtomatična regulacija pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo za vse kuhinjske nape. Tako se lahko prihrani tudi več kor 50% toplotne energije za ogrevanje zraka in električne energije za ventilatorje na vsaki kuhinjski napi.
• Stalno zagotavljanje potrebne količine zraka posameznega odvoda in dovoda zraka ne glede na spremembe pretokov drugih porabnikov zraka, ki so priključeni na isti ventilator.
• Kontroliran podtlak v prezračevanih prostorih glede na druge prostore objekta.
| Ustreza funkcionalni modul FM-EHVS proizvajalca Provent ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
3.22 | Klasična odvodna napa nad tračnim pomivalnim strojem
Napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301.
Labirintni filtri
Vgrajena nastavljiva loputa
Kuhinjska napa je opremljena z opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo.
Pretok odvod: 800 m3/h
| Ustreza klasična napa Classic-W 900 x 900 skupaj s TUNE-S 250x250, priključek za kanal 250 x 250 mm proizvajalaca Provent ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
3.23 | Klasična odvodna napa nad tračnim pomivalnim strojem
Napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301.
Labirintni filtri
Vgrajena nastavljiva loputa
Kuhinjska napa je opremljena z opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo.
Pretok odvod:800 m3/h
| Ustreza klasična napa Classic-W 1000 x 1100 skupaj s TUNE-S 250x250, priključek za kanal 400 x 300 mm proizvajalaca Provent ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
3.24 | Periferna oprema odvodne nape
| Kanalsko temperaturno tipalo zavrženega zraka NTC. | kos | 1 |  | 0
| Prostorsko temperaturno tipalo NTC (za avtomatsko regulacijo nape). | kos | 1 |  | 0
| Žaluzija z zobniki za pogon lamel TUNE-S-M2 700 x 250 za motorni pogon za nastavljanje pretokov na odvodu zraka nad tračnim pomivalnim strojem. | kos | 1 |  | 0
| Žaluzija z zobniki za pogon lamel TUNE-S-M6 600 x 250 za motorni pogon za nastavljanje pretokov na dovodu zraka nad tračnim pomivalnim strojem. | kos | 1 |  | 0
3.25 | Klasična odvodna napa nad pomivanjem transportne posode
Napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301.
Labirintni filtri
Vgrajena nastavljiva loputa
Kuhinjska napa je opremljena z opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo.
Pretok odvod: 1100 m3/h
| Ustreza klasična napa Classic-W 1300 x 1300, priključek za kanal 400 x 300 mm proizvajalaca Provent ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
3.26 | Periferna oprema odvodne nape
| Kanalsko temperaturno tipalo zavrženega zraka NTC. | kos | 1 |  | 0
| Prostorsko temperaturno tipalo NTC (za avtomatsko regulacijo nape). | kos | 1 |  | 0
| Žaluzija z zobniki za pogon lamel TUNE-S-M6 400 x 300 za motorni pogon za nastavljanje pretokov na odvodu zraka nad pomivanjem transportne posode. | kos | 1 |  | 0
| Žaluzija z zobniki za pogon lamel TUNE-S-M2 350 x 250 za motorni pogon za nastavljanje pretokov na dovodu zraka nad pomivanjem transportne posode. | kos | 1 |  | 0
3.27 | Klasična odvodna napa nad pomivanjem kuhinjske posode
Napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301.
Labirintni filtri
Vgrajena nastavljiva loputa
Kuhinjska napa je opremljena z opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo.
Pretok odvod: 1000 m3/h
| Ustreza klasična napa Classic-W 1200 x 1500, priključek za kanal 400 x 300 mm proizvajalaca Provent ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
3.28 | Periferna oprema odvodne nape
| Kanalsko temperaturno tipalo zavrženega zraka NTC. | kos | 1 |  | 0
| Prostorsko temperaturno tipalo NTC (za avtomatsko regulacijo nape). | kos | 1 |  | 0
| Žaluzija z zobniki za pogon lamel TUNE-S-M6 550 x 150 za motorni pogon za nastavljanje pretokov na odvodu zraka nad pomivanjem kuhinjske posode. | kos | 1 |  | 0
| Žaluzija z zobniki za pogon lamel TUNE-S-M2 300 x 250 za motorni pogon za nastavljanje pretokov na dovodu zraka nad pomivanjem kuhinjske posode | kos | 1 |  | 0
3.29 | Električni priklop, zagon in šolanje
| Električni priklop predhodno s strani inštalaterja dobavljenih in napeljanih kablov za prezračevalni sistem. Kabli so napeljani do mikrolokacij elementov periferne opreme, v krmilno omaro ter označeni skladno z načrtom električnih kablov. Zagon prezračevalnega sistema. Šolanje uporabnika in nastavitev prezračevalnega sistema, ko je sistem že določen čas v obratovanju. | kos | 1 |  | 0
3.3 | ELEKTRIČNI PRIKLOP, ZAGON IN ŠOLANE
| Priklop naprave potem ko so predhodno s strani inštalaterja dobavljeni in napeljani kabli skladno z načrtom električnih kablov, zagon in šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
Priprava za priklop na CNS sistem
| Priprava komunikacijskih tabel za izvajalca CNS na objektu. Pregled funkcij naprave z izvajalcem CNS. | kpl | 1 |  | 0
3.31 | Prezračevalna naprava je narejena v tovarni, ki upošteva naslednje standarde in direktive:
EN 13053-2006 Prezračevanje stavb – Prezračevalne naprave – delovanje in ocena komponent in sekcij
EN 1886-2007 Prezračevanje stavb – Prezračevalne naprave – Mehanska učinkovitost
Oblika in vgrajeni deli enote so skladni z CE direktivami o označevanju:
- Direktiva o nizki napetosti 2008/95/EC
- 2004/108/EC – EMC direktiva – Izvedene in sevalne emisije
- 2006/42/EC – Direktiva o strojni opremi
- Direktiva o tlačni opremi 97/23/EG
Enota mora biti skladna z zahtevami standarda EN 13053.
Pri higienik izvedbi naprav mora biti naprava skladna z VDI 6022.
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
Enota se dostavi z:
OPIS KOMPONENT
Visoko učinkoviti togi vrečasti filter
Togi vrečasti filtri morajo dosegati učinkovitosti razreda filtracije od M5 do F9 v skladu z EN 779:2011. Zrakotesnost mora zadostovati standardu VDI 6022. Pri preračunu moči ventilatorja je potrebno vzeti padec tlaka na filtru pri nominalnem pretoku zraka in pri polovični zamazanosti filtra razen če je drugače navedeno v tehničnih podatkih. Uhajanje zraka mimo filtra ne sme biti večje kot 0,5% nazivnega pretoka zraka pri nazivnih pogojih delovanja. (Razred F9 v skladu z EN 1886). Podatki o razredu filtracije, dodatkih in možnostih, so navedeni v tehničnih podatkih v nadaljevanju.
Regulacijske žaluzije
Regulacijske žaluzije je potrebno namestiti zaradi preprečevanja vdora zunanjega zraka v napravo med mirovanjem (on/off žaluzija) ali zaradi funkcij mešanja svežega in zavrženega zraka (zvezna regulacija). Žaluzije na zunanjih napravah, naj bodo bodisi posebej prilagojene vremenskim razmeram ali nameščena v notranjosti enote.
Materiali in ostali podatki o regulacijskih žaluzijah so navedeni v tehničnih podatkih.
Rotacijski regenerator
Rotacijski regenerator sestavlja satovje iz aluminijaste zlitine katere namen je prenašanje toplote in vlage odvodnega zraka na dovdni zrak. Rotacijska regeneracijska kolesa morajo biti narejena v skladu z VDI 2071, in Eurovent certificirana. Materiali in ostali podatki o ploščnem rekuperatorju so navedeni v tehničnih podatkih.
Prazen prostor
Prazni prostori z vrati na tečajih in zadostno dolžino morajo biti zagotovljeni tam, kjer je zahtevan dostop za inšpekcijo, čiščenje ali vzdrževanje. Kadar je v kasnejših faza potrebno namestiti komponente v prazen prostor, mora biti ta prostor zadosti velik, da omogoča hitro in enostavno namestitev.
Inšpekcijska okna, luči ali druge možnosti morajo biti dobavljene, kakor je je navedeno v tehničnih podatkih.
Vodni grelnik
Vodni grelnik mora biti enostavno odstranljiv in nameščen na vodilih. Enota z grelnikom mora imeti odstranljivo prednjo ploščo.
Priporočljivo je da hitrost zraka skozi orebreno področje prenosnika ne presega 3,0 m/s. Zmogljivost grelnika mora biti v skladu z AHRI Standardom 410-2001. Cevne kače morajo biti dimenzionirane za največji delovni tlak 16 barov, in tovarniško preizkušene na 30 barih. Grelnik mora biti izdelan iz brezšivnih bakrenih cevi, debelih najmanj 0,35mm (za cevi premera 9mm) in 0,42 mm (za cevi premera 16mm) in 0,12 mm debelih aluminijastih lamel. Zbiralnik grelnika mora biti opremljen z odtokom in odzračevalnim ventilom. Lamele morajo biti ravne zaradi preprečevanja zamašitve in omogočanja ustreznega čiščenja. Prostor med lopaticami ne sme biti manjši kot 2 mm. Potrebno je zagotoviti EUROVENT potrjene podatke (“Rating Standard 6/C/005-2011”) o zmogljivosti ter padcih tlaka na zračni in vodni strani. Dodatna oprema in material grelnika sta navedena v tehničnih podatkih.
Okvir za protizmrzovalno zaščito
Prekriva celotno površino enote. Okvir mora biti bočno izvlačljiv tako da ga je možno doseči po celotni površini. Na okvirju morajo biti pripravljena mesta za pritrditev termostatske kapilare.
Dodatna oprema in material protizmrzovalne zaščite sta navedena v tehničnih podatkih.
Glikolni hladilnik
Glikolni hladilnik mora biti enostavno odstranljiv in nameščen na vodilih. Enota z vgrajenim hladilnikom mora imeti odstranljivo prednjo ploščo. Priporočljivo je, da hitrost zraka skozi orebreno področje prenosnika ne presega 2,5 m/s. Tehnični podatki hladilnika morajo biti v skladu z AHRI Standardom 410-2001. Vodni hladilnik mora biti zasnovan za največji možni delovni tlak 16 barov in tovarniško testiran na 30 barih. Hladilnik mora biti izdelan iz brezšivnih bakrenih cevi, debelih najmanj 0,35 mm (za cevi premera 9mm) in 0,42 mm (za cevi premera 16 mm) in 0,12 mm debelih aluminijastih lamel. Zbiralna cev hladilnika mora biti opremljena z odtokom in odzračevalnim ventilom. Lamele morajo biti ravne zaradi preprečevanja zamašitve in omogočanja ustreznega čiščenja. Prostor med lopaticami ne sme biti manjši kot 2,5 mm in ne večji kot 3,0 mm, kadar je senzibilno toplotno razmerje nižje kot 0,7. Vsi tehnični podatki morajo biti EUROVENT potrjeni (“Rating Standard 6/C/005-2011”). V enoto mora biti montirana ustrezno veliko odtočno korito z odtokom kondenzata na posluževalni strani enote. Velikost odtoka mora biti najmanj 1’’.
Dodatna oprema in material glikolnega hladilnika sta navedena v tehničnih podatkih.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.930,0 x 1.117,5 x 3.050,0 mm
Pretok zraka: 14.430 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.930,0 x 965,0 x 2.287,5 mm
Pretok zraka: 12.330 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: B
SFP kategorija: SFP2
SFP vrednost: 1.529 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V4
Odvod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.098 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V4
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 151 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 94 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 194 Pa
Padec tlaka za izračun: 144 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.770,0 mm x 1.007,5mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon, in air dir. left
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Rotacijski regenerator v ohišju
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 200 Pa
Rotacijski regenerator
Tehnični podatki:
Funkcijski način: Kondenzacijski
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 14.430 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 28,60 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: [r.h. %] 40,0 / 57,4 r.h. %
Padec tlaka: 210 Pa
Odvod: 12.330 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,00 / 33,50 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 32,5 r.h. %
Padec tlaka: 173 Pa
Učinkovitost: 70,9 %
Vlaženje: kg/h
Hladilna moč – senzibilna: 31,00 kW
Hladilna moč – latentna: 0,80 kW
Hladilna moč: 31,70 kW
Zimski režim - gretje:
Dovod: 14.430 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 10,40 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 90,0 / 36,3 r.h. %
Padec tlaka: 176 Pa
Odvod: 12.330 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 20,00 / -7,50 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 30,0 / 97,2
Padec tlaka: 169 Pa
Učinkovitost: 70,9 %
Vlaženje: 29,43 kg/h
Hladilna moč – senzibilna: 113,60 kW
Hladilna moč – latentna: 21,10 kW
Hladilna moč: 134,60 kW
Prazna enota
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Grelnik
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: 35 Pa
Vodni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 14.430 m3/h
Hitrost zraka: 2,44 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 10,40 / 22,00 °C
Moč: 56,48 kW
Padec tlaka: 35 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 0,9100 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 40,00 °C
Padec tlaka medija: 15,88 kPa
Vsebina: 15,200 l
Protizmrzovalna zaščita
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
Hladilnik
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 104 Pa
Glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 14.430 m3/h
Hitrost zraka: 2,58 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 28,60 / 18,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 57,4 / 91,2 r.h. %
Moč: 81,56 kW
Padec tlaka: 89 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Glikol: 35 %
Pretok medija: 4,3200 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 7,00 / 12,00 °C
Padec tlaka medija: 35,68 kPa
Vsebina: 42,600 l
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 762,5 mm
Padec tlaka v enoti: 3 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 14.430 m3/h
Eksterni padec tlaka: 520 Pa
Dinamični padec tlaka: 76 Pa
Skupni padec tlaka: 1.098 Pa
Totalni izkoristek: 76,92 %
Število vrtljajev: 2.639 1/min
Zvočna moč: 0,0 bB(A)
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 76,5 78,1 82,6 82,6 84,6 85,8 80,2 79,9
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 3,800/ / kW
Nominalni tok: 5,80 / / A
Učinkovitost: 87,46 %
Absorbirana el. moč: 3,27 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.770,0 mm x 1.007,5mm
Jadrovinasti nastavek
Odprtina
Velikost: 395,0 mm x 395,0mm
Odprtina
Velikost: 395,0 mm x 395,0mm
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 64,2
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 70,1
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 93,5
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 47,5
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 64,6
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 88,2
Obračunske ravni zvočnega tlaka so zgolj okvirne. Ustreza: zvočnemu tlaku, ki ga naprava oddaja v okolico skozi ohišje (4), vstopno odprtino (5) in izstopno odprtino (6). Drugi viri zvoka, akustika prostora, hrup, ki ga povzroča pretok zraka, kanalske povezave in vibracije lahko vplivajo na zvočni tlak. V praksi so lahko torej izmerjene vrednosti na objektu drugačne od teoretičnih. Oktavna analiza zvočnega tlaka in moči je na voljo po povpraševanju.
TEHNIČNI PODATKI
Odvod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.930,0 x 965,0 x 3.050,0 mm
Pretok zraka: 14.430 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.930,0 x 965,0 x 2.287,5 mm
Pretok zraka: 12.330 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: B
SFP kategorija: SFP2
SFP vrednost: 1.529 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V4
Odvod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.098 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V4
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 91 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 44 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 132 Pa
Padec tlaka za izračun: 88 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.770,0 mm x 855,0mm
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 762,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 12.330 m3/h
Eksterni padec tlaka: 480 Pa
Dinamični padec tlaka: 58 Pa
Skupni padec tlaka: 818 Pa
Totalni izkoristek: 81,11 %
Število vrtljajev: 2.294 1/min
Zvočna moč: 0,0 bB(A)
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 70,0 72,8 75,5 77,4 79,1 80,1 78,5 71,6
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 2,500/ / kW
Nominalni tok: 3,80 / / A
Učinkovitost: 87,12 %
Absorbirana el. moč: 1,98 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 395,0 mm x 395,0mm
Odprtina
Velikost: 395,0 mm x 395,0mm
Rotacijski regenerator v ohišju
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 169 Pa
Prazna enota
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 7 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.770,0 mm x 855,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon, in air dir. right
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 58,9
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 79,7
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 84,5
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 42,9
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 74,6
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 79,3
Obračunske ravni zvočnega tlaka so zgolj okvirne. Ustreza: zvočnemu tlaku, ki ga naprava oddaja v okolico skozi ohišje (4), vstopno odprtino (5) in izstopno odprtino (6). Drugi viri zvoka, akustika prostora, hrup, ki ga povzroča pretok zraka, kanalske povezave in vibracije lahko vplivajo na zvočni tlak. V praksi so lahko torej izmerjene vrednosti na objektu drugačne od teoretičnih. Oktavna analiza zvočnega tlaka in moči je na voljo po povpraševanju.
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Komplet Podstavek ZHK GR-LP80
1 Plug in profiles in PVC
1 Truck - Transport
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Komplet Noge Std + HF + Gummi 210,0 mm Adjustable
1 Kos Čelni pokrov
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo ali samostojno ob napravi, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate, frekvenčne regulatorje), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, ModBus komunikacijski vmesnik, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
| EUROCLIMA tip: ZHK INOVA ZL 18/10,5 - AL 18/9 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni.
3.32 | Prezračevalna naprava je narejena v tovarni, ki upošteva naslednje standarde in direktive:
EN 13053-2006 Prezračevanje stavb – Prezračevalne naprave – delovanje in ocena komponent in sekcij
EN 1886-2007 Prezračevanje stavb – Prezračevalne naprave – Mehanska učinkovitost
Oblika in vgrajeni deli enote so skladni z CE direktivami o označevanju:
- Direktiva o nizki napetosti 2008/95/EC
- 2004/108/EC – EMC direktiva – Izvedene in sevalne emisije
- 2006/42/EC – Direktiva o strojni opremi
- Direktiva o tlačni opremi 97/23/EG
Enota mora biti skladna z zahtevami standarda EN 13053.
Pri higienik izvedbi naprav mora biti naprava skladna z VDI 6022.
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
Enota se dostavi z:
OPIS KOMPONENT
Visoko učinkoviti togi vrečasti filter
Togi vrečasti filtri morajo dosegati učinkovitosti razreda filtracije od M5 do F9 v skladu z EN 779:2011. Zrakotesnost mora zadostovati standardu VDI 6022. Pri preračunu moči ventilatorja je potrebno vzeti padec tlaka na filtru pri nominalnem pretoku zraka in pri polovični zamazanosti filtra razen če je drugače navedeno v tehničnih podatkih. Uhajanje zraka mimo filtra ne sme biti večje kot 0,5% nazivnega pretoka zraka pri nazivnih pogojih delovanja. (Razred F9 v skladu z EN 1886). Podatki o razredu filtracije, dodatkih in možnostih, so navedeni v tehničnih podatkih v nadaljevanju.
Regulacijske žaluzije
Regulacijske žaluzije je potrebno namestiti zaradi preprečevanja vdora zunanjega zraka v napravo med mirovanjem (on/off žaluzija) ali zaradi funkcij mešanja svežega in zavrženega zraka (zvezna regulacija). Žaluzije na zunanjih napravah, naj bodo bodisi posebej prilagojene vremenskim razmeram ali nameščena v notranjosti enote.
Materiali in ostali podatki o regulacijskih žaluzijah so navedeni v tehničnih podatkih.
Rotacijski regenerator
Rotacijski regenerator sestavlja satovje iz aluminijaste zlitine katere namen je prenašanje toplote in vlage odvodnega zraka na dovdni zrak. Rotacijska regeneracijska kolesa morajo biti narejena v skladu z VDI 2071, in Eurovent certificirana. Materiali in ostali podatki o ploščnem rekuperatorju so navedeni v tehničnih podatkih.
Prazen prostor
Prazni prostori z vrati na tečajih in zadostno dolžino morajo biti zagotovljeni tam, kjer je zahtevan dostop za inšpekcijo, čiščenje ali vzdrževanje. Kadar je v kasnejših faza potrebno namestiti komponente v prazen prostor, mora biti ta prostor zadosti velik, da omogoča hitro in enostavno namestitev.
Inšpekcijska okna, luči ali druge možnosti morajo biti dobavljene, kakor je je navedeno v tehničnih podatkih.
Vodni grelnik
Vodni grelnik mora biti enostavno odstranljiv in nameščen na vodilih. Enota z grelnikom mora imeti odstranljivo prednjo ploščo.
Priporočljivo je da hitrost zraka skozi orebreno področje prenosnika ne presega 3,0 m/s. Zmogljivost grelnika mora biti v skladu z AHRI Standardom 410-2001. Cevne kače morajo biti dimenzionirane za največji delovni tlak 16 barov, in tovarniško preizkušene na 30 barih. Grelnik mora biti izdelan iz brezšivnih bakrenih cevi, debelih najmanj 0,35mm (za cevi premera 9mm) in 0,42 mm (za cevi premera 16mm) in 0,12 mm debelih aluminijastih lamel. Zbiralnik grelnika mora biti opremljen z odtokom in odzračevalnim ventilom. Lamele morajo biti ravne zaradi preprečevanja zamašitve in omogočanja ustreznega čiščenja. Prostor med lopaticami ne sme biti manjši kot 2 mm. Potrebno je zagotoviti EUROVENT potrjene podatke (“Rating Standard 6/C/005-2011”) o zmogljivosti ter padcih tlaka na zračni in vodni strani. Dodatna oprema in material grelnika sta navedena v tehničnih podatkih.
Okvir za protizmrzovalno zaščito
Prekriva celotno površino enote. Okvir mora biti bočno izvlačljiv tako da ga je možno doseči po celotni površini. Na okvirju morajo biti pripravljena mesta za pritrditev termostatske kapilare.
Dodatna oprema in material protizmrzovalne zaščite sta navedena v tehničnih podatkih.
Glikolni hladilnik - predpriprava
Pusti se prazna enota za možnost kasnejše vgradnje hladilnega glikolnega registra.
Dodatna oprema in material glikolnega hladilnika sta navedena v tehničnih podatkih.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 2.235,0 x 1.270,0 x 3.660,0 mm
Pretok zraka: 17.000 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 2.235,0 x 965,0 x 2.592,5 mm
Pretok zraka: 17.000 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: B
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.365 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Odvod:
Energetski razred: C
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.090 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V5
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 123 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 68 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 168 Pa
Padec tlaka za izračun: 118 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 2.075,0 mm x 1.160,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon, in air dir. right
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Rotacijski regenerator v ohišju
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 204 Pa
Rotacijski regenerator
Tehnični podatki:
Funkcijski način: Kondenzacijski
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 17.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 28,20 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: [r.h. %] 40,0 / 58,9 r.h. %
Padec tlaka: 215 Pa
Odvod: 17.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,00 / 32,80 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 33,7 r.h. %
Padec tlaka: 209 Pa
Učinkovitost: 75,8 %
Vlaženje: kg/h
Hladilna moč – senzibilna: 39,00 kW
Hladilna moč – latentna: 1,20 kW
Hladilna moč: 40,20 kW
Zimski režim - gretje:
Dovod: 17.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 12,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 90,0 / 31,9 r.h. %
Padec tlaka: 180 Pa
Odvod: 17.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 20,00 / -5,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 30,0 / 95,9
Padec tlaka: 204 Pa
Učinkovitost: 75,8 %
Vlaženje: 34,67 kg/h
Hladilna moč – senzibilna: 143,10 kW
Hladilna moč – latentna: 24,00 kW
Hladilna moč: 167,10 kW
Prazna enota
Dolžina: 762,5 mm
Padec tlaka v enoti: 25 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 2.075,0 mm x 397,5mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon, in air dir. right
Grelnik
Dolžina: 305,0 mm
Padec tlaka v enoti: 22 Pa
Vodni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 17.000 m3/h
Hitrost zraka: 2,15 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 12,00 / 22,00 °C
Moč: 57,35 kW
Padec tlaka: 22 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 0,9300 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 40,00 °C
Padec tlaka medija: 27,99 kPa
Vsebina: 13,800 l
Protizmrzovalna zaščita
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: 2 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 17.000 m3/h
Eksterni padec tlaka: 500 Pa
Dinamični padec tlaka: 46 Pa
Skupni padec tlaka: 1.011 Pa
Totalni izkoristek: 77,96 %
Število vrtljajev: 1.858 1/min
Zvočna moč: 0,0 bB(A)
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 79,9 81,8 80,4 81,4 81,0 79,2 81,6 71,7
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 4,200/ / kW
Nominalni tok: 6,40 / / A
Učinkovitost: 88,56 %
Absorbirana el. moč: 3,46 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 2.075,0 mm x 1.160,0mm
Jadrovinasti nastavek
Odprtina
Velikost: 525,0 mm x 525,0mm
Odprtina
Velikost: 525,0 mm x 525,0mm
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 61,1
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 68,6
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 90,1
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 43,7
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 63,1
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 84,9
Obračunske ravni zvočnega tlaka so zgolj okvirne. Ustreza: zvočnemu tlaku, ki ga naprava oddaja v okolico skozi ohišje (4), vstopno odprtino (5) in izstopno odprtino (6). Drugi viri zvoka, akustika prostora, hrup, ki ga povzroča pretok zraka, kanalske povezave in vibracije lahko vplivajo na zvočni tlak. V praksi so lahko torej izmerjene vrednosti na objektu drugačne od teoretičnih. Oktavna analiza zvočnega tlaka in moči je na voljo po povpraševanju.
TEHNIČNI PODATKI
Odvod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 2.235,0 x 965,0 x 3.660,0 mm
Pretok zraka: 17.000 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 2.235,0 x 965,0 x 2.592,5 mm
Pretok zraka: 17.000 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: B
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.365 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Odvod:
Energetski razred: C
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.090 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V5
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 110 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 56 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 156 Pa
Padec tlaka za izračun: 106 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 2.075,0 mm x 855,0mm
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 17.000 m3/h
Eksterni padec tlaka: 400 Pa
Dinamični padec tlaka: 45 Pa
Skupni padec tlaka: 793 Pa
Totalni izkoristek: 78,51 %
Število vrtljajev: 1.681 1/min
Zvočna moč: 0,0 bB(A)
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 71,4 78,5 76,8 78,0 78,7 78,3 78,8 69,9
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 3,800/ / kW
Nominalni tok: 5,90 / / A
Učinkovitost: 87,09 %
Absorbirana el. moč: 2,74 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 525,0 mm x 525,0mm
Odprtina
Velikost: 525,0 mm x 525,0mm
Prazna enota
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Rotacijski regenerator v ohišju
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 204 Pa
Prazna enota
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 9 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 2.075,0 mm x 855,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon, in air dir. left
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 58,6
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 79,7
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 84,0
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 42,1
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 74,5
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 78,8
Obračunske ravni zvočnega tlaka so zgolj okvirne. Ustreza: zvočnemu tlaku, ki ga naprava oddaja v okolico skozi ohišje (4), vstopno odprtino (5) in izstopno odprtino (6). Drugi viri zvoka, akustika prostora, hrup, ki ga povzroča pretok zraka, kanalske povezave in vibracije lahko vplivajo na zvočni tlak. V praksi so lahko torej izmerjene vrednosti na objektu drugačne od teoretičnih. Oktavna analiza zvočnega tlaka in moči je na voljo po povpraševanju.
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Komplet Podstavek ZHK GR-LP80
1 Plug in profiles in PVC
1 Truck - Transport
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Komplet Noge Std + HF + Gummi 210,0 mm Adjustable
1 Kos Čelni pokrov
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo ali samostojno ob napravi, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate, frekvenčne regulatorje), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, ModBus komunikacijski vmesnik, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
V regulaciji zajeti vsi periferni in regulacijski elementi sistema Sintra kanalov!!!
| EUROCLIMA ZHK INOVA ZL 21/12 - AL21/9 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni.
3.33 | Prezračevalna naprava je narejena v tovarni, ki upošteva naslednje standarde in direktive:
EN 13053-2006 Prezračevanje stavb – Prezračevalne naprave – delovanje in ocena komponent in sekcij
EN 1886-2007 Prezračevanje stavb – Prezračevalne naprave – Mehanska učinkovitost
Oblika in vgrajeni deli enote so skladni z CE direktivami o označevanju:
- Direktiva o nizki napetosti 2008/95/EC
- 2004/108/EC – EMC direktiva – Izvedene in sevalne emisije
- 2006/42/EC – Direktiva o strojni opremi
- Direktiva o tlačni opremi 97/23/EG
Enota mora biti skladna z zahtevami standarda EN 13053.
Pri higienik izvedbi naprav mora biti naprava skladna z VDI 6022.
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
Enota se dostavi z:
OPIS KOMPONENT
Visoko učinkoviti togi vrečasti filter
Togi vrečasti filtri morajo dosegati učinkovitosti razreda filtracije od M5 do F9 v skladu z EN 779:2011. Zrakotesnost mora zadostovati standardu VDI 6022. Pri preračunu moči ventilatorja je potrebno vzeti padec tlaka na filtru pri nominalnem pretoku zraka in pri polovični zamazanosti filtra razen če je drugače navedeno v tehničnih podatkih. Uhajanje zraka mimo filtra ne sme biti večje kot 0,5% nazivnega pretoka zraka pri nazivnih pogojih delovanja. (Razred F9 v skladu z EN 1886). Podatki o razredu filtracije, dodatkih in možnostih, so navedeni v tehničnih podatkih v nadaljevanju.
Regulacijske žaluzije
Regulacijske žaluzije je potrebno namestiti zaradi preprečevanja vdora zunanjega zraka v napravo med mirovanjem (on/off žaluzija) ali zaradi funkcij mešanja svežega in zavrženega zraka (zvezna regulacija). Žaluzije na zunanjih napravah, naj bodo bodisi posebej prilagojene vremenskim razmeram ali nameščena v notranjosti enote.
Materiali in ostali podatki o regulacijskih žaluzijah so navedeni v tehničnih podatkih.
Glikolni hladilnik
Glikolni hladilnik mora biti enostavno odstranljiv in nameščen na vodilih. Enota z vgrajenim hladilnikom mora imeti odstranljivo prednjo ploščo. Priporočljivo je, da hitrost zraka skozi orebreno področje prenosnika ne presega 2,5 m/s. Tehnični podatki hladilnika morajo biti v skladu z AHRI Standardom 410-2001. Vodni hladilnik mora biti zasnovan za največji možni delovni tlak 16 barov in tovarniško testiran na 30 barih. Hladilnik mora biti izdelan iz brezšivnih bakrenih cevi, debelih najmanj 0,35 mm (za cevi premera 9mm) in 0,42 mm (za cevi premera 16 mm) in 0,12 mm debelih aluminijastih lamel. Zbiralna cev hladilnika mora biti opremljena z odtokom in odzračevalnim ventilom. Lamele morajo biti ravne zaradi preprečevanja zamašitve in omogočanja ustreznega čiščenja. Prostor med lopaticami ne sme biti manjši kot 2,5 mm in ne večji kot 3,0 mm, kadar je senzibilno toplotno razmerje nižje kot 0,7. Vsi tehnični podatki morajo biti EUROVENT potrjeni (“Rating Standard 6/C/005-2011”). V enoto mora biti montirana ustrezno veliko odtočno korito z odtokom kondenzata na posluževalni strani enote. Velikost odtoka mora biti najmanj 1’’.
Dodatna oprema in material glikolnega hladilnika sta navedena v tehničnih podatkih.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Notranja izvedba
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 1.117,5 x 2.135,0 mm
Pretok zraka: 8.200 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A+
Projektna temperatura: 35,00 °C
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 133 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 78 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 178 Pa
Padec tlaka za izračun: 128 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 1.007,5mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon, in air dir. left
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Hladilnik
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 86 Pa
Glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 8.200 m3/h
Hitrost zraka: 2,32 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 20,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 83,5 r.h. %
Moč: 55,92 kW
Padec tlaka: 75 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Glikol: 35 %
Pretok medija: 2,9600 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 7,00 / 12,00 °C
Padec tlaka medija: 27,99 kPa
Vsebina: 28,200 l
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 1.067,5 mm
Padec tlaka v enoti: 2 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 8.200 m3/h
Eksterni padec tlaka: 400 Pa
Dinamični padec tlaka: 27 Pa
Skupni padec tlaka: 660 Pa
Totalni izkoristek: 77,53 %
Število vrtljajev: 1.312 1/min
Zvočna moč: 0,0 bB(A)
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 71,2 76,5 74,0 75,5 76,0 73,3 71,3 66,8
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 3,300/ / kW
Nominalni tok: 5,10 / / A
Učinkovitost: 89,65 %
Absorbirana el. moč: 2,16 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 1.007,5mm
Jadrovinasti nastavek
Odprtina
Velikost: 602,0 mm x 602,0mm
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 51,9
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 63,0
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 80,4
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 36,4
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 57,5
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 75,2
Obračunske ravni zvočnega tlaka so zgolj okvirne. Ustreza: zvočnemu tlaku, ki ga naprava oddaja v okolico skozi ohišje (4), vstopno odprtino (5) in izstopno odprtino (6). Drugi viri zvoka, akustika prostora, hrup, ki ga povzroča pretok zraka, kanalske povezave in vibracije lahko vplivajo na zvočni tlak. V praksi so lahko torej izmerjene vrednosti na objektu drugačne od teoretičnih. Oktavna analiza zvočnega tlaka in moči je na voljo po povpraševanju.
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Komplet Podstavek ZHK GR-LP80
1 Plug in profiles in PVC
1 Truck - Transport
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Komplet Noge Std + HF + Gummi 210,0 mm Adjustable
1 Kos Čelni pokrov
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo ali samostojno ob napravi, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate, frekvenčne regulatorje), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, ModBus komunikacijski vmesnik, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
| EUROCLIMA ZHK INOVA 12/10,5 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni.
3.34 | Prezračevalna naprava je narejena v tovarni, ki upošteva naslednje standarde in direktive:
EN 13053-2006 Prezračevanje stavb – Prezračevalne naprave – delovanje in ocena komponent in sekcij
EN 1886-2007 Prezračevanje stavb – Prezračevalne naprave – Mehanska učinkovitost
Oblika in vgrajeni deli enote so skladni z CE direktivami o označevanju:
- Direktiva o nizki napetosti 2008/95/EC
- 2004/108/EC – EMC direktiva – Izvedene in sevalne emisije
- 2006/42/EC – Direktiva o strojni opremi
- Direktiva o tlačni opremi 97/23/EG
Enota mora biti skladna z zahtevami standarda EN 13053.
Pri higienik izvedbi naprav mora biti naprava skladna z VDI 6022.
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
Enota se dostavi z:
OPIS KOMPONENT
Visoko učinkoviti togi vrečasti filter
Togi vrečasti filtri morajo dosegati učinkovitosti razreda filtracije od M5 do F9 v skladu z EN 779:2011. Zrakotesnost mora zadostovati standardu VDI 6022. Pri preračunu moči ventilatorja je potrebno vzeti padec tlaka na filtru pri nominalnem pretoku zraka in pri polovični zamazanosti filtra razen če je drugače navedeno v tehničnih podatkih. Uhajanje zraka mimo filtra ne sme biti večje kot 0,5% nazivnega pretoka zraka pri nazivnih pogojih delovanja. (Razred F9 v skladu z EN 1886). Podatki o razredu filtracije, dodatkih in možnostih, so navedeni v tehničnih podatkih v nadaljevanju.
Regulacijske žaluzije
Regulacijske žaluzije je potrebno namestiti zaradi preprečevanja vdora zunanjega zraka v napravo med mirovanjem (on/off žaluzija) ali zaradi funkcij mešanja svežega in zavrženega zraka (zvezna regulacija). Žaluzije na zunanjih napravah, naj bodo bodisi posebej prilagojene vremenskim razmeram ali nameščena v notranjosti enote.
Materiali in ostali podatki o regulacijskih žaluzijah so navedeni v tehničnih podatkih.
Ploščni rekuperator
Toplotna izmenjava toplote odvodnega zraka na dovodni zrak. Tokova zraka sta fizično ločena z aluminijastimi ploščami. Za nadzor dovodne temperature zraka in zamrznitve rekuperatorja, mora biti enota opremljena z obvodom ter žaluzijo na strani dovodnega zraka. Enota s ploščnim rekuperatorjem mora biti opremljena s koritom za odtok kondenzata in s priključkom za odvod kondenzata premera 32 mm, ki se nahaja na posluževalni strani klimata. Podatki o zmogljivosti rekuperatorja morajo biti Eurovent certificirani. Materiali in ostali podatki o ploščnem rekuperatorju so navedeni v tehničnih podatkih.
Vodni grelnik
Vodni grelnik mora biti enostavno odstranljiv in nameščen na vodilih. Enota z grelnikom mora imeti odstranljivo prednjo ploščo.
Priporočljivo je da hitrost zraka skozi orebreno področje prenosnika ne presega 3,0 m/s. Zmogljivost grelnika mora biti v skladu z AHRI Standardom 410-2001. Cevne kače morajo biti dimenzionirane za največji delovni tlak 16 barov, in tovarniško preizkušene na 30 barih. Grelnik mora biti izdelan iz brezšivnih bakrenih cevi, debelih najmanj 0,35mm (za cevi premera 9mm) in 0,42 mm (za cevi premera 16mm) in 0,12 mm debelih aluminijastih lamel. Zbiralnik grelnika mora biti opremljen z odtokom in odzračevalnim ventilom. Lamele morajo biti ravne zaradi preprečevanja zamašitve in omogočanja ustreznega čiščenja. Prostor med lopaticami ne sme biti manjši kot 2 mm. Potrebno je zagotoviti EUROVENT potrjene podatke (“Rating Standard 6/C/005-2011”) o zmogljivosti ter padcih tlaka na zračni in vodni strani. Dodatna oprema in material grelnika sta navedena v tehničnih podatkih.
Okvir za protizmrzovalno zaščito
Prekriva celotno površino enote. Okvir mora biti bočno izvlačljiv tako da ga je možno doseči po celotni površini. Na okvirju morajo biti pripravljena mesta za pritrditev termostatske kapilare.
Dodatna oprema in material protizmrzovalne zaščite sta navedena v tehničnih podatkih.
Glikolni hladilnik
Glikolni hladilnik mora biti enostavno odstranljiv in nameščen na vodilih. Enota z vgrajenim hladilnikom mora imeti odstranljivo prednjo ploščo. Priporočljivo je, da hitrost zraka skozi orebreno področje prenosnika ne presega 2,5 m/s. Tehnični podatki hladilnika morajo biti v skladu z AHRI Standardom 410-2001. Vodni hladilnik mora biti zasnovan za največji možni delovni tlak 16 barov in tovarniško testiran na 30 barih. Hladilnik mora biti izdelan iz brezšivnih bakrenih cevi, debelih najmanj 0,35 mm (za cevi premera 9mm) in 0,42 mm (za cevi premera 16 mm) in 0,12 mm debelih aluminijastih lamel. Zbiralna cev hladilnika mora biti opremljena z odtokom in odzračevalnim ventilom. Lamele morajo biti ravne zaradi preprečevanja zamašitve in omogočanja ustreznega čiščenja. Prostor med lopaticami ne sme biti manjši kot 2,5 mm in ne večji kot 3,0 mm, kadar je senzibilno toplotno razmerje nižje kot 0,7. Vsi tehnični podatki morajo biti EUROVENT potrjeni (“Rating Standard 6/C/005-2011”). V enoto mora biti montirana ustrezno veliko odtočno korito z odtokom kondenzata na posluževalni strani enote. Velikost odtoka mora biti najmanj 1’’.
Dodatna oprema in material glikolnega hladilnika sta navedena v tehničnih podatkih.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 660,0 x 3.355,0 mm
Pretok zraka: 4.100 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 660,0 x 2.592,5 mm
Pretok zraka: 4.100 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP2
SFP vrednost: 1.122 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V1
Odvod:
Energetski razred: E
SFP kategorija: SFP3
SFP vrednost: 1.114 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V1
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 112 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 58 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 158 Pa
Padec tlaka za izračun: 108 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 550,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon, in air dir. left
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 1.067,5 mm
Padec tlaka v enoti: 237 Pa
Ploščni rekuperator
Tehnični podatki:
Material okvirja: Aluminij
Material plošč: Aluminij
Širina by-pass žaluzije: 175,0 mm
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 4.100 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 28,30 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 59,0 r.h. %
Padec tlaka: 237 Pa
Odvod: 4.100 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,00 / 32,80 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 34,0 r.h. %
Padec tlaka: 237 Pa
Učinkovitost: 74,7 %
Pretok kondenzata: kg/h
Moč vračanja toplote: 9,22 kW
Zimski režim - gretje:
Dovod: 4.100 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 12,70 °C
Vlažnost zraka – vstop /izstop: 90,0 / 12,0 r.h. %
Padec tlaka: 237 Pa
Odvod: 4.100 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 20,00 / -1,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 30,0 / 100,0 r.h. %
Padec tlaka: 237 Pa
Učinkovitost: 77,9 %
Pretok kondenzata: 8,90 kg/h
Moč vračanja toplote: 35,03 kW
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
2 Komplet Tlačni odjemi
Grelnik
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: 20 Pa
Vodni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 4.100 m3/h
Hitrost zraka: 2,03 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 12,70 / 22,00 °C
Moč: 12,82 kW
Padec tlaka: 20 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 0,2100 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 40,00 °C
Padec tlaka medija: 18,31 kPa
Vsebina: 3,600 l
Protizmrzovalna zaščita
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
Hladilnik
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 38 Pa
Glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 4.100 m3/h
Hitrost zraka: 2,02 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 27,40 / 20,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 61,5 / 85,1 r.h. %
Moč: 16,22 kW
Padec tlaka: 29 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Glikol: 35 %
Pretok medija: 0,8600 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 7,00 / 12,00 °C
Padec tlaka medija: 33,51 kPa
Vsebina: 9,800 l
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: 2 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 4.100 m3/h
Eksterni padec tlaka: 350 Pa
Dinamični padec tlaka: 46 Pa
Skupni padec tlaka: 810 Pa
Totalni izkoristek: 79,05 %
Število vrtljajev: 2.554 1/min
Zvočna moč: 0,0 bB(A)
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 68,1 69,3 74,5 75,9 78,2 76,7 77,0 70,0
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 1,900/ / kW
Nominalni tok: 3,00 / / A
Učinkovitost: 86,11 %
Absorbirana el. moč: 1,36 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 550,0mm
Jadrovinasti nastavek
Odprtina
Velikost: 350,0 mm x 350,0mm
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 53,9
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 59,4
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 83,5
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 37,9
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 54,0
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 78,3
Obračunske ravni zvočnega tlaka so zgolj okvirne. Ustreza: zvočnemu tlaku, ki ga naprava oddaja v okolico skozi ohišje (4), vstopno odprtino (5) in izstopno odprtino (6). Drugi viri zvoka, akustika prostora, hrup, ki ga povzroča pretok zraka, kanalske povezave in vibracije lahko vplivajo na zvočni tlak. V praksi so lahko torej izmerjene vrednosti na objektu drugačne od teoretičnih. Oktavna analiza zvočnega tlaka in moči je na voljo po povpraševanju.
TEHNIČNI PODATKI
Odvod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 660,0 x 3.355,0 mm
Pretok zraka: 4.100 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 660,0 x 2.592,5 mm
Pretok zraka: 4.100 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP2
SFP vrednost: 1.122 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V1
Odvod:
Energetski razred: E
SFP kategorija: SFP3
SFP vrednost: 1.114 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V1
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 66 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 32 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 96 Pa
Padec tlaka za izračun: 64 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 550,0mm
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 1.067,5 mm
Padec tlaka v enoti: 237 Pa
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: 4 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 4.100 m3/h
Eksterni padec tlaka: 350 Pa
Dinamični padec tlaka: 73 Pa
Skupni padec tlaka: 738 Pa
Totalni izkoristek: 76,62 %
Število vrtljajev: 3.117 1/min
Zvočna moč: 0,0 bB(A)
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 65,0 69,0 76,7 77,1 79,7 79,2 81,7 78,2
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 1,800/ / kW
Nominalni tok: 2,80 / / A
Učinkovitost: 82,83 %
Absorbirana el. moč: 1,32 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 550,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon, in air dir. right
Jadrovinasti nastavek
Odprtina
Velikost: 330,0 mm x 330,0mm
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 56,6
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 72,0
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 86,7
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 41,2
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 66,8
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 81,6
Obračunske ravni zvočnega tlaka so zgolj okvirne. Ustreza: zvočnemu tlaku, ki ga naprava oddaja v okolico skozi ohišje (4), vstopno odprtino (5) in izstopno odprtino (6). Drugi viri zvoka, akustika prostora, hrup, ki ga povzroča pretok zraka, kanalske povezave in vibracije lahko vplivajo na zvočni tlak. V praksi so lahko torej izmerjene vrednosti na objektu drugačne od teoretičnih. Oktavna analiza zvočnega tlaka in moči je na voljo po povpraševanju.
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Komplet Podstavek ZHK GR-LP80
1 Plug in profiles in PVC
1 Truck - Transport
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Komplet Noge Std + HF + Gummi 210,0 mm Adjustable
1 Check usage of EASY CONNECTION for delivery sections
1 Kos Čelni pokrov
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo ali samostojno ob napravi, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate, frekvenčne regulatorje), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, ModBus komunikacijski vmesnik, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
| EUROCLIMA ZHK INOVA ZL 12/6 - AL 12/6 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni.
3.35 | Prezračevalna naprava je narejena v tovarni, ki upošteva naslednje standarde in direktive:
EN 13053-2006 Prezračevanje stavb – Prezračevalne naprave – delovanje in ocena komponent in sekcij
EN 1886-2007 Prezračevanje stavb – Prezračevalne naprave – Mehanska učinkovitost
Oblika in vgrajeni deli enote so skladni z CE direktivami o označevanju:
- Direktiva o nizki napetosti 2008/95/EC
- 2004/108/EC – EMC direktiva – Izvedene in sevalne emisije
- 2006/42/EC – Direktiva o strojni opremi
- Direktiva o tlačni opremi 97/23/EG
Enota mora biti skladna z zahtevami standarda EN 13053.
Pri higienik izvedbi naprav mora biti naprava skladna z VDI 6022.
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
Enota se dostavi z:
OPIS KOMPONENT
Visoko učinkoviti togi vrečasti filter
Togi vrečasti filtri morajo dosegati učinkovitosti razreda filtracije od M5 do F9 v skladu z EN 779:2011. Zrakotesnost mora zadostovati standardu VDI 6022. Pri preračunu moči ventilatorja je potrebno vzeti padec tlaka na filtru pri nominalnem pretoku zraka in pri polovični zamazanosti filtra razen če je drugače navedeno v tehničnih podatkih. Uhajanje zraka mimo filtra ne sme biti večje kot 0,5% nazivnega pretoka zraka pri nazivnih pogojih delovanja. (Razred F9 v skladu z EN 1886). Podatki o razredu filtracije, dodatkih in možnostih, so navedeni v tehničnih podatkih v nadaljevanju.
Regulacijske žaluzije
Regulacijske žaluzije je potrebno namestiti zaradi preprečevanja vdora zunanjega zraka v napravo med mirovanjem (on/off žaluzija) ali zaradi funkcij mešanja svežega in zavrženega zraka (zvezna regulacija). Žaluzije na zunanjih napravah, naj bodo bodisi posebej prilagojene vremenskim razmeram ali nameščena v notranjosti enote.
Materiali in ostali podatki o regulacijskih žaluzijah so navedeni v tehničnih podatkih.
Rotacijski regenerator
Rotacijski regenerator sestavlja satovje iz aluminijaste zlitine katere namen je prenašanje toplote in vlage odvodnega zraka na dovdni zrak. Rotacijska regeneracijska kolesa morajo biti narejena v skladu z VDI 2071, in Eurovent certificirana. Materiali in ostali podatki o ploščnem rekuperatorju so navedeni v tehničnih podatkih.
Prazen prostor
Prazni prostori z vrati na tečajih in zadostno dolžino morajo biti zagotovljeni tam, kjer je zahtevan dostop za inšpekcijo, čiščenje ali vzdrževanje. Kadar je v kasnejših faza potrebno namestiti komponente v prazen prostor, mora biti ta prostor zadosti velik, da omogoča hitro in enostavno namestitev.
Inšpekcijska okna, luči ali druge možnosti morajo biti dobavljene, kakor je je navedeno v tehničnih podatkih.
Vodni grelnik
Vodni grelnik mora biti enostavno odstranljiv in nameščen na vodilih. Enota z grelnikom mora imeti odstranljivo prednjo ploščo.
Priporočljivo je da hitrost zraka skozi orebreno področje prenosnika ne presega 3,0 m/s. Zmogljivost grelnika mora biti v skladu z AHRI Standardom 410-2001. Cevne kače morajo biti dimenzionirane za največji delovni tlak 16 barov, in tovarniško preizkušene na 30 barih. Grelnik mora biti izdelan iz brezšivnih bakrenih cevi, debelih najmanj 0,35mm (za cevi premera 9mm) in 0,42 mm (za cevi premera 16mm) in 0,12 mm debelih aluminijastih lamel. Zbiralnik grelnika mora biti opremljen z odtokom in odzračevalnim ventilom. Lamele morajo biti ravne zaradi preprečevanja zamašitve in omogočanja ustreznega čiščenja. Prostor med lopaticami ne sme biti manjši kot 2 mm. Potrebno je zagotoviti EUROVENT potrjene podatke (“Rating Standard 6/C/005-2011”) o zmogljivosti ter padcih tlaka na zračni in vodni strani. Dodatna oprema in material grelnika sta navedena v tehničnih podatkih.
Okvir za protizmrzovalno zaščito
Prekriva celotno površino enote. Okvir mora biti bočno izvlačljiv tako da ga je možno doseči po celotni površini. Na okvirju morajo biti pripravljena mesta za pritrditev termostatske kapilare.
Dodatna oprema in material protizmrzovalne zaščite sta navedena v tehničnih podatkih.
Glikolni hladilnik - predpriprava
Pusti se prazna enota za možnost kasnejše vgradnje hladilnega glikolnega registra.
Dodatna oprema in material glikolnega hladilnika sta navedena v tehničnih podatkih.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 660,0 x 2.897,5 mm
Pretok zraka: 5.000 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 660,0 x 2.440,0 mm
Pretok zraka: 5.000 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: B
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.276 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Odvod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 922 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 129 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 72 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 172 Pa
Padec tlaka za izračun: 122 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 550,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon, in air dir. right
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Rotacijski regenerator v ohišju
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 135 Pa
Rotacijski regenerator
Tehnični podatki:
Funkcijski način: Kondenzacijski
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 5.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 28,30 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: [r.h. %] 40,0 / 58,7 r.h. %
Padec tlaka: 142 Pa
Odvod: 5.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,00 / 32,70 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 33,9 r.h. %
Padec tlaka: 138 Pa
Učinkovitost: 74,7 %
Vlaženje: kg/h
Hladilna moč – senzibilna: 11,30 kW
Hladilna moč – latentna: 0,30 kW
Hladilna moč: 11,70 kW
Zimski režim - gretje:
Dovod: 5.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 11,70 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 90,0 / 30,8 r.h. %
Padec tlaka: 119 Pa
Odvod: 5.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 20,00 / -4,70 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 30,0 / 99,0
Padec tlaka: 135 Pa
Učinkovitost: 74,7 %
Vlaženje: 9,00 kg/h
Hladilna moč – senzibilna: 41,50 kW
Hladilna moč – latentna: 6,40 kW
Hladilna moč: 47,90 kW
Prazna enota
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 5.000 m3/h
Eksterni padec tlaka: 350 Pa
Dinamični padec tlaka: 109 Pa
Skupni padec tlaka: 875 Pa
Totalni izkoristek: 75,34 %
Število vrtljajev: 3.549 1/min
Zvočna moč: 0,0 bB(A)
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 66,4 68,7 79,9 79,0 82,4 82,8 85,0 86,6
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 2,950/ / kW
Nominalni tok: 4,60 / / A
Učinkovitost: 84,19 %
Absorbirana el. moč: 1,92 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 330,0 mm x 330,0mm
Grelnik
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: 36 Pa
Vodni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 5.000 m3/h
Hitrost zraka: 2,45 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 11,70 / 22,00 °C
Moč: 17,37 kW
Padec tlaka: 36 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 0,2800 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 40,00 °C
Padec tlaka medija: 19,94 kPa
Vsebina: 5,600 l
Protizmrzovalna zaščita
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 60,5
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 77,8
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 80,0
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 44,8
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 72,7
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 74,9
Obračunske ravni zvočnega tlaka so zgolj okvirne. Ustreza: zvočnemu tlaku, ki ga naprava oddaja v okolico skozi ohišje (4), vstopno odprtino (5) in izstopno odprtino (6). Drugi viri zvoka, akustika prostora, hrup, ki ga povzroča pretok zraka, kanalske povezave in vibracije lahko vplivajo na zvočni tlak. V praksi so lahko torej izmerjene vrednosti na objektu drugačne od teoretičnih. Oktavna analiza zvočnega tlaka in moči je na voljo po povpraševanju.
TEHNIČNI PODATKI
Odvod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 660,0 x 2.897,5 mm
Pretok zraka: 5.000 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 660,0 x 2.440,0 mm
Pretok zraka: 5.000 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: B
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.276 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Odvod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 922 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 83 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 40 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 120 Pa
Padec tlaka za izračun: 80 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 550,0mm
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 5.000 m3/h
Eksterni padec tlaka: 350 Pa
Dinamični padec tlaka: 68 Pa
Skupni padec tlaka: 650 Pa
Totalni izkoristek: 76,83 %
Število vrtljajev: 2.612 1/min
Zvočna moč: 0,0 bB(A)
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 63,9 67,9 75,3 75,5 78,2 77,8 79,6 73,7
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 1,900/ / kW
Nominalni tok: 3,00 / / A
Učinkovitost: 86,22 %
Absorbirana el. moč: 1,36 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 350,0 mm x 350,0mm
Rotacijski regenerator v ohišju
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 135 Pa
Prazna enota
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 7 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 550,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon, in air dir. left
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 54,8
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 75,5
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 80,8
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 39,5
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 70,4
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 75,6
Obračunske ravni zvočnega tlaka so zgolj okvirne. Ustreza: zvočnemu tlaku, ki ga naprava oddaja v okolico skozi ohišje (4), vstopno odprtino (5) in izstopno odprtino (6). Drugi viri zvoka, akustika prostora, hrup, ki ga povzroča pretok zraka, kanalske povezave in vibracije lahko vplivajo na zvočni tlak. V praksi so lahko torej izmerjene vrednosti na objektu drugačne od teoretičnih. Oktavna analiza zvočnega tlaka in moči je na voljo po povpraševanju.
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Komplet Podstavek ZHK GR-LP80
1 Plug in profiles in PVC
1 Truck - Transport
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Komplet Noge Std + HF + Gummi 210,0 mm Adjustable
1 Check usage of EASY CONNECTION for delivery sections
1 Kos Čelni pokrov
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo ali samostojno ob napravi, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate, frekvenčne regulatorje), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, ModBus komunikacijski vmesnik, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
| EUROCLIMA ZHK INOVA ZL 12/6 - AL 12/6 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni.
3.36 | Strešni ventilator v izoliranem ohišju za odvod zraka za sanitarije Vrtec. Skupaj s stikalom in časovnim relejem, montiranim v razdelilni omari. Skupaj z ožičenjem do stikala in razdelilne omare. Vdo = 1200 m3/h Hex = 280 Pa P = 174 W U = 230 V/50 Hz SYSTEMAIR tip DVCI 315-P EC + SSD + VKS
| ali enakovredno; | kos | 1 |  | 0
3.37 | Strešni ventilator v izoliranem ohišju za odvod zraka za sanitarije Šola. Skupaj s stikalom in časovnim relejem, montiranim v razdelilni omari. Skupaj z ožičenjem do stikala in razdelilne omare. Vdo = 770 m3/h Hex = 280 Pa P = 174 W U = 230 V/50 Hz SYSTEMAIR tip DVCI 315-P EC + SSD + VKS
| ali enakovredno; | kos | 1 |  | 0
3.38 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 100 mm
- razmak med dušilnimi kulisami: s = 80 mm
- širina dušilnika: B = 1260 mm
- višina dušilnika: H = 800 mm
- dolžina dušilnika: L = 1500 mm
- število dušilnih kulis: n = 7
- dušenje pri frekvenci 250 Hz:
| De = 20 dB | kos | 1 |  | 0
SYSTEMAIR tip DZ 2 100/7 1260×800×1500
ali enakovredni
3.39 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 200 mm
- razmak med dušilnimi kulisami: s = 120 mm
- širina dušilnika: B = 2560 mm
- višina dušilnika: H = 700 mm
- dolžina dušilnika: L = 1500 mm
- število dušilnih kulis: n = 8
- dušenje pri frekvenci 250 Hz:
| De = 26 dB | kos | 1 |  | 0
SYSTEMAIR tip DZ-2 200/8 2560×700×1500
ali enakovredni
3.4 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 200 mm
- razmak med dušilnimi kulisami: s = 100 mm
- širina dušilnika: B = 2100 mm
- višina dušilnika: H = 800 mm
- dolžina dušilnika: L = 1000 mm
- število dušilnih kulis: n = 7
- dušenje pri frekvenci 250 Hz:
| De = 21 dB | kos | 1 |  | 0
SYSTEMAIR tip DZ-2 200/7 2100×800×1000
ali enakovredni
3.41 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 200 mm
- razmak med dušilnimi kulisami: s = 100 mm
- širina dušilnika: B = 600 mm
- višina dušilnika: H = 1200 mm
- dolžina dušilnika: L = 1500 mm
- število dušilnih kulis: n = 2
- dušenje pri frekvenci 250 Hz:
| De = 30 dB | kos | 2 |  | 0
SYSTEMAIR tip DZ-2 200/2 600×1200×1500
ali enakovredni
3.42 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 200 mm
- razmak med dušilnimi kulisami: s = 100 mm
- širina dušilnika: B = 2400 mm
- višina dušilnika: H = 1000 mm
- dolžina dušilnika: L = 1500 mm
- število dušilnih kulis: n = 8
- dušenje pri frekvenci 250 Hz:
| De = 30 dB | kos | 2 |  | 0
SYSTEMAIR tip DZ-2 200/8 2400×1000×1500
ali enakovredni
3.43 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 200 mm
- razmak med dušilnimi kulisami: s = 100 mm
- širina dušilnika: B = 1500 mm
- višina dušilnika: H = 400 mm
- dolžina dušilnika: L = 1000 mm
- število dušilnih kulis: n = 5
- dušenje pri frekvenci 250 Hz:
| De = 21 dB | kos | 2 |  | 0
SYSTEMAIR tip DZ-2 200/5 1500×400×1000
ali enakovredni
3.44 | Kvadratni anemostat za dovod in odvod zraka preko usmerjevalnih žličk, skupaj s komoro dimenzij 290x290x210, priključkom ø160 horizontalno, izolacijo komore, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop.
| velikost 300-160 | kos | 21 |  | 0
DIEM tip DVS+KK-H-PP-M
ali enakovredni
3.45 | Kvadratni anemostat za odvod in dovod zraka preko usmerjevalnih žličk, skupaj s komoro dimenzij 390x390x210, priključkom ø160 horizontalno, izolacijo komore, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop oz. pod strop.
| velikost 400-160 | kos | 23 |  | 0
DIEM tip DVS+KK-H-PP-M
ali enakovredni
3.46 | Okrogli anemostat za odvod in dovod zraka preko usmerjevalnih žličk, skupaj s komoro dimenzij 390x390x250, priključkom ø200 horizontalno, izolacijo komore, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop oz. pod strop.
| velikost 400-200 | kos | 30 |  | 0
DIEM tip DVS+KK-H-PP-M
ali enakovredni
3.47 | Okrogli anemostat za odvod in dovod zraka preko usmerjevalnih žličk, skupaj s komoro dimenzij 490x490x250, priključkom ø200 horizontalno, izolacijo komore, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop.
| velikost 500-200 | kos | 21 |  | 0
DIEM tip DVS+KK-H-PP-M
ali enakovredni
3.48 | Okrogli anemostat za odvod in dovod zraka preko usmerjevalnih žličk, skupaj s komoro dimenzij 590x590x300, priključkom ø250 horizontalno, izolacijo komore, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop.
| velikost 600-250 | kos | 30 |  | 0
DIEM tip DVS+KK-H-PP-M
ali enakovredni
3.49 | Komora iz pločevine dimenzij 590x590x300, priključkom 350/250 zaključiti s perforirano pločevino za dovod zraka Aefmin=30%. Barva RAL . Barvo pred naročilom potrdi arhitekt. | kos | 4 |  | 0
3.5 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| velikost 100 | kos | 9 |  | 0
| velikost 125 | kos | 20 |  | 0
| velikost 150 | kos | 11 |  | 0
DIEM tip VPE
ali enakovredni.
3.51 | Krožnikasti prezračevalni ventil za dovod zraka, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| velikost 100 | kos | 6 |  | 0
| velikost 125 | kos | 1 |  | 0
DIEM tip VPD
ali enakovredni.
3.52 | Jeklena prezračevalna rešetka za odvod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka ter montažnim in pritrdilnim materialom;
| 315 × 115 | kos | 4 |  | 0
| 515 × 115 | kos | 2 |  | 0
| 615 × 115 | kos | 2 |  | 0
DIEM tip RAE-R
ali enakovredni
3.53 | Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo v vrata, skupaj s pritrdilnim materialom;
| 425 × 125 | kos | 13 |  | 0
| 425 × 225 | kos | 2 |  | 0
Barvo rešetke določi arhitekt.
SYSTEMAIR tip NOVA D-UR
ali enakovredni.
3.54 | Fiksna zaščitna aluminijasta zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom, prirejena za montažo v zid, skupaj z okvirjem in protiokvirjem;
| 560 × 1400 | kos | 2 |  | 0
| 630 × 1000 | kos | 1 |  | 0
| 1120 × 500 | kos | 1 |  | 0
| 1120 × 900 | kos | 1 |  | 0
| 1250 x 1400 | kos | 1 |  | 0
| 1250 x 1600 | kos | 1 |  | 0
| 2000 x 1000 | kos | 2 |  | 0
| 3250 x 1650 | kos | 1 |  | 0
Barvo rešetke določi arhitekt.
SYSTEMAIR tip PZ-ALS
ali enakovredni.
3.55 | Linijski difuzor za pulzno prezračevanje telovadnice. Sistem za pohlajevanje in prezračevanje prostora. Dovod zraka, v obliki perforiranega prezračevalnega kanala. Sistem je sestavljen iz dveh primarnih in dveh sekundarnih kanalskih razvodov za pulzno dovajane zraka. Izdelan iz pocinkane pločevine. Namensko izdelan, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo pod strop. Komplet dvojni razvod primarnega in sekundarnega dovodnega kanala, ter skupaj s tlačno razdelilno komoro s petimi priključki (skupaj z dvema regulacijskima žaluzijama) dim. cca. 1500x1474x784mm. Kanlski razvodi dolžine 16+16+16+16 m. Postavitev skladno z načrti SI. Barvo pred naročilom potrdi arhitekt. Vključno z montažo. Vključno z nadgradnjo avtomatike klimatske naprave za optimalno delovanje sistema.
| dimenzija dovodnih kanalov ø600 | kpl | 1 |  | 0
SINTRA tip MIX-IND SLOFE 113b
ali enakovredni.
3.56 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom in elementi za distribucijo zraka.
Sestavljena iz:
- perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom,
- poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne,
- termična in akustična izolativna plast iz stekene volne,
- zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom.
Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180.
V ponudbi zajeti cev povprečne dolžine 1,5m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom
| ø100 | kos | 4 |  | 0
| ø125 | kos | 15 |  | 0
| ø160 | kos | 42 |  | 0
| ø200 | kos | 45 |  | 0
| ø250 | kos | 30 |  | 0
DEC tip SONODEC 25
ali enakovredni
3.57 | Okrogla dušilna loputa, montirana pred fleksibilno cevjo, namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka, skupaj s pritrdilnim materialom;
| ø160 | kos | 1 |  | 0
| ø200 | kos | 42 |  | 0
| ø250 | kos | 10 |  | 0
DIEM tip LD/R
ali enakovredni
3.58 | Mehanski regulator pretoka z regulacijsko silikonsko membrano za vgradnjo v okrogli prezračevalni kanal. Možnost nastavitve pretoka.
| vel. 160 | kos | 41 |  | 0
| vel. 200 | kos | 3 |  | 0
| vel. 250 | kos | 20 |  | 0
Aldes tip MR modulo
3.59 | Okrogli regulator variabilnega zračnega pretoka z večtočkovnim križnim tipalom tlačne diference po celotnem zračnem preseku (visoka merilna točnost; 5%). Primeren za dovod in odvod zraka iz prostora, v režimu ''master and slave''. Regulator je tovarniško kalibriran na izbran pretok ter omogoča dodatno nastavitev pretoka preko ZTH-EU vmesnika na mestu vgradnje. Možnost krmiljenje z vhodnim signalom 0-10V. Regulacija omogoča priklop na CNS preko MBus, ModBus ali LON protokola. Ohišje naprave iz pocinkane pločevine (tesnost ohišja; razrad C, skladno z EN 1751). Razred tesnosti lopute 4, skladno z EN 1751. Z veljavnim ILH higijenskim certifikatom VDI 6022 in VDI 3803, za standarnde in čiste prostore. Delovanje v območju do 1000 Pa.
Dobaviti skupaj z vmesnimi releji in ožičenjem za delovanje enega para "master and slave" regulatorjev, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom.
Napajanje enot ni zajeto v načrtu strojnih instalacij.
Lokacijo za krmiljenje določi arhitekt ali investitor.Predlog lokacije je zrisan v tlorisu.
Dovod
| ø315 - 561-2804 m³/h | kos | 8 |  | 0
Odvod
| ø315 - 561-2804 m³/h | kos | 8 |  | 0
DIEM tip RPE-R-I/LMV-D3-MP-F
| Potenciometer za krmiljenje para regulatorjev pretoka | kos | 8 |  | 0
CRP24-B1
ali enakovredni
3.6 | Kvadratni regulator variabilnega zračnega pretoka z večtočkovnim križnim tipalom tlačne diference po celotnem zračnem preseku (visoka merilna točnost; 5%). Primeren za dovod in odvod zraka iz prostora, v režimu ''master and slave''. Regulator je tovarniško kalibriran na izbran pretok ter omogoča dodatno nastavitev pretoka preko ZTH-EU vmesnika na mestu vgradnje. Možnost krmiljenje z vhodnim signalom 0-10V. Regulacija omogoča priklop na CNS preko MBus, ModBus ali LON protokola. Ohišje naprave iz pocinkane pločevine (tesnost ohišja; razrad C, skladno z EN 1751). Razred tesnosti lopute 4, skladno z EN 1751. Z veljavnim ILH higijenskim certifikatom VDI 6022 in VDI 3803, za standarnde in čiste prostore. Delovanje v območju do 1000 Pa.
Dobaviti skupaj z vmesnimi releji in ožičenjem za delovanje enega para "master and slave" regulatorjev, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom.
Napajanje enot ni zajeto v načrtu strojnih instalacij.
Lokacijo za krmiljenje določi arhitekt ali investitor. Predlog lokacije je zrisan v tlorisu.
Dovod
| 500x200 - 720-3600 m³/h | kos | 1 |  | 0
Odvod
| 500x200 - 720-3600 m³/h | kos | 1 |  | 0
DIEM tip RPE-Q-I/LMV-D3-MP
| Potenciometer za krmiljenje para regulatorjev pretoka | kos | 1 |  | 0
CRP24-B1
ali enakovredni
3.61 | Okrogla požarna loputa za ločitev požarnih sektorjev v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, požarne odpornosti EI60S, EI90S ali EI120S, testirana po EN 1366-2, klasificirana po EN 13501-3 in certificirana po EN 15650.
Konstrukcijske značilnosti: požarna loputa vsebuje uležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in termoelektrični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 72°C. Ohišje iz pocinkane pločevine vsebuje termično bariero na mestu lamele. Silikonski tesnilni profil nameščen na lamelo v kombinaciji s penastim profilom na naslonu omogoča tesnjenje hladnega dima. Vgradnja po navodilih proizvajalca v masivno steno minimalne debeline 100 mm ali masivno stropno ploščo minimalne debeline 125 mm.
Elektromotorni pogon omogoča daljinsko proženje požarne lopute po principu mirovnega toka. Pogon je ob normalnem obratovanju stalno pod napetostjo in drži lamelo lopute v legi odprto. Požarna centrala sproži loputo s prekinitvijo napajanja. Lamela se s pomočjo prednapete vzmeti v pogonu samodejno, brez zunanje energije, postavi v varnostni položaj zaprto. Za dodatno varnost je vgrajeno tudi temperaturno tipalo s tremi termovarovalkami (dve v kanalu, ena v okolico), ki trajno prekinejo dovod napetosti motorju in tako zaprejo lamelo, ko temperatura preseže 72°C.
Signalizacijo odprtosti voditi posamezno za vsako loputo na klimatsko napravo, ki ji pripada kanalski razvod, kjer je požarna loputa vgrajena. Položaj lamele lopute se lahko odčita na mehanskem prikazovalniku. Skupaj s požarnim tesnenjem. Pred naročilom preveriti skladnost napetosti z elektro inštalacijami!
| 100; L=450 | kos | 4 |  | 0
| 125; L=450 | kos | 3 |  | 0
| 160; L=450 | kos | 13 |  | 0
| 200; L=450 | kos | 2 |  | 0
| 250; L=450 | kos | 1 |  | 0
SYSTEMAIR tip FDR-3G-B230T
ali enakovredni
3.62 | Pravokotna požarna loputa za ločitev požarnih sektorjev v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, požarne odpornosti EI60S, EI90S ali EI120S, testirana po EN 1366-2, klasificirana po EN 13501-3 in certificirana po EN 15650.
Konstrukcijske značilnosti: požarna loputa vsebuje uležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in termoelektrični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 72°C. Ohišje iz pocinkane pločevine vsebuje termično bariero na mestu lamele. Silikonski tesnilni profil nameščen na lamelo v kombinaciji s penastim profilom na naslonu omogoča tesnjenje hladnega dima. Vgradnja po navodilih proizvajalca v masivno steno minimalne debeline 100 mm ali masivno stropno ploščo minimalne debeline 125 mm.
Elektromotorni pogon omogoča daljinsko proženje požarne lopute po principu mirovnega toka. Pogon je ob normalnem obratovanju stalno pod napetostjo in drži lamelo lopute v legi odprto. Požarna centrala sproži loputo s prekinitvijo napajanja. Lamela se s pomočjo prednapete vzmeti v pogonu samodejno, brez zunanje energije, postavi v varnostni položaj zaprto. Za dodatno varnost je vgrajeno tudi temperaturno tipalo s tremi termovarovalkami (dve v kanalu, ena v okolico), ki trajno prekinejo dovod napetosti motorju in tako zaprejo lamelo, ko temperatura preseže 72°C.
Signalizacijo odprtosti voditi posamezno za vsako loputo na klimatsko napravo, ki ji pripada kanalski razvod, kjer je požarna loputa vgrajena. Položaj lamele lopute se lahko odčita na mehanskem prikazovalniku. Skupaj s požarnim tesnenjem. Pred naročilom preveriti skladnost napetosti z elektro inštalacijami!
| 300 x 150; L=325 | kos | 1 |  | 0
| 400 x 450; L=325 | kos | 1 |  | 0
| 450 x 200; L=325 | kos | 1 |  | 0
| 450 x 300; L=325 | kos | 2 |  | 0
| 450 x 400; L=325 | kos | 1 |  | 0
| 500 x 400; L=325 | kos | 1 |  | 0
| 500 x 350; L=325 | kos | 1 |  | 0
| 550 x 200; L=325 | kos | 1 |  | 0
| 550 x 300; L=325 | kos | 3 |  | 0
| 550 x 350; L=325 | kos | 1 |  | 0
| 600 x 300; L=325 | kos | 1 |  | 0
| 600 x 400; L=325 | kos | 1 |  | 0
| 600 x 450; L=325 | kos | 4 |  | 0
| 650 x 400; L=325 | kos | 5 |  | 0
| 700 x 950; L=350 | kos | 1 |  | 0
| 800 x 500; L=325 | kos | 2 |  | 0
| 800 x 750; L=325 | kos | 1 |  | 0
| 1000 x 500; L=325 | kos | 2 |  | 0
| 1200 x 700; L=325 | kos | 2 |  | 0
SYSTEMAIR tip FDS-3G-B230T
ali enakovredni
3.63 | Dobava in montaža kanala s požarno odpornostjo EIS 60, izvedeno kot protipožarna obloga pločevinastih prezračevalnih kanalov. Material iz plošč iz kalcijevega silikata, negorljive A1 po SIST EN 13501-1, (npr. Promatect AD) enoslojno, debeline 35 mm, spoji ojačeni s trakovi (npr. Promatectom H) debeline 10 mm ali ustreznimi prirobnicami in zlepljeni z lepilom (npr. Promat Kleber K 84), ter privijačeni s hitro vgradnimi vijaki 6.0 x 80 mm ali speti s kovinskimi sponkami 80/12,2/2,03. Obešanje po navodilih proizvajalca oz. po podatkih iz certifikata. Izvedba je lahko štiri, tro ali dvostranska, glede na zahteve načrta.
| Predložiti je potrebno ustrezno potrdilo o požarni odpornosti kanala in izjavo o upoštevanju navodil proizvajalca ki morajo biti v skladu s certifikatom (npr. Delovni list Promat št. 477). Kanale je po izvedbi potrebno ustrezno označiti. | m2 | 69 |  | 0
3.64 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih kanalov skozi meje požarnih celic in sektorjev po SIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev.
obseg preboja:
| - do 2000 mm | kos | 36 |  | 0
| - do 3000 mm | kos | 13 |  | 0
| - do 4000 mm | kos | 4 |  | 0
3.65 | Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006.
V kanalski razvod morajo biti nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)).
| V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. | kg | 22898 |  | 0
3.66 | Izolacija prezračevalnih kanalov za dovod zraka vodenih znotraj objekta s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| debelina 13 mm | m2 | 1137 |  | 0
Kaimann tip Kaiflex ST
ali enakovredni
3.67 | Izolacija prezračevalnih kanalov za zajem in izpuh zraka vodenih znotraj objekta s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| debelina 19 mm | m2 | 583 |  | 0
Kaimann tip Kaiflex ST
ali enakovredni
3.68 | Izolacija prezračevalnih kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
| debelina 10 mm | m2 | 218 |  | 0
Kaimann tip Kaiflex ST
ali enakovredni
3.69 | Toplotna izolacija kanalov izpušnega zraka na podstrehi in stehi s toplotno izolacijo iz kamene volne ter zaščiteno z Al pločevino;
| debelina 50 mm | m2 | 12 |  | 0
TERVOL
ali enakovredni
3.7 | Preizkus tesnosti kanalske mreže pred izdelavo odprtin za distributivne elemente, z uporabo dimnih patron in ustvarjanjem nadtlaka v kanalskih mrežah. | kpl | 4 |  | 0
3.71 | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin. | kpl | 1 |  | 0
3.72 | Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
| PREZRAČEVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | PLINSKA INŠTALACIJA | em | količina |  | vrednost
GRADBENA DELA
4.01 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka | m | 11 |  | 0
4.02 | Priprava gradbišča, odstranitev event. ovir in ureditev delovnega platoja ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih | m | 11 |  | 0
4.03 | Stroški zavarovanja gradbišča izven območja javnih cest pred padcem v globino z ustreznimi varovali (table, vrvice, letve) - za ves čas izvajanja del ter ograditev orizoma zaščita gradbišča v času gradnje. | kpl | 1 |  | 0
4.04 | Stroški potrebne prometne signalizacije za ustrezno označitev delne zapore ceste in pločnika v območju posega ter ureditev prometa v času izvajanja del na prekopu ceste kakor tudi v času asfaltiranja prekopa - strošek za ves čas izvajanja del. | kpl | 1 |  | 0
4.05 | Strošek nadzora nad izvajanjem del v območju obstoječih posameznih komunalnih vodov s strani predstavnikov pristojnih upravljalcev (v skladu s pogoji iz pridobljenih projektnih pogojev oziroma soglasij na projekte) - strošek po dejansko izstavljenih računih, s pribitkom za manipulacijske stroške. | kpl | 1 |  | 0
4.06 | Pridobitev potrebnih podatkov in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na območju izvajanja del ter tras posameznih vodov projektirane nove komunalne infrastrukture do mest priključevanja na obstoječe komunalne vode s strani pristojnih upravljalcev teh vodov (vodovod, kanalizacija, plinovod, SN in NN elektro kanalizacija, TK kanalizacija in JR), z zavarovanjem zakoličbe na mestih križanj oziroma izvajanj zemeljskih del. | ur | 2 |  | 0
4.07 | Strojni izkop jarka za gradnjo plinovoda v dnu širokega odkopa v območju trase, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa do 2,50 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, širina dna izkopa do 0,90 m, vključno z izvedbo event. potrebnega bočnega zavarovanja sten izkopa pred posipanjem (plohi, razpore, ipd), z odlaganjem zemljine na rob izkopa za kasnejši zasip ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa) - obračun v raščenem stanju. | m3 | 16 |  | 0
4.08 | Strojno-ročni izkop jarka za gradnjo plinovoda, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa od 0,00 do 2,50 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, z odlaganjem zemljine na rob izkopa ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa), z upoštevanjem dodatka za otežen izkop zaradi omejene širine prostora - obračun v raščenem stanju. | m3 | 3 |  | 0
4.09 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah | m2 | 7 |  | 0
4.1 | Izdelava peščene posteljice in zasipa z 2 x sejanim peskom | m3 | 18 |  | 0
4.11 | Zasip preostalega dela izkopanega jarka po končani izvedbi novega plinovoda s primernim izkopanim materialom III.-IV.kategorije, z utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti (obračun v komprimiranem stanju), z nakladanjem in dovozom zemljine iz začasne deponije na gradbišču, z istočasnim izvlačenjem zaščite sten izkopa pred posipanjem; z upoštevanjem oteženega zasipa zaradi omejenega prostora. V vrednosti upoštevati tudi stroške geomehanskega pregleda primernosti izkopane zemljine za potrebe zasipa! (30% izkopanega materiala primerne frakcije se uporabi za ponovni zasip) | m3 | 10 |  | 0
4.12 | Odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega kraj jarka z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom na trajno deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov | m3 | 10 |  | 0
4.13 | Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevovoda v širini 2,5 m | m2 | 30 |  | 0
INŠTALACIJSKA DELA
4.14 | Vkopan rezervoar za TNP (nakup)
V= 2,8 m3 skupaj z armaturami:
- manometer
- termometer
- polnjenje tekoče faze 1 1/4”
- polnjenje plinske faze 1 1/4”
- praznjenje tekoče faze 1 1/4”
- praznjenje plinske faze 1 1/4”
- kazalec nivoja
- galvansko zaščito
- varnostni ventil
- plinski filter
– manometer
| - krogelna pipa | kpl. | 1 |  | 0
4.15 | Regulacijski sklop za tekoči naftni plin za priključitev enega plinskega kontejnerja, sestavljen iz sklopa regulacijskih, zapornih ter merilnih elementov
-regulator tlaka 1. stopnje za tekoči naftni plin, skupaj z:
- varnostnim zapornim ventilom
– varnostnim izpustnim ventilom
– čistilnim elementom
ter tesnilnim in montažnim materialom
pv= 8-10 bar
pi= 0.7 bar
m= 12 kg/h
- regulator tlaka 2. stopnje za tekoči naftni plin, skupaj z:
- varnostnim zapornim ventilom
– varnostnim izpustnim ventilom
– čistilnim elementom
ter tesnilnim in montažnim materialom
pv= 0,7 bar
pi= 100 mbar
| m= 12 kg/h | kpl | 1 |  | 0
4.16 | Postavitev ter vkop ter priključitev enega plinskega kontejnerja s pripadajočimi gradbenimi ter strojniškimi deli | kpl | 1 |  | 0
4.17 | Cev PE po SIST EN 12007-2 skupaj z dodatkom za razrez
SDR 11
| PE d 32 x 3,0 | m | 12 |  | 0
4.18 | Fazonski kosi za PE cevi
- PE elektovarilna obojka
(SDR 11)
| PE 32 | kos | 2 |  | 0
- Prehodni kos
| PE 32/JE DN25 | kos | 2 |  | 0
4.19 | Srednje težka navojna cev po SIST EN 10255 / DIN 2440 z atestom 2.2., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim materialom ter odstranitvjo korozije in čiščenjem cevi, dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo ter pleskanjem z rumeno barvo po barvni lestvici RAL 1021
| Ø 33,7 x 3,25 mm | m | 18 |  | 0
4.2 | Konstrukcijski profili, cevne konzole in obešala za notranjo in zunanjo montažo, izdelana iz jeklenih nerjavnih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo na nosilni profil, strop oziroma zid, skupaj z vijačnim in pritrdilnim materialom
| HILTI ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0
4.21 | Priključni sklop tip – E
Priključni sklop sestavljen iz:
- jeklene brezšivne srednje težke cevi po SIST EN 10255 iz materiala po SIST EN 10216-1 skupaj z loki, prehodnimi kosi, reducirnimi kosi, T-kosi, montažo in varilnim tesnilnim materialom in pritrdilnim materialom ustrezno zaščitene proti vlagi DN 25 kompletno s protikorozijsko in mehansko zaščito po SIST EN 12068
- krogelne pipe – glavne plinske zaporne pipe z navojnimi priključki skupaj z vgrajenim izolirnim kosom, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirane za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom.
| -plinske omarice iz RF pločevine za glavno plinsko požarno pipo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom dimenzije 250x300x200mm | kpl | 1 |  | 0
4.22 | PVC trak za označevanje plinovoda
| rumene barve z napisom “POZOR PLIN”. | m | 12 |  | 0
4.23 | Pozicijska tablica za označevanje plinovoda in njegovih elementov skupaj s pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
4.24 | Geodetski posnetek izvedenih del po zaključku del kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije faza PID. | kpl. | 1 |  | 0
4.25 | Geodetski posnetek izvedenih del po zaključku del na plinovodu ter izdelava elaborata za vris plinovoda v kataster v elektronski in tiskani obliki (obseg elaborata po zahtevi upravljalca). | kpl. | 1 |  | 0
NOTRANJA PLINSKA INŠTALACIJA
4.26 | Varnostni set za kuhinje po DVGW G631 sestavljen iz:
- zapornega elementa s termičnim varovalom
- dvojnega elektromagnetnega ventila z varnostnim preverjanjem
- tlačnega stikala
- avtomatike
vključno z vsemi električnimi povezavami ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
| KIRCHNER GAS TECHNIK / 230 VAC / FSA325 / Rp 1" ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
4.27 | Regulator tlaka plina (100 mbar / 30 mbar) z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| Q=3,32 Sm3/h (6,7 kg/h) | kos | 1 |  | 0
4.28 | Zaporni element s termičnim varovalom, tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, atestiran za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 5 |  | 0
4.29 | Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, vključno ves tesnilni in pritrdilni materialom.
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
4.3 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 za plinsko inštalacijo po DVGW G 600 za dimenzije od DN 15 do DN 100, po SIST EN 10088 – nerjavna jekla ter DVGW GW 541. (press sistem) skupaj z vsemi fitingi in tesnilnim materialom VIEGA Sanpress Inox G ali enakovredni
| DN 20 | m | 13 |  | 0
| DN 25 | m | 34 |  | 0
4.31 | Prehodni kos za prehod plinske cevi skozi steno izdelan po detajlu
za cev
| DN 25 (DN 40) | kos | 4 |  | 0
4.32 | Priključitev plinskih trošil | kos | 5 |  | 0
4.33 | Tlačni preizkus omrežja s strani distributerja plina, spuščanje plina v napeljavo, odzračevanje, izdaja atestov, poskusni zagon, ureguliranje vseh elementov | kpl. | 1 |  | 0
4.34 | Vrtanje, dolbenje, izdelava utorov ter ostala gradbena dela povezana z izdelavo plinske inštalacije
|  | ur | 5 |  | 0
| PLINSKA INŠTALACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | PID, PROJEKTANTSKI NADZOR | em | količina | cena / em | vrednost
5.01 | Projekt izvedenih del za strojne inštalacije (ogrevanje, vodovod, prezračevanje)
|  | kpl | 1 |  | 0
5.02 | Projektantski nadzor za strojne inštalacije v času gradnje (ogrevanje, vodovod, prezračevanje)
|  | kpl | 1 |  | 0
| PID, PROJEKTANTSKI NADZOR SKUPAJ: |  |  |  | 0